## NASLOVNICA
18.08.2023.
GRAĐEVINA | REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec
INVESTITOR | TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, OIB: 56566580479
PROJEKTNA TVRTKA | MIKELIĆ VREŠ ARHITEKTI d.o.o. Martićeva 38, HR-10000 Zagreb, OIB: 79873237024
PARTNERSKA TVRTKA | ONDA ARHITEKTURA d.o.o. Palinovečka 19i, HR-10000 Zagreb, OIB 21078598307
ZOP | 98-3/23
RAZINA RAZRADE | IZVEDBENI PROJEKT
VRSTA PROJEKTA | TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA
DIO | DIO 3 - SMJEŠTAJNI PAVILJON
GLAVNI PROJEKTANT | Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
PROJEKTANTI | Tomislav Vreš, dipl. ing. arh., arhitektura Antonio Maglov, dipl. Ing. građ., betonska konstrukcija Stanislava Odrljin, mag. ing. arch., krajobrazno uređenje Branko Rod, struč. spec. ing. aedif., vodovod i kanalizacija Goran Tomek, dipl. ing. stroj., termotehničke instalacije i plin Tomislav Fistrić, dipl. ing. el., elektroinstalacije Lidija Pranjić, dipl. ing. stroj., vertikalni transport
DIREKTOR | Marin Mikelić, dipl. ing. arh.
MJESTO I DATUM IZRADE | Zagreb, lipanj 2023.

## SADRŽAJ
| GRAĐEVINA | REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec DIO 3 - SMJEŠTAJNI PAVILJON
| INVESTITOR | TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, OIB: 56566580479
| PROJEKTNA TVRTKA | MIKELIĆ VREŠ ARHITEKTI d.o.o. Martićeva 38, HR-10000 Zagreb, OIB: 79873237024
| PARTNERSKA TVRTKA | ONDA ARHITEKTURA d.o.o. Palinovečka 19i, HR-10000 Zagreb, OIB 21078598307
| ZOP | 98-3/23
SADRŽAJ | SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
OPĆI UVJETI GRAĐENJA
| TROŠKOVNIK I | GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKI RADOVI
| Projektant: | MIKELIĆ VREŠ ARHITEKTI d.o.o.
Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
| TROŠKOVNIK II | KRAJOBRAZNO UREĐENJE
| Projektant: | STUDIO SOL LANDSCAPE & ARCHITECTURE j.d.o.o.
Stanislava Odrljin, mag. ing. arch.
| TROŠKOVNIK III | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
| Projektant: | TT INŽENJERING d.o.o.
Branko Rod, struč. spec .ing. aedif.
| TROŠKOVNIK IV | STROJARSKE INSTALACIJE
| Projektant: | TT INŽENJERING d.o.o.
Goran Tomek, dipl. ing. stroj.
| TROŠKOVNIK V | ELEKTROINSTALACIJE
| Projektant: | FISTEL KONZALTING d.o.o.
Tomislav Fistrić, dipl. ing. el.
| TROŠKOVNIK VI | DIZALA
| Projektant: | OTIS DIZALA d.o.o.
Lidija Pranjić, dipl. ing. stroj.

## REKAPITULACIJA
| GRAĐEVINA | REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec DIO 3 - SMJEŠTAJNI PAVILJON
| INVESTITOR | TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, OIB: 56566580479
| PROJEKTNA TVRTKA | MIKELIĆ VREŠ ARHITEKTI d.o.o. Martićeva 38, HR-10000 Zagreb, OIB: 79873237024
| PARTNERSKA TVRTKA | ONDA ARHITEKTURA d.o.o. Palinovečka 19i, HR-10000 Zagreb, OIB 21078598307
| ZOP | 98-3/23
TROŠKOVNIK I | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  | 0
TROŠKOVNIK II | KRAJOBRAZNO UREĐENJE |  |  | 0
TROŠKOVNIK III | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  | 0
TROŠKOVNIK IV | STROJARSKE INSTALACIJE |  |  | 0
TROŠKOVNIK V | ELEKTROINSTALACIJE |  |  | 0
TROŠKOVNIK VI | DIZALA |  |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO NETO: | 0
|  |  | PDV: | 0
|  |  | SVEUKUPNO S PDV-om: | 0

## OU GRAĐENJA
OPĆI UVJETI GRAĐENJA
IZGRADNJA GRAĐEVINE
Ove opće napomene odnose se na sve vrste radova.
Nacrti, tehnički opis, knjiga specifikacija i troškovnik čine tehničku specifikaciju. Izvođač je dužan proučiti sve navedene
dijelove tehničke specifikacije, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe.
Nepoznavanje grafičkog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena
ili greške u izvedbi.
Izvođač je dužan pridržavati se važećih zakona i propisa i to naročito:
► | Zakona o gradnji,
► | Zakona o prostornom uređenju,
► | Zakona o građevnim proizvodima,
► | Zakona o zaštiti na radu (ZNR),
► | Hrvatskih normi (HRN), europskih ili međunarodnih normi ili jednakovrijednih (kako je specificirano u pojedinim stavkama Troškovnika),
► | Uredbe i odluke EU.
koji su i dio ugovorne dokumentacije. Izvođač je dužan pridržavati se svih navedenih zakona i uvjeta, osim ako
projektom nije drugačije navedeno. Svi radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i
pravilima dobrog zanata. Po potpisu ugovora, Izvođač radova mora u skladu sa Zakonom o gradnji mora imati Glavnog inženjera gradilišta kvalificiranog za dotične vrste poslova i koji će stalno boraviti na gradilištu.
Izvođač je dužan prilikom uvođenja u posao, u okviru ugovorene cijene, preuzeti parcelu, te obavijestiti nadležne
službe o otvaranju gradilišta. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade izvođač je odgovoran za stvari i osobe
koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je dužan voditi građevinski dnevnik i građevinsku
knjigu. U građevinski dnevnik se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike,
temperatura zraka, eventualne nepogode i sl.), upisuju se primjedbe Projektanta, nalozi nadzornog inženjera i
građevinske inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obavezni su za Izvođača radova, s tim da je za svaku nepredviđenu
višu radnju, koja bi povećala ukupne troškove predviđene za izgradnju po ovom troškovniku, potrebna pisana
suglasnost investitora. U građevinsku knjigu bilježe se i dokumentiraju mjerenja i kalkulacije svih faza izvršenih
radova i ostali podaci bitni za obračune prema stavkama troškovnika i projektu.
Količine radova, koje nakon izvršenja čitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom, treba po izvršenju
takvog posla preuzeti i ovjeriti nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik Izvođača radova upisivat će u
Građevnu knjigu količine pojedinih takvih radova, sa svim potrebnim skicama i izmjerom, te će svojim potpisima
jamčiti njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog
obračuna radova. Izvođač je dužan na gradilištu čuvati Građevinsku dozvolu, Glavni i Izvedbeni projekt i dati ih po
potrebi na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.
Radovi se izvode prema Izvedbenom projektu, a u svim slučajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih
dijelova, odluku o tome donosit će sporazumno Projektant i Nadzorni inženjer (kao predstavnik Investitora) i
predstavnik Izvođača radova, a tu svoju odluku unijeti će u Građevinski dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta
ili njegovih dijelova, za koje se po Građevinskom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku,
neće se obračunavati ni po privremenom, ni po konačnom obračunu. Da bi izmjena bila pravovaljana mora je
odobriti i potpisati Projektant. Svaka izmjena bez suglasnosti Projektanta neće se smatrati pravovaljanom i za sobom
povlači narušavanje autorskog djela Projektanta.
Izražene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju: sav rad,
opremu, materijal, prijevoz, režiju gradilišta i poduzeća, puteve na gradilištu, sva davanja i dobitak poduzeća. Stavke
troškovnika obuhvaćaju u cijelosti dovršene radove, ispitane po količini i kvaliteti, te preuzete po nadzornoj službi.
Za sve naknadne radove izvođač je dužan izraditi analize cijena koje moraju sadržavati:
a) | sav materijal fco radilište (A)
b) | sve brutto plaće na izvedbi radova date po grupama i kvalifikacijama (B)
c) | razradu faktora poduzeća (opravdanje veličina) (F)
d) | važeće normative za izvedbu radova
Sav rad i materijal vezan za organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu,
prilazi do gradilišta s lokalnih prometnica, privremena regulacija prometa, uredi, blagovaonice, svlačionice,
sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i
cijena priključaka uključeni su u ugovorenu sumu.
U jedinične cijene ulaze svi troškovi za izradu građevine s dobavom predviđenih materijala, pomoćnim radovima,
pomoćnim napravama i drugim sredstvima koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati
potrebnim. U stavkama su uračunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih radova, a sve na
osnovi norma, propisa, priznatih pravila tehničke nauke i prakse. Tako su u stavkama obračunata gradiva, troškovi
nabavke gradiva, nadzorni i rukovodeći poslovi poduzeća, troškovi skela, alata, strojeva i sprava, sav sitan i pomoćni
materijal potreban za izvođenje radova, osiguranje odvijanja prometa, njega betona i ostalih dijelova konstrukcije,
crpljenje vode, signalizacija gradilišta danju i noću, čuvanje, dovodi sve potrebne infrastrukture i sl. ukratko, sve
što je posredno i neposredno potrebno za kvalitetno izvođenje radova po ovom projektu.
Ovisno vrsti radova sastavni dio jediničnih cijena su i: donošenje na uvid i izrada oglednih primjeraka, izrada
tražene izvedbene i radioničke dokumentacije, te nacrti polaganja pojedinih elemenata.
Svi materijali i složeni sustavi moraju se izvesti u skladi s tehničkim listovima (uputi ili slično) izvođača, te ukoliko
je potrebno konzultirati tehnologa za određeni sustav. Izvođač je dužan složeni sustav (kao npr. pod, spušteni
strop, krov, fasadu i sl.) izvesti sa svim potrebnim slojevima prema tehničkim listovina izvođača sustava, bez
obzira dali su u troškovniku specificirani svi potrebni slojevi. Izostanak bilo kojeg potrebnog sloja složenih
sustava smatrat će se greškom u izvođenju, a cijenu popravka u cijelosti snosi izvođač.
Vrsta i kvaliteta građe za skele, vrsta i kvaliteta čeličnih elemenata, način temeljenja skele, moraju odgovarati
statičkom proračunu i projektu skele i moraju biti usklađeni s važećim propisima i standardima za čelične
konstrukcije. Skele za pojedinačne radove se ne obračunavaju posebno, već su sadržane u jediničnim cijenama
ostalih radova. Posebno se obračunava samo glavna fasadna skela.
Sastavni dio jediničnih cijena za pojedine radove su: razne priručne skele, poduporne konstrukcije, razupore
kanala i raznih elemenata, pristupne rampe i sve pomoćne oplate koje proizlaze iz tehnologije građenja, a nisu
sastavni dio konstrukcije. Ovisno o vremenskim utjecajima (vrućina, zima, kiša, vjetar i sl.) izvođač je dužan
zaštititi konstrukciju od oštećenja. Ako dođe do oštećenja građevine ili pojedinog elementa izvođač se obvezan
sve popravke izvesti o svom trošku.
Također je dužan u okviru ugovorene cijene postaviti nanosnu skelu u skladu s izvedbenim projektom i projektom
iskolčenja građevine, te je obvezan održavati iskolčene oznake na terenu od početka do završetka gradnje.
Jediničnim cijenama obuhvaćeni su troškovi svih prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i
poluproizvoda, te konačno dovršenih radova, u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i zakonima.
O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija. Ako Izvođač smatra da pojedinim prethodno navedenim
zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost građevine ili su oni u protivnosti s ostalim podacima
iskazanim u projektu, dužan je na iste upozoriti i zatražiti odluku u svezi s tim.
Izvođač je dužan u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim normama ili jednakovrijednima atestiran
materijal. Za svaki ugrađeni materijal Izvođač je dužan priložiti izjavu o sukladnosti proizvoda. Izvođač je dužan
kod izrade konstrukcije, prema projektnom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.
Također je obvezan izraditi Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije tzv. 'Projekt betona'.
Ponuđač je dužan uz ponudu priložiti obavezne priloge kojima dokazuje kompetentnost i obilježja koje materijal,
proizvod ili usluga mora imati, a to su:
a) | potvrda o sukladnosti (certifikat) kojom se potvrđuje sukladnost opreme sa zahtijevanim standardima,
b) | tehničke specifikacije kojima se određuje ukupnost tehničkih uvjeta, a koja određuju obilježja koje
materijal, proizvod, oprema ili usluga mora imati
Tehničke specifikacije moraju biti određene u suglasju sa Zakonom o javnoj nabavi, a sastavni dio
specifikacija su norme koje je odobrilo priznato tijelo za normizaciju, a mogu se koristiti:
● | nacionalna norma
● | europska norma,
● | europska tehnička odobrenja,
● | međunarodna norma,
● | nacionalna tehnička odobrenja
pri čemu se za svako upućivanje na gore navedeno uzima da je popračeno izrazom »ili jednakovrijedno«
Za instalacijske sustave izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osim izjava o sukladnosti za pojedine materijale
priložiti ateste za kompletne instalacijske sustave, te u okviru ugovorene cijene iskolčiti trase instalacija prije
izvođenja istih.
Izvođač je dužan u okviru ugovorene cijene koordinirati radove svih kooperanata, tako da omogući kontinuirano
odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala u tijeku gradnje otklonit će Izvođač o svom
trošku. Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
Izvođač je dužan u suradnji s nadzornim inženjerom Investitora izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na
gradilištu i njime odrediti: dinamiku izvođenja, dobave materijala, financiranja, uključivanja pojedinih kooperanata,
te konačni rok završetka građevine.
Izvođač je dužan čistiti gradilište minimalno tri puta u tijeku građenja, a na kraju treba izvesti završno fino čišćenja
zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati u stavkama. Nakon dovršenja
gradnje Izvođač radova predaje posve uređenu građevinu i pripadajući okoliš predstavniku Investitora, a uz obaveznu
prisutnost Projektanta. Eventualne primjedbe Projektanta imaju istu težinu kao primjedbe nadzornog inženjera i
Izvođač je dužan postupiti po njima. Sve tri strane u preuzimanju sastavljaju pismeni zapisnik o primopredaji
građevine, s popisom nedostataka i definiranim vremenskim periodom za njihovo otklanjanje, te ga potpisuju.
Nakon otklanjanja svih eventualnih nedostataka Investitor i Izvođač je napraviti okončani obračun, odrediti
instrumente garancije prema zakonskom roku, te u pisanom obliku izvršiti predaju građevine Investitoru na korištenje.
Prijenos i transport
Prijenos građevinskog materijala obuhvaća ručni prijenos, prijenos kolicima, transporterom, dizalicom, kranom i sl.
Prijenos materijala vrši se horizontalno, po kosini (do 30%) i vertikalno. Za svaki radni proces treba unaprijed odrediti
vrstu horizontalnog i vertikalnog transporta. Uz vrstu transporta treba definirati i vrstu utovara / istovara.
Prijenosi i transporti mogu biti iskazani kao zasebni rad (stavka) ili prijenos i transport mogu biti uključeni u
obračunati rad.
Izbor transportnih sredstava i način transporta ovisi o vrsti i količini materijala, način utovara i istovara, duljine
prijevoza i mjesnih terenskih prilika.
Najmanje 70% neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja nastalog na gradilištu treba biti pripremljeno za
ponovnu uporabu, recikliranje i korištenje drugog materijala, uključujući operacije zatrpavanja za otpad koji zamjenjuje
druge materijale, u skladu s hijerarhijom otpada i EU Protokolom o gospodarenje građevinskim otpadom i rušenjem.
Građevinski dijelovi i materijali korišteni u zgradi koji mogu doći u kontakt sa stanarima moraju emitirati manje od 0,06 mg
formaldehida po m3 materijala ili komponente i manje od 0,001 mg kategorija 1A i 1B kancerogeni hlapljivi organski
spojevi po m3 materijala ili komponente, nakon ispitivanja u skladu s CEN / TS 16516 i ISO 16000-3 ili drugim
usporedivim standardiziranim uvjetima ispitivanja i metodom određivanja.
Građevinski dijelovi i materijali koji se koriste ne smiju sadržavati azbest niti tvari koje izazivaju veliku zabrinutost,
kako je utvrđeno na temelju popisa tvari za koje je potrebno odobrenje iz Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

## 1. NASLOVNICA
GRAĐEVINA | REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec DIO 3 - SMJEŠTAJNI PAVILJON
INVESTITOR | TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, OIB: 56566580479
PROJEKTNA TVRTKA | MIKELIĆ VREŠ ARHITEKTI d.o.o. Martićeva 38, HR-10000 Zagreb, OIB: 79873237024
PARTNERSKA TVRTKA | ONDA ARHITEKTURA d.o.o. Palinovečka 19i, HR-10000 Zagreb, OIB 21078598307
TD | 98-3-IZ/23
TROŠKOVNIK I
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
PROJEKTANT | Tomislav Vreš, dipl. ing. arh.
SURADNICI | Mia Depolo, mag. ing. arch. Nika Dželalija, mag. ing. arch. Ivan Jaković, mag. ing. arch. Sara Jurković, mag. ing. arch. Domagoj Kolonić, mag.ing.arch. Franjo Kovačević, mag.ing.arch. Marin Mikelić, dipl. ing. arh. Marin Penava, mag. ing. arch. Dora Ramušćak, mag. ing. arch. Krešimir Renić, mag. ing. arch. Fran Stanić, mag. ing. arch. Tomislav Vreš, dipl. ing. arh. Filip Vusić, mag. ing. arch.

## 1. OU GOR
OPĆI UVJETI TROŠKOVNIKA
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
SADRŽAJ
RUŠENJE
PRIJENOSI I TRANSPORTI
PRIPREMNI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
TESARSKI RADOVI
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
ZIDARSKI RADOVI
ASFALTERSKI RADOVI
IZOLATERSKI RADOVI
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
LIMARSKI RADOVI
STOLARSKI RADOVI
BRAVARSKI RADOVI
ALUMINIJSKI RADOVI
STAKLARSKI RADOVI
SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
FASADERSKI RADOVI
KERAMIČARSKI RADOVI
PODOPOLAGAČKI RADOVI
GIPSARSKI RADOVI
ČELIČNE KONSTRUKCIJE
RUŠENJE
Opći uvjeti:
Prilikom uklanjanja građevine ili njezinog izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektnoj
dokumentaciji kao i važećih propisa i normi.
| ● | Pravilnik o zaštiti na radu za građevinarstvo (Sl. br.: 42/68, 45/68), Rušenje objekta, čl. 135 - 141
| ● | Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
| ● | Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19),
| ● | Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16),
| ● | Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN42/14,
48/14, 107/14, 139/14, 11/2019, 07/2020)
| ● | Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 048/2018)
Za rušenje objekta ili nekog njegovog dijela, bez obzira da li se rušenje vrši ručno, pomoću strojeva ili miniranjem,
mora se prethodno izraditi odgovarajući program radova i mjera zaštite na radu, zavisno od vrste objekta i stupnja
opasnosti koje pri tom radu prijete.
Prije rušenja mora se radno područje ograditi zaštitnom ogradom ili osigurati na odgovarajući način, ovisno o načinu
rušenja. Zaštita mora trajati do završetka radova na uklanjanju građevine.
Pregledom cesta i utvrđivanjem njihove nosivosti mora se odrediti transportni put do odlagališta građevinskog
otpada.
Rušenje objekta smije se vršiti samo s radnicima stručno osposobljenim i obučenim za odnosni način rušenja i pod
neposrednim i stalnim nadzorom određene stručne osobe na radilištu.
Ručno rušenje objekta mora se izvoditi postepeno odozgo naniže. Pojedini dijelovi zidova i dimnjaci ne smiju se
ostavljati neporušeni, nego se moraju rušiti istovremeno s ostalim dijelovima objekta.
Rušenje međukatne odnosno tavanske konstrukcije smije otpočeti tek po rušenju i uklanjanju svih porušenih dijelova
iznad nivoa te konstrukcije.
Ručno rušenje slobodno stojećeg zida (obimni i pregradni zid, ograda, stup i slično) smije se izvoditi samo pomoću
odgovarajućih radnih skela.
Rušenje zidova potkopavanjem, zabranjeno je.
Demontirane grede, nosači i drugi teški ili glomazni dijelovi konstrukcije smiju se s građevine uklanjati odnosno
spuštati samo uz pomoć dizalica određenih nosivosti.
Građevinska šuta mora se polijevati tijekom rušenja i utovara, da se okoliš osigura od onečišćenja.
Ako se rušenje građevine obavlja pomoću strojeva isti mora biti udaljen najmanje 1.5 visine građevine koja se ruši.
Kod uklanjanja građevina ne smije se utjecati na stabilnost okolnog i drugog zemljišta i/ili ispunjavanje bitnih zahtjeva
okolnih i drugih građevina, niti ugroziti javni interes na drugi način, a s građevnim otpadom nastalim uklanjanjem građevine
mora se postupati sukladno odredbama posebnog zakona.
Nakon rušenja zgrade gradilište mora biti očišćeno od građevinskog materijala i smeća.
Obračun rada:
Rad se obračunava po metru kubnom, metru kvadratnom, komadu i izvršenom radu, sve kao je specificirano u
pojedinoj stavci.
POSTOJEĆE INSTALACIJE
Prije početka rušenja izvođač mora naručiti od ovlaštenih komunalnih organizacija otpajanje i umrtvljivanje
postojećih priključaka struje, telefona, vode, kanalizacije i drugih instalacija ako postoje.
Otpajanje i umrtvljivanje instalacija obavezno izvodi ovlaštena komunalna organizacija, koja će o tome napisati zapisnik.
Izvođač je dužan zapisnike predati investitoru kod obračuna radova.
PRIJENOSI I TRANSPORTI
Opći uvjeti:
Prijenos građevinskog materijala obuhvaća ručni prijenos, prijenos kolicima, transporterom, dizalicom, kranom i sl.
Prijenos materijala vrši se horizontalno, po kosini (do 30%) i vertikalno. Za svaki radni proces treba unaprijed odrediti
vrstu horizontalnog i vertikalnog transporta. Uz vrstu transporta treba definirati i vrstu utovara / istovara.
Prijenosi i transporti mogu biti iskazani kao zasebni rad (stavka) ili prijenos i transport mogu biti uključeni u
obračunati rad.
Izbor transportnih sredstava i način transporta ovisi o vrsti i količini materijala, način utovara i istovara, duljine
prijevoza i mjesnih terenskih prilika.
PRIPREMNI RADOVI
Opći uvjeti:
Prilikom uređenja terena izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektnoj dokumentaciji kao i
važećih propisa i normi.
| ● | Pravilnik o zaštiti na radu za građevinarstvo (Sl. br.: 42/68, 45/68), Uređenje gradilišta, čl. 3 - 9
| ● | Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
Gradiva (materijali):
Ovi radovi vezani su za uspostavljanje i osposobljavanje terena za građevinsku djelatnost, a odnose se na rezanje
stabala, grana, čišćenje i sječenje šiblja, otkopavanje i vađenje panjeva i skidanje travnatih busena (humusni sloj) i
čišćenje gradilišta od svih nečistoća.
Na gradilištu se moraju, kako u pripremi tako i u izgradnji, organizirati i sprovoditi svi radovi tako da se ne ošteti
prirodna slika okoline, da se ne oštete razni uređaji ili komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, elektrorazvod i sl.).
Čišćenje terena sastoji se u vađenju šiblja, rušenju ograda, postojećih građevina i svih postrojenja koja bi ometala
izvršenje radova i građenje. Čišćenje obuhvaća i uklanjanje svega nepotrebnog materijala zaostalog nakon tih radova.
Obaranje drveća vrši se sječenjem drveća i vađenjem korijenja i panjeva. Poslije krčenja sve rupe treba ispuniti
zemljom. Izvođač mora rušiti stabla uz punu primjenu higijensko - tehničkih zaštitnih mjera i bez nanošenja štete susjednim
objektima i imovini uopće. Rušenjem stabala ne smiju se oštetiti stabla koja nisu predviđena za rušenje.
Obračun rada:
Uklanjanje grmlja i šiblja (do ø10 cm) obračunava se po četvornom metru očišćene zarasle površine.
Uklanjanje drveća i panjeva obračunava se po komadu, uzimajući u obzir debljinu (profil) stabla - mjereno na visini
jedan metar od zemlje i to: profili ø10 - 30 cm i profil veći od ø30 cm.
ZEMLJANI RADOVI
ISKOPI
Opći uvjeti:
Rad obuhvaća iskop zemlje raznih debljina i njegovo prebacivanje u stalno i privremeno odlagalište. Rad mora biti
obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranje kakvoće (PKOK), projektom organizacije
građenja (POG) i zahtjevima nadzornog inženjera.
Svi iskopi moraju se izvesti prema planu iskolčenja, a radovi pojedine faze zemljanih radova moraju se obavezno
snimiti i uvesti u građevinsku knjigu. Iskop zemlje izvodit će se ručno i strojno. Van profilski iskop ide na teret izvođača,
te će se samo u iznimnim slučajevima nadzorni organ investitora priznati izvođaču vanprofilski iskop.
Iskopanu zemlju treba upotrijebiti za nasipavanje između temeljnih stopa, zidova građevine, za zatrpavanje rovova,
instalacijskih kanala, te za razna planiranja, a sve u skladu s projektom. Materijal koji se ugrađuje za nasipavanje treba
propisno nabijati da se postigne potrebna zbijenost propisana projektom.
Norma EC8 ENV 1998-1-1 (ili jednakovrijedna) razlikuje tri razreda tla :
| A | stjenovita tla, naslage krutog pijeska ili šljunka, prekonsolidirane gline,
| B | duboke naslage srednje zbijenog pijeska, šljunka ili srednje krutih glina,
| C | naslage rastresitog tla s mekim ili srednje krutim koherentnim slojevima.
Kod izvedbe zemljanih radova izvođač se mora pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika kao i važećih propisa i to
posebno:
| ● | Pravilnik o zaštiti na radu za građevinarstvo (Sl. br.: 42/68, 45/68), Zemljani radovi, čl. 10 - 40
| ● | Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
Iskolčenje:
Izvođač će izvesti sva potrebna iskolčenja, biti odgovoran za izmjere, te poduzeti potrebnu predostrožnost provjere
dimenzija (širine, dubine, visinske kote, poprečni i uzdužni profili).
Pri iskolčenju treba posebnu pažnju posvetiti da ne bi došlo do povreda tuđeg prava i vlasništva. Izvođač je odgovoran
za eventualno diranje prava vlasništva susjeda.
Iskop terena:
Radove na otkopima i iskopima treba započeti po skidanju humusnog sloja i njegovog deponiranja na posebnu
deponiju, ako je humusni sloj potreban i pogodan za kasniju uporabu.
Iskop zemlje za kanalske rovove izvesti s pravilnim odsijecanjem bočnih strana i dna jame.
Odbacivanje iskopa minimalno 1,0 m od ruba iskopa. Ručno otkopavanje zemlje izvoditi obavezno odozgo na niže -
bez potkopavanja. Kopanje zemlje na dubinama većim od 1,0 m izvoditi obavezno pod nadzorom ovlaštene osobe.
Rovove i kanale izvoditi u širini koja osigurava nesmetan rad u njima. Pri strojnom iskopu treba voditi računa o
stabilnosti zemlje ispod stroja kao i o odlaganju iskopanog materijala na razmak koji ne ugrožava stabilnost bočnih strana
iskopa.
Oplata za razupiranje bočnih strana iskopa treba izlaziti minimalno 20 cm iznad ruba iskopa, kako bi se spriječio pad
i urušavanje materijala s terena u iskop (rov, kanal ili jamu). Eventualno ako je potrebno izvršiti osiguranje susjednih
građevina podzidavanjem.
Postojeće instalacije:
Pravila i propisi koji se odnose na pojedine vrste instalacija moraju se poštivati za vrijeme izvođenja radova. Instalacije
koje su u uporabi moraju se odgovarajući zaštititi od oštećenja, ukloniti ili premjestiti kako je naznačeno ili projektom
specificirano. 'Mrtve' instalacije treba odstraniti ili zatvoriti.
Izvođač radova dužan je izvijestiti nadzornog organa o položaju takvih instalacija.
Privremeni pristupi:
Svi pomoćni pristupi i prilazi, ceste i slično, za potrebe gradilišta uključeni su u jediničnu cijenu i neće se priznati kao
posebni troškovi.
Obračun rada:
Rad se plaća po kubičnom metru iskopa u sraslom stanju po jediničnim cijenama iz ugovora i to odvojeno za pojedine
kategorije materijala ("A", "B" i "C").
Obračun iskopa: širina/dužina temelja + 50 cm radnog prostora + propisani nagib bočnih strana iskopa.
Kut nagiba pokosa građevne jame (DIN 4124 ili jednakovrijedno):
| - | nevezano tlo: 450 |  | → | kategorija tla: C
| - | čvrsto i polučvrsto tlo: 600 |  | → | kategorija tla: B
| - | meka stijena: 800 |  | → | kategorija tla: A
| - | čvrsta stijena: 900 |  | → | kategorija tla: A
U jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na uređenju i čišćenju građevinske jame, planiranje iskopanih i susjednih
površina, eventualna manja razupiranja, odvod oborinske vode, kao i crpljenje podzemne vode, te izvođač nema pravo
zahtijevati bilo kakvu dodatnu naknadu za taj rad.
TRANSPORT
Opći uvjeti:
Izbor transportnih sredstava i način transporta u zavisnosti je od vrste i količine iskopanog materijala, načina njegovog
utovara i istovara, daljine prijevoza i mjesnih terenskih prilika.
Vrstu transportnih sredstava bira izvoditelj radova i uračunava u svojoj jediničnoj cijeni.
Obračun rada:
Rad se plaća po kubičnom metru iskopa u sraslom stanju po jediničnim cijenama iz ugovora i to odvojeno za pojedine
kategorije materijala ("A", "B" i "C") i to na stvarno prevezenu određenu udaljenost.
TESARSKI RADOVI
Opći uvjeti:
Kod izvedbe tesarskih radova izvođač se mora pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika kao i važećih propisa i to
posebno:
| ● | Pravilnik o zaštiti na radu za građevinarstvo (Sl. br.: 42/68, 45/68), Tesarski radovi, čl. 56 - 72., Skele, 73 - 112
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/2020)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18 i 104/19)
| ● | Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
OPLATA
Opći uvjeti:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, ili drugim važećim jednakovrijednim normama za to područje.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Ovim uvjetima propisuje se način izrade i osobine materijala, čega se treba pridržavati kod izrade oplata, razupiranja
i sličnih radova.
Pri izradi oplata treba se pridržavati propisa iz Općih uvjeta (OU), te odredaba iz statičkog proračuna građevine.
Oplate i razna podupiranja moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijeganja i štetnih deformacija mogu primiti
opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Konstrukcije oplata moraju biti tako izvedene da osiguraju
punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih građevina i općenitu potpunu
sigurnost gradilišta.
Gradiva:
Elementi za skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme za to područje ili jednakovrijedne norme..
Korištenje građe dopušteno je više puta osim na onim dijelovima konstrukcije gdje se projektom izričito traži glatka
oplata. Kod normalne oporabe predviđa se:
|  |  | daske 48 mm, za oplatu | 5 | puta
|  |  | gredice raznih veličina, za oplatu | 5 | puta
|  |  | daske 24 mm, za podgrađu | 5 | puta
|  |  | gredice raznih veličina, za podgrađu | 10 | puta
|  |  | blažuj oplata, dobro održavana | 16 | puta
|  |  | tipske oplate (npr. Doka i sl) | 40 | puta
Kada se rabi građa bolje kakvoće od IV klase ili jednakovrijedno, višestrukost uporabe može se povećati za cca 25%.
Sav materijal potreban za izradu oplate treba pravovremeno dostavljati na gradilište u dovoljnoj količini.
Izrada:
Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvile ili popustile u bilo kojem pravcu. Oplate
moraju biti izgrađene točno prema mjerama označenim u crtežima plana oplate za pojedine dijelove konstrukcija koja će se
betonirati, sa svim potrebnim podupiračima. Unutarnje plohe oplate moraju biti ravne, bilo da su vodoravne, okomite ili
nagnute. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona
budu ravne i s oštrim rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje i sprečavanje deformacija. Za oplatu se ne smiju koristiti
materijali koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja ostale mrlje na tim površinama. Oplatu za betonske
konstrukcije čije će površine ostati vidljive, potrebno je izvesti u glatkoj, blanjanoj ili profiliranoj građi, a sve prema
posebnom nacrtu oblikovanja betona.
Ako se u projektu traži blanjana oplate, onda treba koristiti daske istih širina, osim ako nije drugačije predviđeno,
s vidljivom strukturom drveta, a slaganje dasaka prema projektu ili uputi projektanta. Kada su betonskim zidovima i drugim
konstrukcijama predviđeni otvori i udubine za prolaz vodovodne i kanalizacijske cijevi, cijevi centralnog grijanja i sl., kao i
dimovodni i ventilacijski kanali i otvori, treba prije betoniranja izvesti otvore ili postaviti cijevi većeg profila, tako da se
predviđene instalacije mogu provući kroz konstrukciju i propisno zabrtviti.
Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti zaštitu već izvedenih
betonskih konstrukcija od procjeđivanja cementnog mlijeka. Neposredno prije početka ugrađivanja betona oplata se mora
temeljito očistiti.
Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu skidati bez potresanja i oštećenja konstrukcije. Oplata se smije skinuti
tek nakon što ugrađeni beton postigne propisanu čvrstoću.
Pod skidanjem oplate podrazumijeva se odstranjivanje iste sa zidova ili konstrukcija, sa svim njenim elementima, te
slaganje i sortiranje na za to predviđenim mjestima. Također je uključeno i čišćenje dasaka, gredica, podupora i sl.,
vađenje čavala i skidanja mogućih ostataka stvrdnutog betona.
Obračun rada:
Oplata se obračunava u kvadratnim metrima razvijene širine, po ugovorenim jediničnim cijenama koje uključuju sav
rad, prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpunu dovršetak rada.
SKELE
Opći uvjeti:
Svi opći uvjeti za materijal i osobine (karakteristike) konstrukcije za oplate vrijede i za skele.
Izrada:
Izrada lakih pokretnih skela visine do 2,0 m uključena je u jediničnoj cijeni ostalih građevinskih radova i ne obračunava
se posebno.
Lake fasadne skele mogu se izrađivati od metalnih cijevi ili drveta, a sve prema tehnološkom projektu izvođača,
projektom nije zadan tip skele, već se to prepušta izvođaču, koji je dužan izraditi projekt skele i osigurati statičku sigurnost.
Nosive skele izrađuju se da prenesu opterećenja od oplata kod betoniranja ili se pa služe za pridržavanje teških
elemenata kod montaže.
Lake fasadne skele od metalnih cijevi grade se od čeličnih cijevi vanjskog promjera ø48.25 mm, debljine stijenke
t=4.25 mm. Cijevi su dužine od 1.60 – 6.0 m. Povezivanje cijevi izvodi se pomoću nastavaka i spojnica. Skele se oslanjaju
na podlogu pomoću podložnih ploča kružnog ili kvadratnog oblika površine veće od 250 cm2, debljine lima 3 – 10 mm.
Podloga na koju se montira skela mora biti čvrsta i stabilna.
Na podlogu se prvo postave talpe debljine 5 – 6 cm, a preko njih se postavljaju podložne ploče. Na podložne ploče
postavljaju se vertikalni stupovi, koji se ukrućuju horizontalnim nosačima. Prvi horizontalni nosač postavlja se na visini od 30
cm od podloge. Poprečni nosači postavljaju se na razmaku od 100 – 150 cm, oni nose radnu platformu i održavaju širinu
skele. U uzdužnom smjeru obvezna su dijagonalna ukrućenja od podnožja do vrha skele pod kutem od 450. Na krajevima
skele montiraju se dijagonalna ukrućenja u bočnom smjeru.
Fasadne skele moraju se sidriti za građevinu. Razmak sidara u horizontalnom i vertikalnom smjeru mora biti manji od
6.0 matara. Slobodna visina skele ne smije biti veća od 3.0 m. Svaka skela od čeličnih elemenata mora biti uzemljena i
osigurana od udara munje.
Fasadna skela mora biti najmanje širine 80 cm, razmak skele i fasadnog zida građevine ne smije biti veći od 20 cm
(u protivnim se mora raditi i ograda s unutrašnje strane). Za izradu radnog poda upotrebljavaju se daske minimalnog
presjeka 250/40 mm. Pod radne platforme mora biti postavljen po čitavoj širini skele. Visina zaštitne ograde ne smije biti
manja od 100 cm.
Izvođač je dužan izraditi projekt skele koji sadrži statički proračun nosivih elementa, vrstu materijala i
kvalitetu, dopušteno opterećenje, način sidrenja skele za građevinu, način oslanjanja na tlo, raspored nosivih elemenata i
druge potrebne detalje.
Svi elementi skela (metalni i drveni) moraju odgovarati važećim hrvatskim i europskim normama.
Obračun rada:
Lake pokretne, lake nepokretne i konzolne skele obračunavaju se po kvadratnom metru horizontalne projekcije skele.
Fasadne skele obračunavaju se po kvadratnom metru vertikalne projekcije skele mjerene po vanjskom rubu s
dodatkom od 1,2 metra iznad njene ravne površine.
Nosive skele obračunavaju s po metru kubnom zapremine skele, mjereno po vanjskim konturama skele.
Visina skele do 6,0 m ne obračunava se posebno već ulazi u cijenu oplate.
Tamo gdje se pojavljuje visina podupiranja iznad 6,0 m kao i za skele iznad 3,0 m podupiranja kod kojih opterećenje
koje moraju nositi prelazi 1000 kg/m2 izradit će se skela čija cijena nije uračunata u cijenu oplate, već se posebno
obračunava, prema stvarnim troškovima izrade takvih skela.
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
BETON
Opći uvjeti:
Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih konstrukcija treba se u svemu pridržavati važećih propisa, statičkog
računa, te odredaba iz:
| ● | Pravilnik o zaštiti na radu za građevinarstvo (Sl. br.: 42/68, 45/68), Radovi na betoniranju, čl. 113 - 117
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/2020)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18 i 104/19)
| ● | Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje ili jednakovrijednima.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Obračun betonskih presjeka:
| ● | mali presjek do 0,12 m3/m2,
| ● | srednji presjek od 0,12 do 0,30 m3/m2,
| ● | veliki presjek preko 0,30 m3/m2,
Prije početka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnički ustanoviti podatke (isprava o sukladnosti) o
agregatu, cementu i vodi, odnosno faktorima koji će utjecati na kakvoću radova i ugrađenog betona.
Cement:
U betonsku konstrukciju smije se ugrađivati cement specificiran kao glavni tip CEM I i CEM II sukladno HRN EN 197-1
ili jednakovrijedno ako imaju zadovoljavajuću tlačnu čvrstoću, također se smije ugrađivati i cement specificiran kao glavni tip
CEM III, CEM IV i CEM V ili jednakovrijedno, ako se projektom dokaže da je uporabiv za tu betonsku konstrukciju. Za betonske
konstrukcije kod kojih postoji opasnost od korozije armature ne smiju se ugrađivati cementi vrste CEM III/C ili jednakovrijedno, te
glavnog tipa CEM IV I CEM V ili jednakovrijedno ako je konstrukcija izložena agresivnim sredinama.
Prilikom isporuke cementa isporučitelj je dužan dostaviti ispravu o sukladnosti. Kod centralne pripreme betona
isporučitelj betona mora dostaviti isprave o sukladnosti za isporučeni beton.
Agregat:
Za izradu betona predviđa se prirodno granuliran šljunak ili drobljeni agregat. Agregat za beton s gustoćom zrna
većom od 2000 kg/m3 (dalje: agregat za beton) i lagani agregat i punila s gustoćom zrna ne većom od 2000 kg/m3 (dalje:
lagani agregat za beton), proizveden (dobiven) preradom prirodnih, umjetnih (industrijski proizvedenih) ili recikliranih
materijala i mješavina tih agregata u pogonima za proizvodnju agregata.
Kameni agregat mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih
primjesa štetnih za beton i armaturu.
Provjera agregata provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za proizvodnju predgotovljenih
betonskih elemenata i u betonari na radilištu, a sve prema tablici 22 i 24 norme HRN EN 206:2014 ili jednakovrijedne.
Voda:
Tehnička svojstva vode za spravljanje betona moraju zadovoljiti opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i
moraju se specificirati prema normi HRH EN 1008:2002 ili jednakovrijednoj.
Potvrđivanje sukladnosti vode je u skladu s odredbama norme HRN EN 1008:2002 ili jednakovrijedne.
Količina štetnih primjesa za svojstva svježeg i očvrsnulog betona ne smije biti veća od količine specificirane normom
HRN EN 1008:2002 ili jednakovrijednom.
Reciklirana voda iz proizvodnje betona rabi se prema uvjetima iz norme HRN EN 1008:2002 ili jednakovrijedne.
Voda iz nepouzdanih lokalnih izvora prije uporabe ispituje se na sadržaj štetnih primjesa prema normi HRN EN 1008 ili jednakovrijednoj.
Pitka voda iz gradskih izvora može se rabiti bez provjere uporabljivosti ili potvrđivanja sukladnosti.
Provjera vode provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za proizvodnju predgotovljenih
betonskih elemenata i u betonari na radilištu, a sve prema odredbama norme HRN EN 206:2013+A1:2016 ili jednakovrijedne.
Voda u pogledu kakvoće mora odgovarati sljedećem standardu:
|  |  | HRN EN 1008:2002 ili jednakovrijedna | → | Voda za pripremu betona.
Beton:
Beton može biti obični, lagani ili teški beton proizveden u centralnoj betonari (u tvornici betona), u betonari pogona
predgotovljenih betonskih elemenata ili u betonari na gradilištu.
Tehnička svojstva, proizvodnja, dokazivanje uporabljivosti i potvrđivanje sukladnosti moraju biti u skladu s odredbama
norme HRN EN 206:2013+A1:2016 ili jednakovrijedne.
Beton se proizvodi kao:
|  | a) | projektirani beton (beton sa specificiranim tehničkim svojstvima),
|  | b) | beton zadanog sastava,
|  | c) | beton normiranog zadanog sastava.
Beton iz točke b) i c) proizvodi se samo do razreda tlačne čvrstoće C16/20.
Tehnička svojstva očvrsnulog betona moraju biti specificirana u projektu betonske konstrukcije ovisno o uvjetima
njezine uporabe. Kod projektiranog betona u projektu mora biti specificiran razred tlačne čvrstoće betona (marka betona)
i to kao karakteristična vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima potvrđivanja sukladnosti prema HRN EN 206 ili jednakovrijedno.
Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi ili koji mu se u proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati zahtjeve iz normi
na koje upućuje HRN EN 206:2013+A1:2016 ili jednakovrijedna.
Zahtjevi za isporuku betona i informacije proizvođača betona korisniku trebaju sadržavati podatke prema točki 7. iz
norme HRN EN 206:2013+A1:2016 ili jednakovrijedne.
Kontrola proizvodnje betona koja uključuje tvorničku kontrolu proizvodnje ili kontrolu proizvodnje na gradilištu
(stalna unutarnja kontrola proizvodnje koju provodi proizvođač u tvornici betona, u betonari pogona za predgotovljene
betonske elemente ili izvođač u betonari na gradilištu) i potvrđivanje sukladnosti provodi se u skladu s važećim
hrvatskim propisima i normama za to područje ili jednakovrijedno.
Tlačnu čvrstoću betona iz projekta konstrukcije treba kontrolirati ocjenjivati prema sljedećem:
| - | najmanje 1 uzorak na svakih 100 m3 ugrađenog betona s time da se uzima najmanje po jedan uzorak svaki dan
kada se betonira, a sve sukladno propisima prema razredu izloženosti betona,
| - | ocjenjivanje rezultata ispitivanja i dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće treba provoditi ovlašteno (priznato,
imenovano) tijelo jednom polugodišnje prema kriterijima iz Dodatka B HRN EN 206 ili jednakovrijedne (za ispitivanje tlačne čvrstoće betona.
| - | uzimanju kontrolnih uzoraka, jednolično raspoređenih prema količinama ugrađenog betona i značaju (važnosti)
konstrukcijskog elementa, obvezno prisustvuje i zapisnik potpisuje nadzorni inženjer i izvođač.
S ugradnjom može se započeti tek kada je oplata i armatura u potpunosti zgotovljena i učvršćena. Sabijanje betona
vrši se vibratorima i pri tome valja paziti da ne dođe do segregacije betona. Zaštita betonske konstrukcije vrši se
polijevanjem vodom ili prekrivanjem vlažnim jutenim platnom, ovisno o temperaturi i osunčanju. Intenzivna zaštita betona
od isušivanja mora se provoditi najmanje 7 dana. Temperatura vode za polijevanje mora biti približno ista temperaturi
štićene betonske površine da ne bi došlo do diferencijalnih stezanja betona koje uzrokuje površinske pukotine.
Ukoliko se betoniranje izvodi pri niskim temperaturama treba osigurati mogućnost zagrijavanja betonske mase i
mogućnost zaštite svježeg betona za vrijeme manipuliranja.
Tijekom transporta i manipulacije svježim betonom ne smije doći do promjene konzistencije betona.
Transportna sredstva moraju biti takova da se spriječi segregacija beton tijekom transporta. Dopuštena visina
slobodnog pada tijekom ugradnje betona je 1,0 m.
Prekidi betoniranja dopušteni su samo na mjestima predviđenim u nacrtima i u projektu betona. Prekidi betoniranja
(radne reške) moraju biti vodonepropusne. Radni spojevi moraju se očistiti ispiranjem ili ispuhivanjem smjesom zraka i
vode neposredno prije nastavka betoniranja. Neposredno prije nastavka betoniranja na površinu radne reške nanosi se
sloj mikrobetona debljine 3 mm koji je pomiješan sa sredstvom za povećanje prionljivosti i vlačne čvrstoće betona.
Prekide betoniranja u vodonepropusnom betonu izvoditi prema tehnološkom projektu betona, a u sljubnice trebaju
biti ugrađena spojna sredstva (gumene dilatacijske trake, plastične trake, aluminijski profili i sl.) na način kako je to
predviđeno tehnološkim projektom. Spojna dilatacijska sredstva uključena su u cijenu betona.
Za ugrađeni beton u skladu s propisima mora se dati Završna ocjena kvalitete betona koja obuhvaća:
| ● | dokumentaciju o preuzimanju betona po grupama-rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koji se
sukladno propisu obavezno provode prije ugradnje građevnih proizvoda u betonsku konstrukciju
| ● | dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvoditelj osigurao
tijekom građenja betonske konstrukcije
| ● | mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona koje se donosi na temelju vizualnog pregleda konstrukcije, pregleda
dokumentacije u tijeku izvođenja
| ● | rezultate ispitivanja pokusnim opterećenjem betonske konstrukcije i njezinih dijelova
| ● | uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji izvoditelj mora i
mati na gradilištu, te dokumentacija koju mora imati proizvođač građevinskog proizvoda, a mogu biti od utjecaja
na tehnička svojstva betonske konstrukcije.
Završnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji će dati zadužena stručna osoba naručitelja (nadzorni inženjer) ili po
njemu angažirana pravna osoba za djelatnost kontrole i osiguranja kvalitete betona. Na osnovu ove ocjene se dokazuje
uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovana projektom konstrukcije i važećim propisima, ili se traži naknadni dokaz
kvalitete betona.
Armatura:
Svaka stavka armiračkih radova mora sadržavati:
| - | pregled armature prije savijanja i sječenja, s čišćenjem i sortiranjem
| - | sječenje, ravnanje i savijanje armature na gradilištu, s horizontalnim i vertikalnim transportom gotove armature
do mjesta ugradnje na gradilištu
| - | sječenje, ravnanje i savijanje armature u središnjem savijalištu, s horizontalnim i vertikalnim transportom gotove
armature do mjesta ugradnje na gradilištu
| - | postavljanje i vezivanje armature točno prema nacrtima, s podmetanjem potrebnih podložaka i distancera, kako
bi se osigurala propisana udaljenost između armature i oplate (zaštitni sloj)
| - | pregled i preuzimanje armature od strane nadzornog inženjera prije početka betoniranja
Prije betoniranja nadzorni inženjer mora:
| - | provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje i/ili čelik za prednapinjanje, odnosno armaturu,
| - | provjeriti dali je armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom, odnosno tehničkom uputom,
| - | nalaze provedenih provjera dokumentirati zapisom u građevinski dnevnik.
Prilikom transporta armature iz središnjeg savijališta na gradilište, armatura mora biti vezana i označena po stavkama
i pozicijama iz nacrta savijanja armature. Armatura na gradilištu mora biti pregledno deponirana. Prije polaganja armatura
mora biti očišćena od hrđe i nečistoće. Žica plastični i drugi ulošci koji se polažu radi održavanja razmaka kao i sav drugi
pomoćni materijal uključeni su u jediničnu cijenu.
Obračun rada:
Obračun ugrađenog betona obračunava se po metru kubnom. Jedinična cijena obuhvaća sve troškove rada,
materijala, prijevoza završne obrade, njegovanja i zaštite betona.
Armatura se obračunava po kg (toni) ugrađene armature. Jedinična cijena obuhvaća nabavu čelika, pregled,
čišćenje i razvrstavanje prije izrade, savijanje, sječenje i dopremu na gradilište te postavljanje na mjesto ugradnje.
čišćenje i razvrstavanje prije izrade, savijanje, sječenje i dopremu na gradilište te postavljanje na mjesto ugradnje.
ZIDARSKI RADOVI
ZIDANJE
Opći uvjeti:
Pri izvedbi zidarskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih propisa
i to posebno:
| ● | Pravilnik o zaštiti na radu za građevinarstvo (Sl. br.: 42/68, 45/68), Zidarski radovi, čl. 41 - 55
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/2020)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18 i 104/19)
| ● | Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
Izvedba i proračun zidanih konstrukcija mora u svemu biti u skladu sa:
EUROCODE 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for buildings - Rule for reinforced and
unreinforced masonry, ili jednakovrijedno
EUROCODE 8 - Design provisions for earthquake resistance of structures - Part 1-1: General rules - Seismic
actions and general requirements for structures, ili jednakovrijedno.
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje ili jednakovrijednima.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Zidovi od opeke koji ostaju vidljivi izvode se od probrane pune jednolike i neoštećene dobro pečene fasadne opeke
koja izgledom i kvalitetom odgovara željenom izgledu zida.
Sve reške moraju biti potpuno vodoravne, odnosno okomite, jednakih debljina i uvučene za oko 10 mm od lica zida.
U slučaju da na zidu nastane izlučivanje soli ili karbonata, izvođač je dužan te zidove očistiti i spriječiti daljnje
izlučivanje o svom trošku.
Obračun rada:
Zidanje zidova do debljine 12 cm uključujući i zid debljine 12 cm obračunava se po metru kvadratnom.
Zidanje zidova debljine veće od 12 cm obračunava se po metru kubnom.
ŽBUKANJA I GLAZURE
Žbukanje zidova može se izvesti tek kada se utvrdi da su svi zidovi izvedeni u skladu s tehničkim uvjetima i propisima.
Zidovi od opeke moraju se prije žbukanja očistiti kako bi se žbuka mogla dobro primiti.
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Uporabljeni dodaci mortu koji služe za poboljšanje ugradljivosti, za postizanje nepromočivosti ili za poboljšanje kemijskih
mehaničkih svojstava moraju odgovarati utvrđenim standardima i moraju biti dokumentirani ispravom o sukladnosti.
Žbukanje se izvodi na dobro očišćenoj, oprašenoj i vodom ispranom površini. Žbukanje izvoditi samo u povoljnim
vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog djelovanja sunaca i
oborina. Prije početka žbukanja plohu zida dobro navlažiti.
Kvalitetu žbuke izvođač mora dokazati pribavljanjem stručnih nalaza (izjave o sukladnosti) od ovlaštene organizacije
za ispitivanje građevinskog materijala.
Obračun rada:
Žbukanje se obračunava po metru kvadratnom.
UGRADNJE
Smjernice za ugradnju:
Stolariju ugraditi prema sljedećim smjernicama:
● | građevinski otvor mora biti veći za 2-3 cm od veličine prozora po širini i po visini,
● | postava prozora u predviđeni otvor,
● | horizontalno i vertikalno namještanje prozora,
● | učvršćivanje prozora vijcima i limovima za ugradnju,
● | ispunjavanje zračnih razmaka poliuretanskom termo pjenom,
● | spriječiti ulazak vode s vanjske strane na unutra (silikonskim kitanjem ili brtvenim letvicama),
● | osigurati izlazak vodene pare iz prostora na van (vodonepropusnom paropropusnom folijom)
Ugradnja vratiju:
Za ugradnju standardnih vratiju od drveta vratni otvor - zidarske mjere, potrebno je pravilno dimenzionirati prema
važećem standardu. Zidarske širine sa 'slijepim' dovratnikom trebaju biti:
| 75 | cm | za vrata svijetlog otvora 61 cm
| 85 | cm | za vrata svijetlog otvora 71 cm
| 95 | cm | za vrata svijetlog otvora 81 cm
| 105 | cm | za vrata svijetlog otvora 91 cm
Visina vratiju od kote gotovog poda iznosi: 203,5 cm
Širina dovratnika dimenzionirana je na debljinu zida 10+0,5 cm i 16+0,5 cm.
Veličina zidarskog otvora nestandardne stolarije i bravarije određuje se u shemama dotičnih radova, gdje se određuje
dali se element ugrađuje sa/bez 'slijepog' dovratnika, te broj sidara po elementu, ovisno o dizajnu elementa.
Za ugradnju vrata (suha montaža) ugrađuje se slijepi dovratnik, koji se obično ugrađuje prilikom zidanja. Valja točno
paziti na vertikalno i horizontalno podešavanje. Umjesto 'slijepog' dovratnika u zidarski otvor mogu se namjestiti i zidni
ulošci. uz svaku vertikalnu stranu dovratnika moraju se postaviti barem (minimalno) po tri drvena uloška, koji se sidre u
zid posebnim sidrima od plosnog željeza ili sidrenim vijcima
Ugradnja prozora:
Prozori se u zid ugrađuju na sljedeći način:
| a). | mokra ugradnja:
| - | sa sidrima od plosnog željeza i kotvom, te obostranim žbukanjem cementnom žbukom nakon ugradnje,
| b). | suha ugradnja sa slijepim doprozornikom:
| - | prethodna ugradnja slijepog doprozornika učvršćenog u zid, te naknadno pričvršćenje doprozornika s vijkom
u slijepi doprozornik (okvir),
| c). | suha ugradnja u neožbukane zidove:
| - | prekrivanje utora s drvenim letvicama, brtvljenje doprozornika s trajno plastičnim kitom i trakom za brtvljenje,
brtvljenje doprozornika nakon ugradnje izvesti poliuretanom (pur pjena).
Ugradnja raznih metalnih predmeta u gotovo ziđe od betona ili opeke izvodi se pomoću cementnog morta M-10
ili jednakovrijedno ili pomoću posebnih sidrenih vijaka.
Za utvrđivanje limarije potrebno je ugraditi drvene uloške u beton tijekom betoniranja ili držače sidriti pomoću
posebnih sidrenih vijaka.
Obračun rada:
Ugradnje vrata i prozora obračunava se po metru kvadratnom i to zasebno do 2,0 m2, od 2,0 - 4,0 m2 i preko 4,0 m2.
PRIPOMOĆI I ČIŠĆENJE
Obračun rada:
Obračun pripomoći građevinskih radnika kod izvedbe raznih obrtničkih i instalaterskih radova vrši se prema utrošku
sati na pojedinim radovima, koji se evidentiraju u građevinskom dnevniku i ovjeravaju od strane nadzornog inženjera.
Čišćenje koje se obavlja tijekom građenja, te završna čišćenja obračunavaju se po metru kvadratnom bruto površine.
ASFALTERSKI RADOVI
Opći uvjeti:
Pri izvedbi asfalterskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih
propisa i to posebno:
| ● | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. br.: 42/68, 45/68), Građenje putova, čl. 142 - 159
| ● | Opći tehnički uvjeti za radove na cestama (knjiga III. - kolnička konstrukcija), dostupni na https://hrvatske-ceste.hr/hr/stranice/tehnicka-dokumentacija/dokumenti/44-opci-tehnicki-uvjeti-za-radove-na-cestama
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/2020)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18 i 104/19)
| ● | Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje ili jednakovrijednim.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Asfalt po vrućem postupku dobiva se umješavanjem vrućeg bitumena u vrući kameni materijal.
Asfalt po hladnom postupku dobiva se umješavanjem bitumenske emulzije ili razrijeđenog bitumena u kameni
materijal.
Asfalt beton AC 22 base, 50/70, AG6, M2-E (ili jednakovrijedno) je bitumenizirani nosivi sloj izveden od asfaltne mješavine
najveće nazivne veličine zrna 22 mm za teško prometno opterećenje, sastavljene prema načelu najgušćega pakiranja
zrna, a upotrebljava se za izvedbu nosivih asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije.
Asfalt beton AC 16 base, 50/70, AG6, M2-E (ili jednakovrijedno) je bitumenizirani nosivi sloj izveden od asfaltne mješavine
najveće nazivne veličine zrna 16 mm za teško prometno opterećenje, sastavljene prema načelu najgušćega pakiranja
zrna, a upotrebljava se za izvedbu nosivih asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije.
Asfalt beton AC 11 surf, 50/70, AG4, M4-E (ili jednakovrijedno) je bitumenizirani nosivi sloj izveden od asfaltne mješavine
najveće nazivne veličine zrna 11 mm za srednje prometno opterećenje, sastavljene prema načelu najgušćega pakiranja
zrna, a upotrebljava se za izvedbu nosivih asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije.
Asfalt beton AC 8 surf, 50/70, AG4, M4-E (ili jednakovrijedno) je bitumenizirani nosivi sloj izveden od asfaltne mješavine
najveće nazivne veličine zrna 8 mm za lako prometno opterećenje, sastavljene prema načelu najgušćega pakiranja
zrna, a upotrebljava se za izvedbu nosivih asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije.
Obračun rada:
Obračun hidroizolaterskih radova vrši se po metru kvadratnom ugrađenog asfalta.
IZOLATERSKI RADOVI
HIDROIZOLACIJE
Opći uvjeti:
Pri izvedbi hidroizolaterskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih
propisa i to posebno:
| ● | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. br.: 42/68, 45/68), Radovi na krovovima, čl. 118 - 120
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/32020)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18 i 104/19)
| ● | Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima ili jednakovrijednim važećim normama za to područje.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Sve radove treba izvoditi prema detaljnim nacrtima, opisima troškovnika, tehničkim propisima te uputama projektanta
i nadzornog inženjera. Sav uporabljeni materijal mora zadovoljiti propise i mora imati odgovarajuće isprave o sukladnosti.
Ukoliko opis neke od vrsta radova dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe dužan je pravovremeno od projektanta
tražiti objašnjenje.
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge na kojoj se izvodi hidroizolacija i ako nije pogodna za
rad mora se o tome pismeno obavijestiti naručitelj radova, kako bi se podloga na vrijeme popravila i pripremila za izvođenje.
Izvođenje hidroizolacije mora biti tehnološki ispravno u svim fazama rada i mora se izvoditi propisanim redoslijedom.
Obračun rada:
Obračun hidroizolaterskih radova vrši se po metru kvadratnom razvijene površine hidroizolacije.
ZVUČNA I TOPLINSKA IZOLACIJA
Opći uvjeti:
Pri izvedbi zvučnih i toplinskih izolacija izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih
propisa i to posebno:
| ● | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. br.: 42/68, 45/68), Radovi na krovovima, čl. 118 - 120
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/2020)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18 i 104/19)
| ● | Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima ili jednakovrijednim normama za to područje.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Materijali za toplinsku izolaciju moraju zadovoljiti propise o proračunu elemenata na toplinsku otpornost i smiju se
ugrađivati samo materijali s propisanim toplinskim otporom i toplinskom vrijednosti prema važećim normama ili jednakovrijednima.
Obračun rada:
Obračun termoizolacijskih radova vrši se po metru kvadratnom ugrađene izolacije.
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Opći uvjeti:
Pri izvedbi krovopokrivačkih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih
propisa i to posebno:
| ● | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. br.: 42/68, 45/68), Radovi na krovovima, čl. 118 - 120
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/2020)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18 i 104/19)
| ● | Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, NN 118/14 i NN 154/14)
Prije početka radova izvođač je dužan pregledati krovnu konstrukciju na kojoj leži pokrov, a o njenoj eventualnoj
neispravnosti obavijestiti investitora. Ukoliko izvođač krovnog pokrova položi
pokrov na neispravnu krovnu konstrukciju troškovi popravka navedenog idu na teret izvođača.
Izvođač je dužan na zahtjev investitora i nadzornog inženjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine materijale
koji se planiraju upotrijebiti, te predočiti izjave o sukladnosti, izdane od ovlaštene organizacije.
Eventualne izmjene materijala i načina izvedbe tijekom gradnje moraju se definirati isključivo pisanim dogovorom sa
projektantom i nadzornim inženjerom.
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje ili jednakovrijedima.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Krovište mora biti pokriveno kvalitetnim materijalom, pravilnog oblika, traženih dimenzija, koje u potpunosti
zadovoljavaju važeće propise i standarde, te ne smije propuštati vodu. Pokrivanje se izvodi prema propisima i pravilima
zanata. Pokrivene plohe moraju biti ravne, bez uleknuća koje bi skupljalo vodu.
Prije početka pokrivanja krova sva potrebna limarija mora biti postavljena.
U jedinične cijene uračunati su svi radovi, dobava potrebnog materijala i građevnih dijelova s istovarom i skladištenjem
na gradilištu, dopremom do mjesta ugradbe, sve potrebne skele, radna snaga i ostali troškovi ako troškovnikom nije
drugačije određeno.
Sav materijal za krovopokrivačke radove mora biti prvorazredan, čist, neupotrijebljen i mora odgovarati propisima i
zahtjevima iz normi. Rabljeni materijal može se uporabiti samo uz izričitu pismenu privolu investitora i nadzornog inženjera.
Obračun rada:
Obračun krovopokrivačkih radova vrši se po metru kvadratnom izvedenog krova.
LIMARSKI RADOVI
Opći uvjeti:
Pri izvedbi limarskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih
propisa i to posebno:
| ● | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. br.: 42/68, 45/68), Radovi na krovovima, čl. 118 - 120
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/2020)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18 i 104/19)
| ● | Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
Limarske radove vezane za pokrov i izolaterske radove obavezno izvoditi paralelno. Ispod lima uvijek treba postavljati
traku bitumenske ljepenke da se izbjegnu galvanski procesi s drugim metalima. Hidroizolacijske trake treba s
limenim opšavom povezivati prema detalju i pomoću spojnih sredstava, a sve ovisno o tipu uporabljene hidroizolacije.
U principu se ne smije upotrijebiti više vrsta limova na istom elementu, a ako se iznimno upotrijebi, onda spojeve treba
na pogodan način izolirati (premaz, izolacione trake i sl.) kako ne bi došlo do pojave galvanskog elektriciteta.
Eventualne promjene detalja i vrste materijala obavezno dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom.
Mogu se upotrebljavati pocinčani, bakreni, olovni, cinkotit, čelični i aluminijski limovi.
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje ili jednakovrijednim.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Svi materijali koji nisu obuhvaćeni važećim normama moraju obavezno imati izjave o sukladnosti od za to ovlaštene
ustanove. Ako je opis stavke izvođaču nejasan treba prije početka radova ili predaje ponude tražiti objašnjenje od
projektanta.
Ne standardni materijal mora imati izjavu o sukladnosti kvalitete izdanu od ovlaštene organizacije za provođenje
kontrole kvalitete materijala. Različite vrste metala, koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno razaraju, ne smiju
se međusobno dodirivati. Sve željezne dijelove koje dolaze u dodir s cinkom ili pocinčanim limom treba preličiti asfaltnim
lakom ili odgovarajućim sredstvima. Kod polaganja lima na masivne podloge potrebno je podlogu obložiti slojem krovne
ljepenke radi sprečavanja štetnih kemijskih djelovanja na lim.
Sva potrebna učvršćenja i povezivanja limova moraju biti tako izvedena da konstrukcija bude osigurana od nevremena,
atmosferilija, prodora vode u građevinu, te da pojedini dijelovi mogu nesmetano 'raditi' uslijed temperaturnih promjena bez
bilo kakve štete na konstrukciji.
Izvođač radova dužan je prije izrade limarije uzeti sve mjere u naravi, također je dužan prije početka montaže ispitati
sve dijelove konstrukcije na kojoj se izvode limarski radovi i ako uoči određene nepravilnosti mora upozoriti nadzornog
inženjera i tražiti otklanjanje nepravilnosti, a u slučaju da to ne učini svi eventualni naknadni popravci idu na teret izvođača
limarskih radova.
Pričvršćenje lima izvodi se mehaničkim alatima, vijcima, plastičnim čepovima i drugim nosačima (trakama).
Obračun rada:
Obračun limarskih radova vrši se po metru kvadratnom ili po metru dužnom izvedenog rada, a sve ovisno o vrsti rada
koji se obračunava. Kod vrste rada koja se obračunava po metru dužnom obavezno navesti razvijenu širinu elementa.
STOLARSKI RADOVI
Opći uvjeti:
Pri izvedbi stolarskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih
propisa i to posebno:
| ● | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. br.: 42/68, 45/68), Građevinsko zanatski radovi, čl. 134
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/2020)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18 i 104/19)
| ● | Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
| ● | Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)
Prozori i vrata:
Prozori i vrata moraju ispunjavati tehnička svojstva, specificiranje, potvrđivanje sukladnosti, dokazivanje uporabljivosti
označavanje i ispitivanje prozora/vrata. Svi kontrolni postupci moraju biti u skladu s Tehničkim propisom za prozore i
vrata i njegovim prilozima.
Prozori i vrata moraju sljedeće uvjete propisane TP:
| - | otpornost na opterećenje vjetrom,
| - | vodonepropusnost,
| - | propusnost zraka (za prostorije koje moraju ispunjavati uvjete izmjene zraka),
| - | prolazak topline,
| - | zvučnu izolaciju
| - | otpornost na požar i propuštanje dima i vatre
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje ili jednakovrijednima.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Obračun rada:
Obračun stolarskih radova vrši se po metru kvadratnom, po metru dužnom izvedenog rada ili po komadu, a sve
ovisno o vrsti rada koji se obračunava.
BRAVARSKI RADOVI
Opći uvjeti:
Pri izvedbi bravarskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih
propisa i to posebno:
| ● | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. br.: 42/68, 45/68), Građevinsko zanatski radovi, čl. 134
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/2020)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18 i 104/19)
| ● | Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje ili jednakovrijednima.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Površinska obrada:
Antikorozivna zaštita čeličnih dijelova i konstrukcija mora biti u skladu s važećim propisima.
Završna obrada čeličnih dijelova je ličenje uljanim naličjem. Kod aluminijskih prozora,
vratiju i stijena površinska obrada se izvodi eloksiranjem ili plastificiranjem u boji naznačenoj u pojedinoj stavci troškovnika.
Kompletna površinska obrada materijala mora biti u skladu s važećim propisima i uputama proizvođača primijenjenog
materijala (zaštitnog sredstva).
Izrada:
Prije početka izrade bravarije obavezno se moraju uskladiti mjere i količine iz nacrta prema stvarnom stanju na
gradilištu. Željezni dijelovi konstrukcije spajaju se varenjem ili vijčanim spojevima.
Svaki vijčani spoj mora biti tako riješen da na vidljivim vanjskim površinama nema vidljivih vijaka. Ovisno o vrsti
materijala od kojih se izvode bravarski radovi, spojna sredstava moraju se odabrati iz iste grupe materijala. Posebni umetci
od PVC materijala moraju osigurati kvalitetan i čist sastav dvaju elemenata.
Radioničke nacrte i detalje izrađuje izvoditelj i obavezno ih daje na suglasnost projektantu.
Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim traženjima projektanta.
Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenje i funkcije elemenata. Svi nosivi dijelovi
moraju biti statički provjereni.
Ugradnja:
Svi bravarski elementi u pravilu trebaju se ugrađivati suhim postupkom bez uporabe morta, tj. na prethodno
postavljena sidra varenjem ili vijcima ili pak pomoću plastičnih ili metalnih čepova. Sve sudarnice između matala i betona
moraju biti brtvljene ili kitane akrilnim, silikonskim kitom.
Za sve predviđene bravarske radove izvođač je dužan pribaviti odgovarajuće ateste, izjave o sukladnosti.
Obračun rada:
Obračun bravarskih radova vrši se po metru kvadratnom, po metru dužnom izvedenog rada, kilogramu ili po komadu,
a sve ovisno o vrsti rada koji se obračunava.
ALUMINIJSKI RADOVI
Opći uvjeti:
Pri izvedbi bravarskih radova od aluminija izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i
važećih propisa i to posebno:
| ● | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. br.: 42/68, 45/68), Građevinsko zanatski radovi, čl. 134
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/2020)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18 i 104/19)
| ● | Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i prema važećim standardima.
Aluminijski profili izrađeni su od aluminijske legure AlMgSi 05, čvrstoće F=22 do 26 kg/mm2. Čelični okviri za sidrenje
aluminijskih stijena moraju se premazati radi zaštite od korozije s najmanje dva premaza cinkotitom ili drugom zaštitnom
bojom. Sidra za pričvršćenje aluminijskih stijena od L profila moraju se pocinčati.
Profili za brtvljenje i ostakljenje su iz plastične mase koja mora biti elastična i postojana na promjenu temperature.
Postojanost na temperaturu do -400C i na toplinu do 1100C, a tvrdoća treba biti oko 60 SM. Vijci i ostala sredstva za
spajanje izrađeni su od nehrđajućeg čelika, aluminija ili nekog drugog antikorozivnog materijala.
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje ili jednakovrijednima.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Konstrukcija:
Svi dijelovi trebaju biti tako dimenzionirani da sigurno prihvaćaju sva opterećenja nastala od vjetra, vlastite težine
i da pri tome ispune zahtjeve arhitektonskog oblikovanja.
Primijenjena konstrukcija mora osigurati zvučnu izolaciju sukladno propisima za ograđenu konstrukciju i vrsti
građevine.
Konstrukcija mora zadovoljiti dilatiranje svake vertikale i horizontale posredstvom specijalnih umetaka od aluminija
s dodatkom neoprenske brtve.
Ugaoni spojevi moraju biti izvedeni besprijekorno, mjesta koja su posebno osjetljiva na propuštanje treba dodatno
brtviti.
Svi dijelovi okova koji se ugrađuju u aluminijsku konstrukciju (vrata, prozori i dr.) moraju biti iz materijala otpornih na
koroziju.
Ostakljenje treba izvesti aluminijskim letvicama pomoću plastičnih profila i dvokomponentnog kita. Plastične profile
treba na uglovima zavariti. Osigurati odgovarajuće provrte u staklu za odvođenje kondenzirane vode.
Obračun rada:
Obračun aluminijskih radova vrši se po metru kvadratnom ili po metru dužnom izvedenog rada, a sve ovisno o vrsti
rada koji se obračunava.
STAKLARSKI RADOVI
Opći uvjeti:
Pri izvedbi staklarskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih
propisa i to posebno:
| ● | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. br.: 42/68, 45/68), Građevinsko zanatski radovi, čl. 134
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/2020)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18 i 104/19)
| ● | Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje ili jednakovrijednima.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Obrada:
IZO staklo izrađuje se od dva stakla međusobno spojena okvirom u čvrstu cjelinu. Dimenzija stakla može biti 4+16+4
cm, međuprostor između stakala mogu biti 6, 9, 12 i 16 mm, a standardna debljina stakla iznosi 4, 5-6 i 8 mm.
Izvođač treba odrediti minimalnu debljinu stakla ovisno o površini, sigurnosnim zahtjevima, te izloženosti
površine stakla vjetru prema HRN EN 1991-2-4 ili jednakovrijednoj.
Termoizolacijsko staklo reflektira sunčevu svjetlost i sprječava prodor vrućine u prostor, dok vidljivu svjetlost propušta
u prostor. Na staklo nanosi se tanak reflektirajući sloj koji djeluje kao reflektor (odbijač) štetne sunčeve svjetlosti. Tako
obrađeno staklo može biti jedna od sastavnica IZO stakla.
Metaliziranje i nijansiranje stakla izvodi se prozirnim, mat ili transparentnim materijalom raznih nijansi i boja. Ovakva
obrada sprječava bliještanje i pregrijavanje u prostoru.
Pjeskarenje je nanošenje abrazivnog sredstva (aluminijski oksid) na staklo pod pritiskom. Može se pjeskariti cijela
površina ili dizajnirati samo određeni elementi.
Aluminijski fasadni elementi ostakljuju se posebnim dvoslojnim reflektirajućim izolacijskim staklom iz float stakla
debljine 6+16+5 mm, dvoslojno izolacijskim float staklom 6+16+5 mm.
Ugradnja:
Izvođač je dužan sve mjere ostakljenja kontrolirati na gradilištu i na gotovim stolarskim i bravarskim elementima.
Ugrađivanje stakla u fasadne elemente i prozorska krila mora biti izvedeno neoprenskom gumom i trajno elastičnim
silikonskim prozorskim kitom, a sve prema normama i DIN 18056 ili jednakovrijednoj.
Koso ugrađene izolacijske staklene ploče moraju biti izrađene iz kaljenih i lijepljenih stakala kvalitete float s faktorima
provodljivosti koji su profilirani za pojedine vrste elemenata.
Obračun rada:
Obračun staklarskih radova vrši se po metru kvadratnom ugrađenog stakla, uključujući sav spojni pribor i materijal
za ugradnju.
SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
Opći uvjeti:
Pri izvedbi soboslikarskih i ličilačkih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao
važećih propisa i to posebno:
| ● | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. br.: 42/68, 45/68), Građevinsko zanatski radovi, čl. 134
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 25/2020)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18 i 104/19)
| ● | Posebna uputstva proizvođača
| ● | Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje ili jednakovrijednim.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Ugradnja:
Izvođač radova treba prije izvođenja radova izraditi sve uzorke, te iste dati projektantu na pismeno odobrenje.
Izvođač radova treba uporabiti materijale koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) jednak uzorku što ga odabere projektant
od uzoraka predloženih od strane izvođača.
Bojanje mora biti kvalitetno i stručno izvedeno. Na obojenim površinama ne smije biti mrlja, površine moraju biti
jednolične i čiste i ne smiju se ljuštiti. Kit za ispunjavanje udubina i pukotina mora biti iz iste grupe proizvoda kao i boja.
Izvođač mora prije početka radova ustanoviti kvalitetu podloge na koju se treba nanijeti boja i ako nije pogodna za
rad mora o tome pismeno obavijestiti naručitelja radova kako bi se podloga na vrijeme mogla popraviti. Naknadno
pozivanje na nekvalitetnu podlogu neće se uzeti u obzir.
Nalič stolarije, bravarije, limarije i drugih podloga mora u svim fazama radova biti kvalitetno izveden.
Ličenje bravarskih dijelova izvodi se nakon čišćenja od hrđe, premazom temeljne boje i potom ličenjem u dva sloja
vanjskom bojom za metale.
Ličenje drvenih proizvoda:
Površinu lagano prebrusiti, a neravnine prekitati akrilnim kitom za drvo. Nakon sušenja kita površinu fino izbrusiti.
Temeljni premaz brzo sušećom temeljnom bojom na bazi alkidnih smola visoke neprozirnosti. Boja mora dobro
prianjati i prodirati u drvo. Nanosi se kistom ili valjkom u dva sloja. Nakon sušenja prvog sloja, lagano prebrusiti te
nanijeti drugi sloj temeljne boje. Temperatura nanošenja +5°C do +30°C.
Završni premaz emalj lakom za zaštitu metalnih i drvenih površina, za vanjske i unutarnje radove.
Obračun rada:
Obračun soboslikarskih i ličilačkih radova vrši se po metru kvadratnom, uključujući sav materijal, rad i pribor
za izvođenje.
FASADERSKI RADOVI
Opći uvjeti:
Pri izvedbi fasaderskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih
propisa i to posebno:
| ● | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. br.: 42/68, 45/68), Zidarski radovi, čl. 41 -55 i Skele, čl. 73 -112
| ● | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. br.: 42/68, 45/68), Građevinsko zanatski radovi, čl. 134
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/2020)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18 i 104/19)
| ● | Posebna uputstva proizvođača
| ● | Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje ili jednakovrijednim.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Materijali za fasaderske radove u pogledu kakvoće moraju odgovarati svim važećim standardima i pojedinačnim
standardima i normama za svaki ugrađeni materijal koji je sastavni dio fasadne žbuke
Materijali za žbuke od poliakrilne mase sastoje se iz agregata, postojanih pigmenata, te akrilnog veziva.
Materijali za vodoodbojne fasadne žbuke sastoje se iz žbuka na bazi cementa i vapna s dodatkom raznih aditiva
za dobivanje vodoodbojnih svojstava žbuke.
Svi nanosi žbuke i premazi moraju imati:
dobra fizičko - mehanička svojstva
dobra vlažnosna svojstva
visoku rezidentnost i vremensko postojanje
povoljnu i laganu ugradljivost
Fizičko - mehanička svojstva:
|  | ● | otpornost na habanje
|  | ● | otpornost na udarce
|  | ● | prionljivost na podlogu u suhom i mokrom stanju
Vlažnosna svojstva:
|  | ● | otpornost na ispiranje kišom
|  | ● | otpornosti prema atmosferskoj vlazi
|  | ● | otpornost na hidrostatski tlak
|  | ● | paropropusnost
Rezistentnost:
|  | ● | otpornost prema povišenim temperaturama
|  | ● | promjene boje pod djelovanjem sunca i kiše
|  | ● | otpornost prema brzom starenju
|  | ● | otpornost prema kemikalijama
Podloga na koju se nanosi žbuka za fasadu od sintetičkih materijala treba biti suha, bez masnih mrlja i prašine.
Stare i jako porozne podloge potrebno je prethodno odstraniti ili sanirati.
Temperatura okoline, podloge i materijala za vrijeme sušenja završnog sloja pročelja mora biti najmanje +50C, a
kod silikatnih žbuka najmanje +70C.
ETICS pročelja na bazi ekspandiranog polistirena EPS-F ili jednakovrijedno izvode se lijepljenjem ploča na površinu pročelnog zida
pomoću mineralnog fleksibilnog ljepila. Prije početka lijepljenja izvođač je dužan provjeriti kvalitetu podloge i sve
eventualne nepravilnosti otkloniti. Ploče se lijepe s preklopom od 50%, počevši od uglova gdje se uvijek postavljaju
cijele ploče. Prvi red ploča obavezno se postavlja na aluminijski 'sokl' profil. Sokl koji je u dodiru s vodom izvodi se
iz ekstrudiranog polistirena XPS ili jednakovrijedno, koji ne upija vodu. Nanošenje ljepila na ploču izvodi se po sistemu 'rubno - točkasto'.
Sve ploče trebaju se na zid dodatno učvrstiti tipskim fasadnim pričvrsnicama (6kom/m2). S ugradbom pričvrsnica
može se započeti kada se ljepilo dovoljno učvrsti. Svi uglovi na pročelju trebaju se zaštititi kutnim profilima, a svi
kutevi otvora dodatno armirati staklenom mrežicom. Nakon izrade termoizolacije nanosi se prvi sloj ljepila debljine
cca 3 mm, a zatim se u još svježe ljepilo ugrađuje odozdo prema dolje staklena mrežica. Kada se nosivi sloj osuši i
stvrdne na propisanu čvrstoću nanosi se završna dekorativna žbuka (... silikat, mineralna žbuka i sl.) u debljini cca
4 mm. ETICS pročelja na bazi druge vrste termoizolacije izvodi se po istom tehnološkom principu. Izvođač pročelja
odgovoran je za sve slojeve pročelja od zida do završne žbuke, i za taj dio konstrukcije izdaje certifikat i garanciju.
Obračun rada:
Obračun fasaderskih radova vrši se po metru kvadratnom, uključujući sav materijal, rad, pribor za izvođenje i skelu,
ako u opisu stavke nije drugačije navedeno.
KERAMIČARSKI RADOVI
Opći uvjeti:
Pri izvedbi keramičarskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih
propisa i to posebno:
| ● | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. br.: 42/68, 45/68), Građevinsko zanatski radovi, čl. 134
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/2020)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18 i 104/19)
| ● | Posebna uputstva proizvođača
| ● | Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje ili jednakovrijednim.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Obračun rada:
Obračun keramičarskih radova vrši se po metru kvadratnom, uključujući sav materijal, rad, pribor za izvođenje i skelu,
ako u opisu stavke nije drugačije navedeno.
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Opći uvjeti:
Pri izvedbi podopolagačkih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih
propisa i to posebno:
| ● | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. br.: 42/68, 45/68), Građevinsko zanatski radovi, čl. 134
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/2020)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18 i 104/19)
| ● | Posebna uputstva proizvođača
| ● | Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, NN 118/14 i NN 154/14.)
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje ili jednakovrijednim.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Klase kvalitete parketa sukladno EN 13489:2017 ili jednakovrijedno:
E klasa (extra)o: daščice ravnog goda (žice), ujednačene boje, bez grešaka (mušica, bjelika, kvržica), dopušten
blagi otklon žice i sržni trakovi (blistača).
N klasa (natur): lijepo izražena struktura bočnica/polubočnica (flader), čista, mala razlika u boji, jedinična svijetla
kvržica u boji drveta, bet bjelike i uboda mušice.
N2 klasa (natur 2): Prisutnost jače izražene strukture, srednja razlika u boji, kvržice do max promjera 5 mm, bez
bjelike.
G klasa (gestreif): osnovno je da je dopuštena bjelika na licu, uzdužno po rubovima do max 1/3 širine daščice.
R klasa (rustik): dopuštena grubo izražena struktura, velike kvržice do max promjera 15 mm, veće razlika u boji,
moguć pojedinačni ubod mušice, bez bijelike.
VS klasa (van standard): bjelika na licu neograničeno, ubodi mušica dopušteni, velike promjene boje, velike
kvrge, tehnički potpuno ispravno drvo, estetski šareno.
Klase kvalitete laminata:
| a) | stambeni prostori, privatni stanovi i kuće:
21 ili jednakovrij. |  |  | intenzitet trošenja: | → | spavaće sobe, sobe za goste
22 ili jednakovrij. |  |  | intenzitet trošenja: | → | dnevni boravak, blagovaonica, predsoblje
23 ili jednakovrij. |  |  | intenzitet trošenja: | → | stubišta, ulazni hodnici, kuhinje
| b) | poslovni i javni objekti:
31 ili jednakovrij. |  |  | intenzitet trošenja: | → | hotelske sobe, konferencijske dvorane, manje ljudi
32 ili jednakovrij. |  |  | intenzitet trošenja: | → | dječji vrtići, uredi, čekaonice, hotelske dvorane, butici
33 ili jednakovrij. |  |  | intenzitet trošenja: | → | hodnici, veliki uredi, robne kuće, školske učionice
Ugrađeni laminat mora biti izrađen prema normi HRN EN 13229:2016 ili jednakovrijedno, na osnovi pravila koje određuje EPLF
Europsko udruženje proizvođača laminatnih podova (European Producers of Laminate Flooring) ili jednakovrijedno.
Jezgra laminatnog poda mora biti izrađena od tvrde i guste vlaknaste ploče (HDF), a završni sloj je izrađen od
tankih folija impregniran melaminskim smolama.
Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti na licu mjesta uvjete za izvođenje: ispravnost mjera podloga i otvora
ravninu podloge, kvaliteta podloge. Eventualne neravnine mogu biti najviše 1 cm/m2 za podno oblaganje.
Podloga za podni sustav mora biti:
* | homogena
* | suha i čvrsta (max. površinska vlaga 4,0%)
* | ravna i bez šupljina na površini
* | slobodna od ulja i masti, prašine, rastresitih ili trošnih čestica
* | izvedena u projektiranim padovima ili slično
Slojevi poda polažu se samo na posve suhu i očišćenu podlogu kod temperature koju definira proizvođač i
materijal odabranog podopolagačkog sistema. Svi slojevi moraju biti izvedeni sukladno specifikaciji proizvođača te
vođeni projektnom dokumentacijom.
Epoksi podovi:
Epoksi podovi sadrže epoksi smolu bez otapala, učvršćivač te obojeni i prirodni pijesak. Služi za zaštitu
betonskih podnih površina u prostorima s visokim zahtjevima za korištenje.
Pod nema fuga, izuzetno ga je lako održavati.
Osnovna svojstva epoxy podova su:
* | visoka mehanička otpornost (habanje)
* | visoka kemijska otpornost
* | visoka postojanost i prionljivost
* | paropropusnost
* | protukliznost
* | otpornost prema sredstvima za pranje i dezinfekciju
* | dekorativnost
Izvođač je dužan ponuditi i izvesti sve komponente poda koje zahtjeva tehnologija izvođenja predmetnog
poda, bez obzira dali su detaljno specificirane u pripadajućoj troškovničkoj stavci.
Obračun rada:
Obračun podopolagačkih radova vrši se po metru kvadratnom, uključujući sav materijal, rad, pribor za izvođenje
i skelu, ako u opisu stavke nije drugačije navedeno.
GIPSARSKI RADOVI
Opći uvjeti:
Pri izvedbi gipsarskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih propisa
i to posebno:
| ● | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. br.: 42/68, 45/68), Građevinsko zanatski radovi, čl. 134
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/2020)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18 i 104/19)
| ● | Posebna uputstva proizvođača
| ● | Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Za suhe prostore: upotrebljavaju se standardne gips kartonske ploče
Za vlažne prostore - mali % vlage: upotrebljavaju se impregnirane ploče
Za vlažne prostore - veliki % vlage: upotrebljavaju se cementne ploče
Za prostore s protupožarnim zahtjevima: upotrebljavaju se protupožarne gips kartonske ploče
Prije početka radova izvoditelj je dužan provjeriti na gradilištu dali su osigurani svi uvjeti za njegov nesmetan rad.
Ustanove se veće razlike koje bi utjecale na njegov rad dužan je o tome obavijestiti projektanta i nadzornog inženjera i
zatražiti rješenje. U slučaju da izvođač upotrijebi drugu vrstu materijala nego što je određeno projektom ili radove loše
izvede dužan je na zahtjev nadzornog inženjera odstraniti nepropisno izveden materijal i zamijeniti sa propisanim.
Izvođač mora upotrijebiti materijal koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku što ga odabere projektant.
Sva učvršćenja i nosive potkonstrukcije moraju biti izvedene tako da su osigurane od bilo kakvog pomicanja, a da
pojedini dijelovi mogu nesmetano se pomicati uslijed promjene temperature.
U slučaju da kod izrade zidova od gips ploča dođe do oštećenja drugih dijelova zgrade izvođač je dužan otkloniti
nastalo oštećenje o vlastitom trošku.
Visine:
Ako nisu navedene visine, tada se smatra da su zidovi kalkulirani, ovisno o njihovoj konstrukciji, do
maksimalno dozvoljene visine zida prema ONORM B 3415 ili jednakovrijedno. Za visine preko 3,2 m zaračunava se doplata koja uključuje
eventualne troškove skele. Doplata se zaračunava za cijelu površinu onih zidova koji prekoračuju graničnu visinu.
Metalni profili:
Potkonstrukcija iz pocinčanih čeličnih profila sa štancanim otvorima za vodovodne ili električne instalacije je čvrsto
postavljena. Svi učvrsni elementi, kao što su vijci i čavli, pocinčani su ili fosforizirani. Spoj s konstrukcijom odvojiti
brtvenom trakom. Lim za profile debljine je od min. 0,6 mm.
Priključci:
Sve priključne površine na zidovima, na stropu ili podu izvode se s brtvenom trakom.
Izolacijski sloj:
Izolacijski sloj se postavlja po čitavoj površini i osigurava se od micanja. Ako nije drugačije navedeno mogu se
koristiti izolacijske ploče mineralne vune (MW).
Razred vatrootpornosti:
Dokaz za postizanje zahtijevanih razreda vatrootpornosti za zidnu konstrukciju osigurava izvođač radova putem
atesta ovlaštene institucije, ako razred vatrootpornosti ne proizlazi iz normi: ONORM B 3800 / HRN U.J1.090 / DIN 4102 ili jednakovrijedno.
Obrada površina sukladno HRN EN 13963 ili jednakovrijedno:
K1 ili jednakovrijedno
Stupanj K1 ili jednakovrijedno zadovoljava zahtjeve prema površinama gipskartonskih sustava bez posebnih opisa. Primjena se
odnosi uglavnom na područje površina ispod keramičkih pločica ili drugih vrsta završnih dekorativnih zidnih obloga
koje u potpunosti prekrivaju površinu suhomontažnog sustava, npr. pregradnog zida ili zidne obloge. Kod višeslojne i
izvedbe je bitno napomenuti da se spojevi ploča kod zahtjeva za povišenom zvučnom izolacijom ili vatrootpornošću
svakako trebaju zapuniti.
K2 ili jednakovrijedno
Stupanj kvalitete K2 ili jednakovrijedno predstavlja uobičajenu vrstu obrade površine kod koje se obrađuje samo površina na
udaljenosti od približno 20 cm lijevo i desno od spoja dvaju ploča, kako bi se ublažio prijelaz prema površini gips
kartonske ploče. Ovako obrađena površina može biti pogodna za uobičajene završne premaze koji se nanose valjkom i
li za lijepljenje tapeta
K3 ili jednakovrijedno
Stupanj kvalitete K3 ili jednakovrijedno je u troškovnicima završnih radova posebno opisan postupak završne obrade zidnih ili
stropnih površina i predstavlja zahtjev za izradom visokokvalitetne površine. Takva je površina pogodna za nanošenje
posebnih premaza koji ne dopuštaju neravnine na podlozi ili za primjenu uobičajenih talijanskih tehnika završne obrade
ploha. U pravilu postupak obuhvaća zaglađivanje cijele površine s jednim slojem debljine od približno 1 – 2 mm, što
ovisi o vrsti upotrebljenog materijala
K4 ili jednakovrijedno
Stupanj kvalitete K4 ili jednakovrijedno podrazumijeva izradu izuzetno glatke i ravne površine koja zadovoljava i najviše zahtjeve.
Vrhunski obrađena površina potrebna je u prostorima u kojima prevladavaju nepogodni uvjeti rasvjete. Takva vrsta
završne obrade koristi se prije nanošenja metaliziranih premaza ili posebnih tankih dekorativnih tapeta te za ostvarenje
raznih drugih umjetničkih i interijerskih izražaja. Radovi za ostvarenje kvalitete stupnja K4 u pravilu zahtijevaju
zaglađivanje u minimalno dva sloja, uz stalnu provjeru glatkoće. Zahtjev za kvalitetom K4 je također posebno naveden
u opisu radova
Instalacije:
Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove, koji su ugrađeni prije oblaganja, posebno se ne
obračunavaju.
Prekidi rada:
Prekidi rada (vrijeme čekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinične cijene.
Obračun rada:
Obračun izrade gips zidova vrši se po metru kvadratnom ili po metru dužnom ovisno o vrsti obloge i rada, uključujući
sav materijal, rad, pribor za izvođenje i skelu, ako u opisu stavke nije drugačije navedeno.
| m2 | - | sve obložne površine zidova
| m1 | - | špalete, čela zidova, gornje plohe parapeta, ako su posebno specificirani troškovnikom
Odbitak otvora:
Izrada svijetlog otvora za dovratnik ili druge prodore do površine od 2,5 m2 posebno se ne zaračunava, ali se
zato ne odbija površina tog otvora. Kod svijetlog otvora ili prolaza većih od 2,5 m2 odbijaju se površine otvora, ali se
posebno zaračunava izrada slijepog otvora. Postavljanje dovratnika i izrada obloge s gips kartonskim pločama posebno se
zaračunava.
SPUŠTENI STROPOVI
Opći uvjeti:
Pri izvedbi radova na spuštenim stropovima izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i
važećih propisa i to posebno:
| ● | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, (Sl. br.: 42/68, 45/68), Građevinsko zanatski radovi, čl. 134
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/2020)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18 i 104/19)
| ● | Posebna uputstva proizvođača
| ● | Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje ili jednakovrijednim.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Prije početka radova izvoditelj je dužan provjeriti na gradilištu dali su osigurani svi uvjeti za njegov nesmetan rad.
Ustanove se veće razlike koje bi utjecale na njegov rad dužan je o tome obavijestiti projektanta i nadzornog inženjera i
zatražiti rješenje. U slučaju da izvođač upotrijebi drugu vrstu materijala nego što je određeno projektom ili radove loše
izvede dužan je na zahtjev nadzornog inženjera odstraniti nepropisno izveden materijal i zamijeniti s propisanim.
Izvođač mora upotrijebiti materijal koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku što ga odabere projektant.
Sva učvršćenja i nosive potkonstrukcije moraju biti izvedene tako da su osigurane od bilo kakvog pomicanja, a da
pojedini dijelovi mogu nesmetano se pomicati uslijed promjene temperature.
U slučaju da kod izrade spuštenih stropova dođe do oštećenja drugih dijelova zgrade izvođač je dužan otkloniti
nastalo oštećenje o vlastitom trošku.
Obračun rada:
Obračun izrade spuštenih stropova vrši se po metru kvadratnom ili po metru dužnom ovisno o vrsti obloge i rada,
uključujući sav materijal, rad, pribor za izvođenje i skelu, ako u opisu stavke nije drugačije navedeno.
ČELIČNE KONSTRUKCIJE
Opći uvjeti:
Pri izvedbi radova na čeličnim konstrukcijama izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i
važećih propisa i to posebno:
| ● | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. br.: 42/68, 45/68), Montažno građenje, čl. 121 - 133
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/2020)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18 i 104/19)
| ● | Posebna uputstva proizvođača
| ● | Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje ili jednakovrijednim.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Kontrola čelične konstrukcije:
Prije izrade čelične konstrukcije izvođač je dužan izraditi plan rad po pojedinim fazama, iz kojeg će biti vidljiva
tehnologija zavarivanja, tehnologija spajanja te primijenjena oprema. Materijal za zavarivanje treba odgovarati
osnovnom materijalu. Pri izradi čelične konstrukcije treba neprekidno kontrolirati kvalitetu i rad putem ovlaštenih
predstavnika investitora i izvođača radova.
Izvođač je dužan voditi dnevnik izrade čelične konstrukcije s upisom podataka vezanih za izradu pojedine
pozicije s podacima o kvaliteti osnovnog i spojnog materijala, porijeklu materijala i dokazima kvalitete.
Posebno treba voditi dnevnik zavarivanja kao i dnevnik izvedene zaštite čelične konstrukcije.
U dnevnik zavarivanja potrebno je upisati podatke o zavarivanju, propisanoj kvaliteti vara, elektrodama i žicama
za zavarivanje, variocima te postignutim rezultatima ispitivanja.
U dnevnik zaštite od korozije treba evidentirati podatke o preuzimanju očišćene čelične površine prije postupka
same antikorozivne zaštite od strane ovlaštene stručne institucije.
Prije nanošenja zaštite ud korozija konstrukciju preuzimaju ovlašteni predstavnici investitora i izvođača, o čemu
treba biti sačinjen zapisnik o preuzimanju.
Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije:
Svi radovi za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije treba izvoditi prema važećim HRN EN ili jednakovrijednim normama.
Svi čelični dijelovi fasadne konstrukcije moraju biti vruće pocinčani slojem cinka debljine 125 mikrona ili u
debljini minimalno 300 g/m2. Priprema površine za anti korozivnu zaštitu treba biti prema uputi proizvođača, a u skladu
s odabranom tehnologijom zaštite.
Konstrukcija mora biti oblikovana tako bude što otpornija utjecaju korozije. Treba izbjegavati udubljenja,
mrtve kuteve, svi dijelovi moraju biti pristupačni, a s površina voda mora brzo otjecati. Konstrukcija mora očišćena
od mrlja, masnoća, te otprašena komprimiranim zrakom, te zaštićena do ugradnje na predviđeno mjesto.
Protupožarna zaštita čeličnih konstrukcije:
Projektirana vatrootpornost čelične konstrukcije mora se postići adekvatnom zaštitom.
Proračun otpornosti na požar nosivih konstruktivnih elemenata izloženih standardnom požaru, i/ili njihova
adekvatna zaštita (u skladu s važećim propisima i normama) sastavni je dio glavnog projekta mehaničke otpornosti
i stabilnosti.
Prilikom tehničkog pregleda, a radi dokazivanja projektirane vatrootpornosti, potrebno je dostaviti pozitivno
završno izvješće izvoditelja radova, pozitivno završno izvješće nadzornog inženjera, te pozitivno završno izvješće
revidenta za mehaničku otpornost i stabilnost, kojima će se potvrditi da izvedena čelična konstrukcija ima projektiranu
vatrootpornost.
Kontrola izvođenja, prijam radova i održavanje:
Za izvođenje radova na zaštiti čelične konstrukcije moraju se upotrebljavati samo atestirani materijali s
atestom izdanim od ovlaštene organizacije. Klasa izvođenja čelične konstrukcije EXC2 ili jednakovrijedno.
U tijeku izvedbe zaštite moraju se kontrolirati sve faze radova.
Čelična konstrukcija ne može se pustiti u funkciju ako propisna zaštita nije izvedena u skladu s projektom.
Tijekom eksploatacije čelične konstrukcije antikorozivna zaštita se mora održavati u ispravnom stanju, te se
povremenim pregledima utvrđuje stvarno stanje zaštite.
Transport i uskladištenje konstrukcije:
Čelična konstrukcija se prevozi se u skladu s odredbama propisa o gabaritima i prometnim uvjetima
transporta u cestovnom i željezničkom prometu.
Mjesta za pričvršćenje opreme za dizanje mora se nalaziti na dijelu konstrukcije koji neće izazvati deformacije
osnovne konstrukcije. Za vrijeme skladištenje i transporta treba osigurati nalijeganje konstrukcije na drvenim
podmetačima i razupiračima da ne dođe do oštećenja konstrukcije.
Izvođenje i montaža konstrukcije:
Montažu konstrukcije obaviti prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čeličnih
konstrukcija (Sl.l. SFRJ 29/1970).
Prije montaže čelične konstrukcije moraju se prekontrolirati geodetski podaci koji određuju položaj objekta
u prostoru. Prije izvođenja radova na montaži izvoditelj je dužan izraditi plan montaže iz kojeg će biti vidljiv redoslijed
montaže kao i pomoćna sredstva za montažu ( dizalice, skele, i sl.). U planu montaže moraju biti vidljive kontrole u
pojedinim fazama montaže. Ukoliko se pri montaži spajanje konstrukcije vrši zavarivanjem potrebno je izraditi plan
zavarivanja. O izvođenju radova na montaži čelične konstrukcije izvoditelj radova dužan je voditi dnevnik montaže.
U dnevnik montaže se upisuju podaci o montažnim spojevima, izvođenju radova zavarivanja montažnih spojeva kao i
radovi na zaštiti konstrukcije od korozije.
Izvoditelj radova dužan je prije početka radova izraditi i predočiti projektantu konstrukcije:
* | planove redoslijeda zavarivanja
* | plan montaže konstrukcije u kojem će biti razrađen način i redoslijed montaže
Prije početka radova izvoditelj je dužan pribaviti i staviti na uvid sljedeće dokumente:
* | ateste materijala od kojih će biti izrađena čelična konstrukcija
* | ateste za spojni materijal (vijci, elektrode)
* | ateste zavarivača koji će raditi na ovoj konstrukciji
Preporučuje se da spajala: vijci i trnovi imaju klasu čvrstoće 8.8. ili jednakovrijedno.
Poslije završetka radioničkih radova na dijelovima konstrukcije mora se izvršiti geometrijska kontrola i po
potrebi probno sklapanje, o čemu se vodi zapisnik koji ovjerava nadzorni inženjer.
Djelatnici na montaži moraju biti osposobljeni za rad na visini. Izvoditelj je dužan izraditi plan zaštite na
radu sa svim mjerama sukladno Zakonu o zaštiti na radu.
Preuzimanje čelične konstrukcije:
Preuzimanje čelične konstrukcije vrši se postupno i to radova koji se pokrivaju pa kasnije postaju nevidljivi
te konačno preuzimanje čelične konstrukcije od ovlaštenih predstavnika investitora i izvođača, s izradom zapisnika o
preuzimanju.
Izvedbeni projekt čelične konstrukcije:
Proračun čelične konstrukcije i prostorne čelične konstrukcije, radioničke nacrte izrađuje izvođač čelične konstrukcije.
Obračun rada:
Obračun izrade čelične konstrukcije vrši se po kilogramu ugrađene konstrukcije, uključujući sav materijal, rad,
pribor za izvođenje i skelu, ako u opisu stavke nije drugačije navedeno.

## 1. GOR
r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4x5=6
1. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
Napomena:
kod svih radova izvođač je dužan držati se Općih Uvjeta Troškovnika (OUT), važećih zakona i propisa iz pojedine grupe radova, tehničkih uputa pojedinih proizvođača, koji moraju biti u skladu sa HRN i EU ili jednakovrijednim normama.
Kod kalkuliranja cijena za pojedine radove izvođač mora uzeti u obzir sve faze radova, sve potrebne elemente i radnje koji čine tehnološku cjelinu izvedbe, jer se VTR neće priznavati zbog nepotpune kalkulacije cijene.
U okviru pripremnih radova potrebno je funkcionalno organizirati gradilište. Izvođač mora osigurati prostor za održavanje koordinacija, privremene priključke komunalne infrastrukture za potrebe gradilišta, privremeni deponij materijala i sl., osigurati ili izvesti sve pristupne putove. Shemu gradilišta i dinamički plan izvođenja radova izvođač će dostaviti stručnom nadzoru i investitoru 8 dana prije početka radova.
Uređenje gradilišta ne naplaćuje se direktno investitoru, već se obračunava preko režijskog faktora.
U postupku javne nabave za specificirane proizvode mogu se nuditi jednakovrijedni proizvodi u skladu s odredbama koje su definirane u Zakonu o javnoj nabavi (ZJN).
I. | RUŠENJE I DEMONTAŽE |  |  | 0
napomena:
Ponuditelj nije dužan obići gradilište, međutim isto se preporučuje kako bi se ponuditelj upoznao sa stanjem postojećih građevina. Neovisno o tome je li obišao gradiliište, ponuditelj je na temeju dostupnih podataka dužan odrediti način rušenja, vrstu strojeva za rušenje i njihov pristup mjestu rušenja, broj osposobljenih djelatnika, potrebu za angažiranje komunalnih organizacija, odrediti put odvoza šute i ostalih materijala od rušenja, osigurati legalne deponije za sve vrste materijala nastalih od rušenja te se informirati o naknadama za deponiranje.
Na osnovi tih parametara izvođač je dužan dati ponudu za rušenje za svaku pojedinu građevinu prema iskazanoj BRP-i. Nikakvi dodatni radovi se neće priznavati.
1. | Uklanjanje građevine.
Osnovni podaci o građevini:
• | širina i dužina: cca 8,10 m x 14,60 m
• | bruto površina građevine: cca 200 m2
• | visina građevine: cca 5,30 - 7,70 m1
• | volumen građevine: cca 700 m3
Prije početka radova, izvođač mora nadzornom inženjeru predati na odobrenje Projekt organizacije građenja (POG) s prijedlogom čišćenja gradilišta, pospremanja upotrebljivog materijala i zbrinjavanja otpada.
Tijekom uklanjanja građevine ne smije se utjecati na stabilnost okolnog i drugog zemljišta ili ispunjavanje bitnih zahtjeva okolnih i drugih građevina, niti ugroziti javni interes na drugi način, a s građevnim otpadom nastalim uklanjanjem građevine mora se postupati sukladno odredbama posebnog zakona.
Otpad od rušenja građevina pripada u građevinski otpad pa se s njime mora postupati u skladu s važećim Zakonom o otpadu kao i u skladu s važećim Pravilnicima: o gospodarenju otpadom; o vrstama otpada; o uvjetima postupanja s otpadom; o gospodarenju građevnim otpadom; o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest; o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada.
Građevina se mora ukloniti, odnosno rušiti uz punu primjenu higijensko-tehničkih zaštitnih mjera i bez nanošenja štete drugim objektima i posjedima.
Nakon rušenja gradilište mora biti očišćeno od ruševina, a otpadni materijal treba prevesti na mjesto gdje neće smetati građenju i kvaliteti radova i gdje neće narušavati estetski izgled okoliša, odnosno materijal treba prevesti u regionalne centre za gospodrenje otpadom.
Demontiraju se i ruše dijelovi zgrade označeni u Projektu uklanjanja (Termalno rekreacijski centar Terme Tuhelj, Hostel Vila, Tuheljske Toplice, na k.č.br. 3199/1 k.o. Črešnjevec, TD: 98-U-1/22, izrađen od MIKELIĆ VREŠ ARHITEKTI d.o.o., iz travnja 2022.):
• | isključenje svih instalacija s izvora napajanja
• | demontaža opreme građevine i odvoz sve unutarnje pokretne imovine na deponij prema dogovoru s Investitorom
• | kompletna demontaža elektroinstalacija i elektro uređaja, te zbrinjavanje prema posebnim propisima
• | kompletna demontaža strojarskih instalacija i opreme
• | kompletna demontaža krovne odvodnje
• | demontaža i odvoz sanitarija
• | demontaža svih prozora i vrata
• | demontaža limenih opšava i klupčica
• | demontaža ograda
• | uklanjanje i demontaža nosive konstrukcije
- | uklanjanje horizontalne i vertikalne konstrukcije tavana
- | uklanjanje horizontalne i vertikalne konstrukcije kata
- | uklanjanje horizontalne i vertikalne konstrukcije prizemlja
- | uklanjanje temelja
• | demontaža raznih nespecificiranih elemenata
• | čišćenje obuhvata zahvata
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.3. Ukoliko OTU-2001. svojom uputom propisuju korištenje, odnosno postupanje sukladno određenoj normi, naručitelj će prihvatiti jednakovrijednu zamjenjujuću normu ili propis, kako je opisano i u sadržaju OTU.
Obračun po komadu.
|  | kom | 1 |  | 0
2. | Pažljiva demontaža i ponovna montaža betonskih opločnika na dijelu interne prometnice. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje: |  |  |  | 0
• | pažljivu demontažu betonskih opločnika na dijelu interne prometnice i odlaganje na odgovarajuću deponiju za ponovnu ugradnju |  |  |  | 0
• | montaža prethodno demontiranih betonskih opločnika, u svemu identično ranije demontiranom opločenju |  |  |  | 0
| Obračun po m2. |  |  |  | 0
a) | demontaža betonskih opločnika | m2 | 50 |  | 0
b) | ponovna montaža demontiranih betonskih opločnika sa svim potrebnim slojevima | m2 | 50 |  | 0
3. | Uklanjanje AB stepenica na terenu. |  |  |  | 0
Dimenzije poteza stepenica: cca 1,1 x 42,0 m
| Stavka uključuje: |  |  |  | 0
• | uklanjanje armiranobetonskih stepenica na terenu. |  |  |  | 0
• | utovar i transport na odgovarajuću deponiju uključujući troškove deponiranja. |  |  |  | 0
Obračun po kpl.
|  | kpl | 1 |  | 0
4. | Uklanjanje AB platoa na terenu. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje: |  |  |  | 0
• | uklanjanje armiranobetonskih platoa na terenu sjeverno od postojeće građevine koja se uklanja. |  |  |  | 0
• | utovar i transport na odgovarajuću deponiju uključujući troškove deponiranja. |  |  |  | 0
Obračun po m2.
|  | m2 | 30 |  | 0
5. | Uklanjanje čempresa. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje: |  |  |  | 0
• | uklanjanje čempresa u sjevernoj zoni obuhvata. |  |  |  | 0
• | utovar i transport na odgovarajuću deponiju uključujući troškove deponiranja. |  |  |  | 0
Obračun po kpl.
|  | kpl | 1 |  | 0
6. | Uklanjanje metalne ograde. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje: |  |  |  | 0
• | uklanjanje metalne ograde uz nogostup sjeverno od postojeće zgrade koja se uklanja. Visina ograde je cca 120 cm. |  |  |  | 0
• | demontaža ograde i rušenje armiranobetonskih temelja ograde
• | utovar i transport na odgovarajuću deponiju uključujući troškove deponiranja. |  |  |  | 0
Obračun po m1.
|  | m1 | 20 |  | 0
7. | Uklanjanje asfalta na dijelu nogostupa. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje: |  |  |  | 0
• | uklanjanje postojećeg asfalta u prosječnoj debljini 10 cm uključujući sva strojna zasjecanja postojećeg asfalta pri iskopu |  |  |  | 0
• | uklanjanje postojećeg rubnjaka |  |  |  | 0
| Obračun po m2. |  |  |  | 0
|  | m2 | 50 |  | 0
8. | Uklanjanje armiranobetonske ploče balkona.
Uklanjanje balkona u prizemlju postojećeg objekta na mjestu spoja sa novim objektom prema planu uklanjanja. Uklanja se ploča balkona do pola balkona sa pripadajućim slojevima te ograda balkona. U troškove uključiti uz uklanjanje i transport na deponiju sa troškovima deponiranja.
Površina balkona: 3,5 m2
Stavka uključuje;
• | demontažu ograde balkona.
• | rušenje slojeva poda.
• | rušenje armiranobetonske konstrukcije balkona
• | utovar i transport demontiranog i materijala od rušenja na odgovarajuću deponiju uključujući troškove deponiranja.
• | čišćenje mjesta zahvata i odvoz preostale šute na odgovarajuću deponiju.
• | sve potrebne skele i radne platforme te zaštitne ograde za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu.
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
Obračun po komadu.
|  | kom | 1 |  | 0
9. | Demontaža vrata balkona.
Demontaža vrata balkona u prizemlju postojećeg objekta na mjestu spoja sa novim objektom prema planu uklanjanja. Demontažu izvesti pažljivo uz što manja oštećenje okolnih zidova. U troškove uključiti uz uklanjanje i transport na deponiju sa troškovima deponiranja.
Stavka uključuje;
• | demontažu vrata balkona.
• | utovar i transport demontiranog materijala na odgovarajuću deponiju uključujući troškove deponiranja.
• | čišćenje mjesta zahvata i odvoz preostale šute na odgovarajuću deponiju.
• | sve potrebne skele i radne platforme te zaštitne ograde za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu.
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
Obračun po komadu.
|  | kom | 1 |  | 0
10. | Demontaža staklene stijene u hodniku postojećeg objekta.
Demontaža staklene stijene u hodniku prizemlja postojećeg objekta na mjestu spoja sa novim objektom prema planu uklanjanja. Demontažu izvesti pažljivo uz što manja oštećenje okolnih zidova. U troškove uključiti uz uklanjanje i transport na deponiju sa troškovima deponiranja.
Stavka uključuje;
• | demontažu staklene stijene.
• | utovar i transport demontiranog materijala na odgovarajuću deponiju uključujući troškove deponiranja.
• | čišćenje mjesta zahvata i odvoz preostale šute na odgovarajuću deponiju.
• | sve potrebne skele i radne platforme te zaštitne ograde za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu.
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
Obračun po komadu.
|  | kom | 1 |  | 0
11. | Demontaža zaokretnih vrata i uklanjanje dijela zida u hodniku postojećeg objekta.
Demontaža zaokretnih vrata, nadvoja i dijela zida do visine spuštenog stropa u hodniku prizemlja postojećeg objekta prema planu uklanjanja. Demontažu izvesti pažljivo, tako da je ista vrata moguće ugraditi na novu poziciju. Vrata se deponiraju u prostoriji sobe do ponovne ugradnje. Šuta od rušenja zida se transportira ne deponiju.
Stavka uključuje;
• | demontažu 4 komada zaokretnih vrata s nadvojima - ulazi u sobe.
• | uklanjanje dijela zida prema planu uklanjanja.
• | utovar i transport šute od rušenja zida na odgovarajuću deponiju uključujući troškove deponiranja te čišćenje mjesta rušenja.
• | sve potrebne skele i radne platforme te zaštitne ograde za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu.
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
Obračun po kompletu.
|  | kpl | 1 |  | 0
12. | Ukanjanje tapisona na podu hodnika i djelomično sobe.
Uklanjanje tapisona na podu hodnika postojećeg objekta i dijela soba zajedno sa ljepilom prema planu uklanjanja. U troškove uključiti uz uklanjanje i transport na deponiju sa troškovima deponiranja.
Površina tapisona koji se uklanja: cca. 20,0 m2
Stavka uključuje;
• | uklanjanje tapisona i ljepila.
• | utovar i transport šute od rušenja zida na odgovarajuću deponiju uključujući troškove deponiranja te čišćenje mjesta rušenja.
• | sve potrebne skele i radne platforme te zaštitne ograde za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu.
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
Obračun po kompletu.
|  | kpl | 1 |  | 0
13. | Izrada otvora za prozor u postojećem zidu.
Izrada otvora 120 x 140 cm u fasadnom zidu postojećeg objekta debljine cca 20,0 cm prema planu uklanjanja. Otvor treba uskladiti s postojećim otvorima na predmetnom fasadnom zidu. U troškove uključiti uz izradu otvora i transport šute na deponiju sa troškovima deponiranja.
Stavka uključuje;
• | izrada otvora za prozor u fasadnom zidu.
• | utovar i transport šute od izrade otvora na odgovarajuću deponiju uključujući troškove deponiranja te čišćenje mjesta rušenja.
• | sve potrebne skele i radne platforme te zaštitne ograde za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu.
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
Obračun po komadu.
|  | kom | 1 |  | 0
0
I. | RUŠENJE I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  | 0 | 0
0
0
II. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
0
1. | Iskolčenje građevina. |  |  | 0
| Iskolčenje građevina i svih ostalih elemenata na temelju geodetskog elaborata iskolčenja, a sve u skladu s izvedbenim projektom. Iskolčenje građevine na nanosnoj skeli. Rad uključuje sva potrebna mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto: |  |  | 0
• | preuzimanje podataka u nadležnom katastru o stalnim geodetskim točkama i njihova obrada, |  |  | 0
• | provjera međe na terenu, |  |  | 0
• | iskolčenje građevine prema izvedbenom projektu, |  |  | 0
• | postavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu od početka radova do predaje svih radova investitoru, |  |  | 0
• | izrada i ovjera geodetskog elaborata iskolčenja sa skicom iskolčenja, |  |  | 0
• | iskolčenje nanosne skele i glavnih visinskih točaka, |  |  | 0
| Geodet je dužan prenijeti relativnu nulu projekta u odnosu na postojeće kote terena na sjevernom i južnom rubu čestice koju treba potvrditi glavni projektant. |  |  | 0
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-02.4, 1-02.5 i 1-02.6.Ukoliko OTU-2001. svojom uputom propisuju korištenje, odnosno postupanje sukladno određenoj normi, naručitelj će prihvatiti jednakovrijednu zamjenjujuću normu ili propis, kako je opisano i u sadržaju OTU.
a) | iskolčenje kompletnih građevina, raznih elemenata i šahtova i svih ostalih elemenata definiranih u projektu | kpl | 1 |  | 0
2. | Geodetski elaborat izvedenog stanja.
Izrada geodetskog elaborata potrebnog za evidentiranje podataka o katastarskim česticama i podataka o novoizgrađenim građevinama u područni katastarski i zemljišno - knjižni ured, koji se sastoji od:
+ | Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama.
+ | Geodetski elaborat za vođenje katastra infrastrukture.
Poslovi na izradi elaborata sastoje se od sljedećih radova:
• | preuzimanje podataka u nadležnom katastru i stalnim geodetskim točkama i njihova obrada,
• | izrada i ovjera geodetskog elaborata za upis u katastar koji sadrži:
+ | kopija katastarskog plana,
+ | geodetski snimak građevina na terenu,
+ | podatke o geodetskoj mreži (popis koordinata i visina, skica sa položajima opisa)
+ | iskaz površina,
+ | tehničko izvješće o elaboratu,
+ | ovjereni prijavni list za katastar,
+ | ovjereni prijavni list za zemljišne knjige,
Geodetski snimak izvedenog stanja potrebno je dostaviti u pet (5) primjeraka i jedan (1) primjerak u elektronskoj kopiji na CD-u. Pri izradi snimka izvedenog stanja treba se držati važećih zakona i propisa.
Obračun po kompletu.
|  | kpl | 1
3. | Ploča za označavanje radova.
Izrada privremene informacijske ploče za označavanje radova tijekom gradnje.
Informacijska ploča se postavlja uz prilazni pravac gradilištu.
Informacijska ploča se postavlja na početku provedbe projekta.
|  | kpl | 1 |  | 0
4. | Fasadna skela.
Dobava, dopremanje i montaža, te po izvedbi svih radova demontaža i odvoz fasadne skele. Skela se izvodi od čeličnih bešavnih cijevi. U jediničnoj cijeni transport na gradilište i sa gradilišta, izrada prilaza na skelu, kao i zaštitna ograda prema propisima.
Skela se izvodi za sve sudionike u izvedbi radova te će izvoditelj građevinskih radova izraditi detaljni operativni plan u koji će uključiti sve vezane aktivnosti.
Obračun se vrši po m2 projekcije skele uz dodatak + 1,0 m1 iznad posljednje platforme.
U jediničnu cijenu uključiti zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u građevinu, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomoćne željezne ili drvene ljestve - penjalice za osiguranje vertikalne komunikacije po skeli, sve u skladu s važećim hrvatskim (ili jednakovrijednim) propisima i normama.
Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele što je uključeno u cijenu stavke.
Obračun po m2 ortogonalne projekcije skele.
|  | m2 | 1740 |  | 0
5. | Utvrđivanje položaja ukopanih instalacija.
Iskop kontrolnih rovova ("šliceva") radi ustanovljavanja položaja podzemnih instalacija. Kontrolni rovovi se kopaju ručno ili vrlo oprezno strojno prema odredbi nadzornog inženjera. Njihova širina je najviše 30 cm, dužina 100 i dubina 200 cm.
Obračun po komadu rova ('šliceva').
|  | kom | 8 |  | 0
II. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Čišćenje i raščišćavanje terena na površini izgradnje, a prije početka radova.
Stavka uključuje;
. sječenje šiblja i grmlja, sječenje stabala, čupanje ili vađenje korijenja, čišćenje smeća, kao i ostale nespecificirane radove potrebne za raščišćavanje parcele.
- utovar, odvoz, istovar i planiranje na deponiji uključujući sve troškove deponije.
Obračun po m2 raščišćene površine.
|  | m2 | 90 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
2. | Strojno skidanje površinskog sloja humusa. |  | 0 |  | 0
| Stavka uključuje; |  | 0 |  | 0
| - skidanje površinskog sloja humusa na postojećim zelenim površinama u sloju prosječne debljine 30 cm, s utovarom u kamion, transportom i istovarom na gradilišnu deponiju na udaljenost do 300 m, dio kvalitetnog humusa potrebno je odvojiti što će se koristiti za kasnija nasipavanja u okolišu. |  | 0 |  | 0
| Obračun po m3 u sraslom stanju. |  | 0 |  | 0
|  | m3 | 34 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
3. | Strojni iskop građevne jame za ukopane dijelove objekta. |  | 0 |  | 0
| Stavka uključuje; |  | 0 |  | 0
| - strojni iskop u tlu 'C' kategorije do projektom određenih kota i utovar u vozila. |  | 0 |  | 0
| - čišćenje vozila i strojeva za iskop prilikom izlaska na prometnicu te održavanje čistoće prometnice. |  | 0 |  | 0
| - nakon iskopa pokose je potrebno zaštititi PVC folijom (uključeno u cijenu stavke) |  | 0 |  | 0
| - izvedba svih mjera zaštita na radu kao i zaštite pokosa od isušivanja i obrušavanja te pravila struke prilikom iskopa za određene dubine iskopa. |  | 0 |  | 0
| Obračun po m3 u sraslom stanju. |  | 0 |  | 0
|  | m3 | 1960 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
4. | Odvoz na gradilišnu deponiju. |  | 0 |  | 0
| Iskopani materijal koji se deponira na gradilišnoj deponiji te se upotrebljava za kasnije zatrpavanje objekta u slojevima. |  | 0 |  | 0
| Stavka uključuje; |  | 0 |  | 0
| - transport od mjesta iskopa do gradilišne deponije. |  | 0 |  | 0
| - planiranje materijala ne gradilišnoj deponiji. |  | 0 |  | 0
| - čišćenje vozila i strojeva za iskop prilikom izlaska na prometnicu te održavanje čistoće prometnice (vanjske i gradilišne prometnice). |  | 0 |  | 0
| Obračun po m3 u sraslom stanju. |  | 0 |  | 0
|  | m3 | 480 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
5. | Pregled temeljnog tla. |  | 0 |  | 0
| Tijekom iskopa i pripreme temeljnog tla te izvedbe temeljne konstrukcije potrebno je provesti kontrolu svojstava temeljnog tla od strane ovlaštenog geomehaničara. Ovlašteni geomehaničar treba usporediti zatečeno stanje temeljnog tla s ulaznim parametrima u statičkom proračunu i rezultate usporedbe evidentirati upisom u građevinski dnevnik. Ukoliko parametri bitno odstupaju od pretpostavljenih u proračunu potrebno je obavijestiti projektanta konstrukcije te je potrebno proračun temeljne konstrukcije ponoviti s novim ulaznim parametrima. |  | 0 |  | 0
| Stavka uključuje; |  | 0 |  | 0
| - pregled temeljnog tla od strane projektanta konstrukcije ili ovlaštenog geomehaničara. |  | 0 |  | 0
| - izrada izvještaja od strane projektanta konstrukcije ili ovlaštenog geomehaničara o usklađenosti s parametrima tla koji su korišteni u proračunu konstrukcije. |  | 0 |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
6. | Planiranje dna iskopa građevinske jame. |  | 0 |  | 0
| Stavka uključuje; |  | 0 |  | 0
| - planiranje dna iskopa s točnošću +/- 3,0 cm. |  | 0 |  | 0
| - odsijecanje i prebacivanje viška iskopa. |  | 0 |  | 0
| - utovar u vozila i odvoz viška materijala nakon izvedenog planiranja. |  | 0 |  | 0
| Obračun po m2. |  | 0 |  | 0
|  | m2 | 645 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
7. | Postava geotekstila na zbijeno podtlo građevinske jame. |  | 0 |  | 0
| Dobava i postava getekstila 300 g/m2 na pripremljenu podlogu dna građevinske jame. |  | 0 |  | 0
| Stavka uključuje; |  | 0 |  | 0
| - dobava i postava geotekstila 300 g/m2 sa 10 cm preklopa između dviju rola. |  | 0 |  | 0
| Obračun po m2 postavljenog geotekstila ne računajući dodatno preklope. |  | 0 |  | 0
|  | m2 | 645 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
8. | Izvedba zamjenskog sloja šljunka ispod spojnog hodnika. |  | 0 |  | 0
| Dobava, doprema, razastiranje i nabijanje zamjenskog sloja od šljunka ispod betonske podloge u slojevima od 30 cm. |  | 0 |  | 0
| Stavka uključuje; |  | 0 |  | 0
| - dobava, transport, istovar i razastiranje šljunka granulacije 0 - 100 mm. Šljunak mora biti bez organskih primjesa. |  | 0 |  | 0
| - vlaženje i strojno zbijanje do potrebne zbijenosti. |  | 0 |  | 0
| Obračun po m3 u nabijenom stanju. |  | 0 |  | 0
|  | m3 | 186 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
9. | Zatrpavanje oko temeljnih konstrukcija. |  | 0 |  | 0
| Zatrpavanje oko temeljnih konstrukcija se izvodi sa materijalom iz iskopa do kote uređenog terena. Izvesti u slojevima od 30 cm, s eventualnim vlaženjem i strojnim zbijanjem do potrebne zbijenosti. |  | 0 |  | 0
| Stavka uključuje; |  | 0 |  | 0
| - utovar, dovoz, istovar i nasipavanje materijalom iz iskopa sa gradilišne deponije udaljenosti do 300 m. Nasipavanje se izvodi u slojevima od 30 cm uz nabijanje svakog sloja do potrebne zbijenosti. |  | 0 |  | 0
| Obračun po m3 stvarno izvedenih radova u zbijenom stanju. |  | 0 |  | 0
|  | m3 | 480 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
10. | Modeliranje terena. |  |  |  | 0
| Planiranje viška iskopa na parceli koje se izvodi umjesto odvoza viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
| - utovar s gradilišne deponije, dovoz, istovar viška materijala iz iskopa (predviđenog za transport na gradsku deponiju) te razastiranje i planiranje na parceli po nalogu Investitora. |  |  |  | 0
| - planiranje s točnošću +/- 3,0 cm. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 stvarno izvedenih radova u zbijenom stanju. |  |  |  | 0
|  | m3 | 1392 |  | 0
0
11. | Odvoz na gradsku deponiju. |  | 0 |  | 0
| Višak iskopanog materijal se odvozi i deponira na gradskoj deponijii. |  | 0 |  | 0
| Stavka uključuje; |  | 0 |  | 0
| - utovar u vozilo. |  | 0 |  | 0
| - transport do gradske deponije i istovar na predviđeno mjesto za deponiranje te planiranje na deponiji. |  | 0 |  | 0
| - sve troškove deponije. |  | 0 |  | 0
| - čišćenje vozila i strojeva za iskop prilikom izlaska na prometnicu te održavanje čistoće prometnice. |  | 0 |  | 0
| Obračun po m3 u sraslom stanju. |  | 0 |  | 0
|  | m3 | 350 |  | 0
12. | Betonska travna rešetka za pristup vatrogasnih vozila. |  |  |  | 0
| Dobava i postava betonskih travnih rešetki 60x40x8 cm Beton Lučko s ravnim rubnjakom upuštenim 5 cm po obodu za izvedbu hodnih staza. Betonski travnati element se polaže na pripremljenu podlogu i ispunjava zemljom. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
| - priprema podloge od drobljenog kamenog materijala 0 -32 u padu od 2 % za postavu rešetki. |  |  |  | 0
| - dobavu i postavu rubnjaka |  |  |  | 0
| - dobavu i postavu geotekstila 400 g/m2 |  |  |  | 0
| - dobavu i postavu drobljenog kamenog materijala |  |  |  | 0
| - dobavu i postavu sloja za izravnavanje 6 cm drobljeni kameni materijal |  |  |  | 0
| - strojno valjanje i nabijanje podloge. |  |  |  | 0
| - dobavu i postavu rešetki prema gornjem opisu. |  |  |  | 0
| - punjenje rešetki smjesom rahle zemlje pjeskovite strukture bez korova, humusnog supstrata u vrećama za travnjake, mljevenog zeolita, perlita G i sporo-otpuštajućeg gnojiva u granulama. Smjesa se nabija da utone 1 cm u travnu rešetku. Sije se travno sjeme i zagrne slojem rahle mješavine od 1 cm visine radi lakšeg klijanja i da se poravna tlo sa rubom rešetke |  |  |  | 0
| Obračun po m2 u sraslom stanju. |  |  |  | 0
a) | kameni materijal, 50 cm | m3 | 14 |  | 0
b) | drobljeni kameni materijal 4 - 8 mm, 6 cm | m3 | 3 |  | 0
c) | rubnjaci | m1 | 68 |  | 0
d) | betonske travne rešetke, 60x40x8 cm | m2 | 42 |  | 0
13. | Betonske travne ploče za izradu hodnih staza. |  |  |  | 0
| Dobava i postava betonskih travnih ploča 30x30x10 cm Beton Lučko za izvedbu hodnih staza. Betonski travnati element se polaže na pripremljenu podlogu i ispunjava zemljom. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
| - priprema podloge od drobljenog kamenog materijala 0 -32 u padu od 2 % za postavu rešetki. |  |  |  | 0
| - dobavu i postavu geotekstila 400 g/m2 |  |  |  | 0
- dobavu i postavu drobljenog kamenog materijala
| - dobavu i postavu sloja za izravnavanje 6 cm drobljeni kameni materijal |  |  |  | 0
| - strojno valjanje i nabijanje podloge. |  |  |  | 0
| - dobavu i postavu rešetki prema gornjem opisu. |  |  |  | 0
| - punjenje rešetki smjesom rahle zemlje pjeskovite strukture bez korova, humusnog supstrata u vrećama za travnjake, mljevenog zeolita, perlita G i sporo-otpuštajućeg gnojiva u granulama. Smjesa se nabija da utone 1 cm u travnu rešetku. Sije se travno sjeme i zagrne slojem rahle mješavine od 1 cm visine radi lakšeg klijanja i da se poravna tlo sa rubom rešetke |  |  |  | 0
| Obračun po m2 u sraslom stanju. |  |  |  | 0
a) | kameni materijal, 30 cm | m3 | 38 |  | 0
b) | drobljeni kameni materijal 4 - 8 mm, 6 cm | m3 | 8 |  | 0
c) | betonske travne ploče 30x30x10 cm | m2 | 122 |  | 0
14. | Rubnjak od pocinčanog čelika.
Nabava i ugradnja rubnjaka od pocinčanog čelika (pločevina od pocinčanog čelika 250x4 mm) kao graničnik između hodnih staza i zelenih površina. Traka od pocinčanog čelika se postavlja na betonski temelj 20x30 cm iz betona C16/20.
U cijenu stavke uključena dobava i doprema materijala te strojno betoniranje temelja rubnjaka. dimenzija 20x30 cm u betonu klase C16/20.
Beton treba nakon ugradbe pravilno njegovati pokrivanjem i polijevanjem minimalno 3x u roku od 3 dana.
Obračun po m1 gotovog rubnjaka od traka od pocinčanog čelika, do potpune pogonske gotovosti.
|  | m1 | 210 |  | 0
15. | Nasipavanje i razastiranje lomljenog kamena.
Dobava lomljenog kamena, bez primjesa pijeska granulacije 32-64 mm, izvedba sloja u širini 40 cm i visine 15 cm. Lomljenac se postavlja uz rub građevine prema zelenoj površini. Prije dobave dostaviti uzorak projektantu na odobrenje.
Vrsta kamena: dijabaz.
Stavka uključuje sav rad i materijal, transport do gradilišta i unutar gradilišta.
Obračun po m3.
|  | m3 | 14 |  | 0
0
III. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
Napomena:
Armiranje izvesti prema armaturnim nacrtima i statičkom proračunu. Prije betoniranja ugraditi nastavke, odnosno sidrenu armaturu za armiranobetonske zidove i stupove.
Armatura je iskazana zasebno.
Prije betoniranja potrebno je proučiti sve projekte instalacija i postaviti kutije, bužire, proturne cijevi za sve prodore. Naknadna probijanja se neće dodatno priznavati u trošak.
Prije betoniranja u oplatu je potrebno postaviti slijepe dovratnike i doprozornike za montažu vrata i prozora u AB zidovima i stropovima. Sami slijepi elementi obračunati u pripadajućim stolarskim i bravarskim stavkama. Naknadna štemanja i ugradnje se neće dodatno priznavati u trošak.
Betonske plohe koje po projektu ostaju vidljive, tj. ne obrađuju se drugim materijalima, moraju se izvoditi u oplati za 'vidljivi beton'.
Smjernice za 'vidljivi beton' prema preuzetoj njemačkoj normi DIN 18217 ili jednakovrijedno:
- | struktura vidljive površine glatka bez šupljih gnjezda i segregiranog agregata - klasa S2 prema DIN 18217 ili jednakovrijedno
- | agregat fino ispunjen cementnim mortom, poroznost - P prema DIN 18217 ili jednakovrijedno
- | površina betona ujednačene boje, bez mrlja od oplatnog ulja, bez mrlja (hrđe) od armature - F2 prema DIN 18217 ili jednakovrijedno
- | vidljivi spoj na sudaru dviju ploča oplate manji od 3 mm, radne fuge - A2S prema DIN 18217 ili jednakovrijedno
- | ravnoča ploha mora biti manja od 2 mm - E1 prema DIN 18217 ili jednakovrijedno
- | klasa oplate SchK 2 prema DIN 18217 ili jednakovrijedno
- | poroznost plohe mora biti manje od 0,3%
- | u cijenu uključiti dobavu i ugradnju betonskih distancera (razdjelnih cijevi) za oplatu i konusnih betonskih čepova
- | obavezna zidarska obrada reški, ogrebotina i prodora za sidra s agregatom i cementom istog podrijetla kao beton (bez mrlja od krpanja)
- | vanjske bridove svih vidljivih armiranobetonskih elemenata izvoditi s kutnom PVC ili pocinčanom letvicom dimenzija 1,5 x 1,5 cm, koja se ugrađuje u oplatu.
- | u slučaju da vidljive plohe nakon skidanja oplate ne zadovoljavaju, u cijenu uključeno brušenje površina do tražene kvalitete obrade plohe.
- | u cijenu uključiti izvedbu uzorka vidljivog betona. Minimalna veličina uzorka je 80x80 cm. Izvođač je dužan prije ugradnje dostaviti uzorke kutnih letvica i konusnih betonskih čepova na uvid i ovjeru projektantu.
1. | Projekt betona.
Izrada projekta betona za sve armiranobetonske radove na građevini - obveza izvođača. Projekt betona treba obraditi po konstruktivnim cjelinama i u skladu s propisima.
Program mora sadržavati: tehničke uvjete svježeg i očvrslog betona, opis sastojaka betona, način proizvodnje, program kontrole kvalitete, nadzor i kontrolu armaturnih čelika, te završnu ocjenu kvaltete.
Obračun po kompletu izrađenog projekta
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Betoniranje betonske podloge debljine 10,0 cm. |  |  |  | 0
| Izvedba podložnog betona ispod temeljne ploče objekta betonom C16/20, razred izloženosti X0, debljine 10 cm. Gornju površinu podloge treba fino zagladiti (u cijeni). Kod betoniranja obvezno pratiti projekte instalacija. U cijenu uključiti i denivelacije uslijed različitih debljina ploča. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
• | dobavu, transport i ugradnju podložnog betona C 16/20, X0 u debljini od 10,0 cm. |  |  |  | 0
• | bočnu oplatu i oplatu prekida betoniranja. |  |  |  | 0
• | denivelacije uslijed različitih debljina ploča. |  |  |  | 0
• | zaglađivanje gornje površine mehaničkim sredstvima - roto zaglađivačima a prema zahtjevu ravnine predviđene hidroizolacije. |  |  |  | 0
Obračun podložnog betona po m2.
Obračun obodne oplate po m2.
a) | podložni beton d=10 cm, C16/20 | m2 | 650 |  | 0
b) | oplata | m2 | 16 |  | 0
0
3. | Betoniranje armiranobetonskih temeljnih traka 130x50 cm i 40x60 cm. |  |  |  | 0
| Betoniranje armiranobetonskih temeljnih traka objekta betonom C 25/30 razred izloženosti XC3 u rubnoj glatkoj oplati. Kod betoniranja obvezno pratiti projekte instalacija. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
• | dobavu, transport i ugradnju betona C25/30 XC3 u temeljne grede. |  |  |  | 0
• | bočnu glatku dvostranu oplatu trake visine 0,50 m i 0,40 m. |  |  |  | 0
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport. |  |  |  | 0
• | sve potrebne skele i radne platforme te zaštitne ograde za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
| Obračun betona po m3. |  |  |  | 0
| Obračun oplate po m2 sa svake strane s odbitkom otvora. |  |  |  | 0
a) | armiranobetonska temeljna traka, C25/30 | m3 | 22 |  | 0
b) | oplata | m2 | 36 |  | 0
0
4. | Betoniranje armiranobetonskih nadtemeljnih zidova. |  |  |  | 0
| Betoniranje armiranobetonskih nadtemeljnih zidova debljine 50,0 cm i 30,0 cm betonom C25/30, razred izloženosti XC3, u dvostranoj glatkoj oplati. Kod betoniranja obvezno pratiti projekte instalacija. Sa potrebnom izvedbom i obradom konstruktivnih i radnih reški prema detalju. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
• | dobavu, transport i ugradnju betona C25/30, XC3 u zidove debljine 50,0 cm. |  |  |  | 0
• | dvostranu glatku oplatu zidova visine do 2,0 m. |  |  |  | 0
• | - izvedbu kutija za otvore, prodora i niša u zidovima različitih dimenzija. |  |  |  | 0
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport. |  |  |  | 0
• | sve potrebne skele i radne platforme te zaštitne ograde za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
| Obračun betona po m3. |  |  |  | 0
| Obračun oplate po m2 sa svake strane s odbitkom otvora. |  |  |  | 0
a) | armiranobetonski nadtemeljni zid, C25/30 | m3 | 28 |  | 0
b) | oplata | m2 | 118 |  | 0
5. | Betoniranje armiranobetonske temeljne ploče objekta. |  |  |  | 0
| Betoniranje armiranobetonske temeljne ploče objekta sa betonom C25/30 razred izloženosti XC2, u rubnoj glatkoj oplati. Ploča se betonira po redoslijedu i na način po uputi statičara. U količinama i konstrukcije okna i šahtova u sklopu temeljne ploče. Kod betoniranja obvezno pratiti projekte instalacija. Sa potrebnom izvedbom i obradom konstruktivnih i radnih reški prema detalju. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
• | dobavu, transport i ugradnju betona C 25/30 XC2 u temeljnu ploču debljine 25, 20-40 i 60 cm. |  |  |  | 0
• | bočnu jednostranu oplatu ploča visine 25, 20 - 40 i 60 cm. |  |  |  | 0
• | prekide betonaže sa tipskim elementima za spriječavanje prodora vode. |  |  |  | 0
• | dilatacijske profile za spriječavanje prodora vode kroz dilatacije. |  |  |  | 0
• | trokutne letvice za rubove 1,5 x 1,5 cm za vidljive rubove betona. |  |  |  | 0
• | brtveće sprave za prodore raznih instalacionih cijevi kroz temeljnu ploču. |  |  |  | 0
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport. |  |  |  | 0
• | sve potrebne zaštitne ograde,skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
| Obračun betona po m3. |  |  |  | 0
| Obračun oplate po m2 sa odbitkom otvora. |  |  |  | 0
a) | armiranobetonske temeljne ploče, C25/30 | m3 | 386 |  | 0
b) | rubna oplata | m2 | 112 |  | 0
0
6. | Betoniranje armiranobetonskih zidova objekta. |  |  |  | 0
| Betoniranje armiranobetonskih zidova debljine 20,0 cm betonom C 25/30, razred izloženosti XC3 za podzemnu konstrukciju odnosno XC1 za ostale zidove , u dvostranoj glatkoj oplati. Kod betoniranja obvezno pratiti projekte instalacija. Sa potrebnom izvedbom i obradom konstruktivnih i radnih reški prema detalju. Zidove je potrebno izvesti vertikalno obzirom da se na njih montira završna obrada interijera od drvenih letvica (kao i druge interijerske obloge). Nakon betonaže potrebno je osim vertikalnosti izvesti površine bez neravnina, a ukoliko ih bude nakon demontaže oplate potrebno je iste prebrusiti što se ne zaračunava posebno već je potrebno obuhvatiti ponuđenom cijenom. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
• | dobavu, transport i ugradnju betona C 25/30, XC1 (XC3) u zidove debljine 20,0 cm. |  |  |  | 0
• | dvostranu glatku oplatu zidova i istaka visine do 5,0 m. |  |  |  | 0
• | izvedbu konstruktivnih reški sa dilatacijskim profilima i pokrovnim profilima po odabiru projektanta. |  |  |  | 0
• | izvedbu kutija za otvore, prodora i niša u zidovima različitih dimenzija. |  |  |  | 0
• | spužvaste profile za sprečavanje curenja betona ispod oplate prilikom betoniranja. |  |  |  | 0
• | trokutne letvice 1,5 x 1,5 za vidljive rubove betona. |  |  |  | 0
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport. |  |  |  | 0
• | sve potrebne zaštitne ograde,skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
| Obračun betona po m3. |  |  |  | 0
| Obračun oplate po m2 sa svake strane s odbitkom otvora. |  |  |  | 0
- | suteren |  |  |  | 0
a) | armiranobetonski zidovi, C25/30 | m3 | 118 |  | 0
b) | glatka oplata | m2 | 1204 |  | 0
- | prizemlje |  |  |  | 0
c) | armiranobetonski zidovi, C25/30 | m3 | 86 |  | 0
d) | glatka oplata | m2 | 852 |  | 0
- | 1. kat |  |  |  | 0
e) | armiranobetonski zidovi, C25/30 | m3 | 86 |  | 0
f) | glatka oplata | m2 | 852 |  | 0
- | 2. kat |  |  |  | 0
g) | armiranobetonski zidovi, C25/30 | m3 | 86 |  | 0
h) | glatka oplata | m2 | 852 |  | 0
- | 3. kat |  |  |  | 0
i) | armiranobetonski zidovi, C25/30 | m3 | 134 |  | 0
j) | glatka oplata | m2 | 1356 |  | 0
7. | Betoniranje ravnih armiranobetonskih ploča etaža objekta. |  |  |  | 0
| Betoniranje ravnih armiranobetonskih ploča debljine 20 cm i 22 cm betonom C25/30, XC1 u glatkoj oplati, visine podupiranja do cca 4,0 m. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
• | dobavu, transport i ugradnju betona C 25/30 XC1 u ploče etaže debljine 20 i 22 cm. |  |  |  | 0
• | oplatu ploče visine podupiranja do 4,0 m, bočnu oplatu i oplatu prekida betoniranja. |  |  |  | 0
• | denivelacije uslijed različitih debljina ploča. |  |  |  | 0
• | izvedbu prodora kroz ploču različitih dimenzija. |  |  |  | 0
• | izvedbu kutija za otvore i niše. |  |  |  | 0
• | sva otežanja i potrebna prilagođenja rubne oplate odgovarajuće visine kod denivelacija visine prema pločama manje debljine. |  |  |  | 0
• | izvedbu radnih reški. |  |  |  | 0
• | izvedbu konstruktivnih reški sa dilatacijskim profilima i pokrovnim odnosno prelaznim profilima po odabiru projektanta. |  |  |  | 0
• | trokutne letvice za rubove 1,5 x 1,5 cm za vidljive rubove betona. |  |  |  | 0
• | spužvaste profile za sprečavanje curenja betona ispod oplate prilikom betoniranja. |  |  |  | 0
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport. |  |  |  | 0
• | sve potrebne zaštitne ograde,skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
• | zaglađivanje gornje površine ab ploče mehaničkim sredstvima - roto zaglađivačima a prema zahtjevu ravnine predviđene završne obloge. |  |  |  | 0
| NAPOMENA: Obavezno pratiti projekt tehnologije izvođenja - podupiranje! U sobama se ne izvodi spušteni strop već je predviđeno farbanje AB stropova pa je betone potrebno izvesti precizno i kvalitetno. Osim horizontalnosti potrebno je izvesti površine u sobama bez neravnina, a ukoliko ih bude nakon demontaže oplate potrebno je iste prebrusiti što se ne zaračunava posebno već je potrebno obuhvatiti ponuđenom cijenom. |  |  |  | 0
U skladu s planom oplate potrebno je u međukatnim pločama izvesti uštede za montažu prefabriciranih kupaonica (uključiti u cijenu stavke).
| Obračun oplate po m2 ploče sa odbitkom otvora. |  |  |  | 0
| Obračun betona po m3. |  |  |  | 0
a) | armiranobetonske ploče, C25/30 | m3 | 425 |  | 0
b) | vidljive armiranobetonske ploče loggia, C25/30 | m3 | 49 |  | 0
c) | oplata | m2 | 1956 |  | 0
d) | glatka oplata (vidljivi podgled loggia) | m2 | 252 |  | 0
e) | bočna oplata | m2 | 82 |  | 0
0
8. | Betoniranje kose armiranobetonske ploče krova objekta. |  |  |  | 0
| Betoniranje kose armiranobetonske ploče krova debljine 20 cm betonom C25/30, XC1 u glatkoj oplati, visine podupiranja do 5,0 m. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
• | dobavu, transport i ugradnju betona C 25/30 XC1 u ploče etaže debljine 20 cm. |  |  |  | 0
• | oplatu ploče visine podupiranja do 5,0 m, bočnu oplatu i oplatu prekida betoniranja. |  |  |  | 0
• | denivelacije uslijed različitih debljina ploča. |  |  |  | 0
• | izvedbu prodora kroz ploču različitih dimenzija. |  |  |  | 0
• | izvedbu kutija za otvore i niše. |  |  |  | 0
• | sva otežanja i potrebna prilagođenja rubne oplate odgovarajuće visine kod denivelacija visine prema pločama manje debljine. |  |  |  | 0
• | izvedbu radnih reški. |  |  |  | 0
• | izvedbu konstruktivnih reški sa dilatacijskim profilima i pokrovnim odnosno prelaznim profilima po odabiru projektanta. |  |  |  | 0
• | trokutne letvice za rubove 1,5 x 1,5 cm za vidljive rubove betona. |  |  |  | 0
• | spužvaste profile za sprečavanje curenja betona ispod oplate prilikom betoniranja. |  |  |  | 0
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport. |  |  |  | 0
• | sve potrebne zaštitne ograde,skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
• | zaglađivanje gornje površine ab ploče mehaničkim sredstvima - roto zaglađivačima a prema zahtjevu ravnine predviđene završne obloge. |  |  |  | 0
| NAPOMENA: Obavezno pratiti projekt tehnologije izvođenja - podupiranje! |  |  |  | 0
| Obračun oplate po m2 ploče sa odbitkom otvora. |  |  |  | 0
| Obračun betona po m3. |  |  |  | 0
a) | armiranobetonska kosa ploča, C25/30 | m3 | 98 |  | 0
b) | vidljiva armiranobetonska kosa ploča iznad loggie, C25/30 | m3 | 18 |  | 0
c) | oplata | m2 | 530 |  | 0
d) | glatka oplata (vidljivi podgled iznad loggie) | m2 | 78 |  | 0
e) | bočna oplata | m2 | 22 |  | 0
9. | Betoniranje armiranobetonskih greda objekta sa betonom C 30/37, razred izloženosti XC1, zaštitni sloj betona 25 mm. |  |  |  | 0
| Betoniranje armiranobetonskih greda sa betonom C 30/37, XC1 zaštitni sloj betona 25 mm u glatkoj oplati visine podupiranja do 3,0 m. Kod betoniranja obvezno pratiti projekte instalacija. Sa potrebnom izvedbom i obradom konstruktivnih i radnih reški prema detalju. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
• | dobavu, transport i ugradnju betona C 30/37, XC1 u ab grede različitih presjeka. |  |  |  | 0
• | glatku sistemsku oplatu greda različitih presjekla visine podupiranja do 3,0 m. |  |  |  | 0
• | spužvaste profile za sprečavanje curenja betona ispod oplate prilikom betoniranja. |  |  |  | 0
• | izvedbu radnih reški |  |  |  | 0
• | izvedbu konstruktivnih reški sa dilatacijskim profilima i pokrovnim profilima po odabiru projektanta. |  |  |  | 0
• | izvedbu kutija za otvore, prodora i niša u zidovima različitih dimenzija. |  |  |  | 0
• | trokutne letvice 1,5 x 1,5 cm za vidljive rubove betona. |  |  |  | 0
• | spužvaste profile za sprečavanje curenja betona ispod oplate prilikom betoniranja. |  |  |  | 0
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport. |  |  |  | 0
• | sve potrebne zaštitne ograde,skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
| Obračun betona po m3. |  |  |  | 0
| Obračun oplate po m2 sa odbitkom otvora. |  |  |  | 0
- | armiranobetonske grede 20/75 cm |  |  |  | 0
a) | armiranobetonska greda 20/75 cm, C30/37 | m3 | 32 |  | 0
b) | oplata | m2 | 332 |  | 0
- | armiranobetonske grede 20/50 cm |  |  |  | 0
a) | armiranibetonska greda 20/50 cm, C30/37 | m3 | 8.5 |  | 0
b) | oplata | m2 | 96 |  | 0
0
10. | Betoniranje armiranobetonskog stubišta. |  |  |  | 0
| Betoniranje armiranobetonskog stubišta sa betonom C25/30 razred izloženosti XC3 u glatkoj oplati visine podupiranja do 5 m. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
• | dobavu, transport i ugradnju betona C 25/30 XC3 u stubišne krakove i podeste. |  |  |  | 0
• | - oplatu stubišta visine podupiranja do 5,00 m, bočnu oplatu i oplatu prekida betoniranja. |  |  |  | 0
• | - izvedbu prodora kroz ploču podesta različitih dimenzija. |  |  |  | 0
• | - izvedbu kutija za otvore i niše. |  |  |  | 0
• | - ugradnju sidrenih elemenata ograda |  |  |  | 0
• | - izvedbu radnih reški. |  |  |  | 0
• | - izvedbu konstruktivnih reški sa dilatacijskim profilima i pokrovnim odnosno prelaznim profilima po odabiru projektanta. |  |  |  | 0
• | - dobava i postava elemenata zaštite od prenošenja zvuka na stubišne zidove i podeste. |  |  |  | 0
• | - trokutne letvice za rubove 1,5 x 1,5 cm za vidljive rubove betona. |  |  |  | 0
• | - spužvaste profile za sprečavanje curenja betona ispod oplate prilikom betoniranja. |  |  |  | 0
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport. |  |  |  | 0
• | sve potrebne zaštitne ograde,skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
• | - zaglađivanje gornje površine ab ploče mehaničkim sredstvima - roto zaglađivačima a prema zahtjevu ravnine predviđene završne obloge. |  |  |  | 0
| Obračun oplate po m2. |  |  |  | 0
| Obračun betona po m3. |  |  |  | 0
a) | armiranobetonsko stubište | m3 | 24 |  | 0
b) | oplata | m2 | 112 |  | 0
0
11. | Nosivi toplinsko-izolacijski element (ploča : konzolna ploča). |  |  |  | 0
| Dobava i ugradnja nosivih toplinsko-izolacijskih elemenata za toplinsko odvajanje konzolne AB ploče od AB stropne/krovne ploče. Za prijenos negativnih momenata i pozitivnih poprečnih sila, s tlačnim ležajem s visokokvalitetnim betonom ojačanim čeličnim mikrovlaknima, toplinskom izolacijom i zaštitnim slojem betona. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu. |  |  |  | 0
a) | Schöck Isokorb tip T-KL-M7-V1-R60-CV1-H200-1.0 | kom | 8 |  | 0
b) | Schöck Isokorb tip T-KL-M5-V1-R60-CV1-H200-1.0 | kom | 32 |  | 0
c) | Schöck Isokorb tip T-KL-M4-V1-R60-CV1-H200-1.0 | kom | 160 |  | 0
d) | Schöck Isokorb tip T-KL-M3-V1-R60-CV1-H200-1.0 | kom | 24 |  | 0
e) | Schöck Isokorb tip T-QL-VV2-R0-H200-1.0 | kom | 8 |  | 0
f) | Schöck Isokorb tip T-QP-V5-R0-H200-L400-1.0 | kom | 16 |  | 0
0
12. | Čišćenje i repariranje betonskih površina. |  |  |  | 0
| Dobava i ugradba transparentnog sredstva za čišćenje betonskih površina kako bi se uklonili tragovi oplate, ulja, hrđa. |  |  |  | 0
| Obrada betonskih površina koja obuhvaća: čišćenje od oplatnog ulja, sanacija mjesta segregacije betona, obrada spojeva oplate brušenjem, struganje iscurjelog cementnog mlijeka, zatvaranje rupa od veza oplate, brušenje spojeva i izbočina itd. |  |  |  | 0
| Sredstvo za čišćenje betona na bazi heksafluorosilne kiseline. |  |  |  | 0
| Ovisno o intezitetu ostataka tragova na površini betona, sredstvo razrijediti u omjeru 1:3 do 1:5. |  |  |  | 0
| Prije uporabe površinu navlažiti, a zatim četkom nanijeti razrijeđeno sredstvo i odmah isprati s puno vode. |  |  |  | 0
| Potrošnja: cca 0,05 l/m2 |  |  |  | 0
| Kod izvođenja radova u svemu se pridržavati uputa iz tehničkih listova proizvođača. |  |  |  | 0
| U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 obrađene površine. |  |  |  | 0
| Obrađuju se sljedeće površine: |  |  |  | 0
• | podgled loggia, vidljivi betonski zidovi u sobama |  |  |  | 0
|  | m2 | 1140 |  | 0
13. | Vodootporni temeljni premaz armirano betonskih zidova vanjskog prostora strojarnice.
Dobava i ugradba vodootpornog transparentnog temeljnog premaza za mineralne površine izložene utjecaju jakog vjetra i vode.
Vodoodbojni temeljni premaz na bazi silana u alkoholnoj otopini.
gustoća: cca 0,8-0,9 g/cm3
Nanositi četkom i valjkom u dva nanosa mokro na mokro u razmaku od cca 10 min. Min. dubina prodiranja 2 mm.
Na temeljni premaz se kasnije nanosi impregnacijsko sredstvo za zaštitu betona koje nije dio ove stavke.
Potrošnja cca 0,2-0,3 l/m2.
Kod izvođenja radova u svemu se pridržavati uputa iz tehničkih listova proizvođača.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po m2 izvedenog premaza.
Obrađuju se sljedeće površine:
• | amiranobetonski zidovi vanjskog prostora strojarnice
|  | m2 | 32 |  | 0
0
14. | Vodoodbojna impregnacija za betonske površine. |  |  |  | 0
| Dobava i ugradba jednokomponentnog tankoslojnog zaštitnog premaza na sol-silikatnoj bazi. Zaštita betonskih površina od vode i utjecaja atmosferilija. |  |  |  | 0
| Beton zadržava izgled i površinsku strukturu vidljivog betona. |  |  |  | 0
| Apsolutno otporni čisti mineralni pigmenti. |  |  |  | 0
| Difuzija vodene pare: sd=0,02 m |  |  |  | 0
| Sredstvo za zaštitu se miješa sa sredstvom za razrjeđivanje na bazi silikata. |  |  |  | 0
| Ton i omjer miješanja odrediti prema probnom uzorku na objektu. |  |  |  | 0
| Premaz osigurava betonu sljedeća svojstva: |  |  |  | 0
• | vodoodbojnost površina |  |  |  | 0
• | redukcija vodoupojnosti |  |  |  | 0
• | redukcija ulaska klorida i sulfata u konstrukciju |  |  |  | 0
• | povećana otpornost na smrzavanje |  |  |  | 0
• | smanjuje mogućnost onečišćenja |  |  |  | 0
• | reduciranje razvoja mikroorganizama (gljivice, alge, itd.) |  |  |  | 0
• | visoka otpornost na utjecaj atmosferilija |  |  |  | 0
• | savršeno ujednačava optičke nedostatke vidljivog betona, naglašava mineralni karakter betona |  |  |  | 0
• | zadržava originalan izgled betona i mineralno mat površinu |  |  |  | 0
| Potrošnja: cca 0,3 l/m2 za dva nanosa |  |  |  | 0
| Kod izvođenja radova u svemu se pridržavati uputa iz tehničkih listova proizvođača. |  |  |  | 0
| U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 izvedenog premaza. |  |  |  | 0
| Obrađuju se sljedeće površine: |  |  |  | 0
- | podgled logggia, zidovi vanjskog prostora strojarnice |  |  |  | 0
a) | zaštitni premaz vanjskih betonskih površina | m2 | 345 |  | 0
- | vidljivi betonski zidovi u sobama |  |  |  | 0
b) | zaštitni premaz betonskih površina u interijeru | m2 | 825 |  | 0
15. | Beton za pad, oznaka sloja T1-S, T2a-S, T2b-S.
Betoniranje sloja za nagib (0,5 - 1 %) na ravnim krovovima i terasama laganim betonom (1200 - 1500 kg/m3), prosječne debljine 8,5 cm (7 cm - 10 cm) i 5 cm (4 cm - 6 cm).
Izvodi se na armiranobetonskoj ploči ili XPS-u. Gornji sloj betonske podloge fino zaribati.
Beton klase C 16/20 i razreda izloženosti X0 prema HRN EN 206 i HRN 1128, ili jednakovrijedno.
Uključena ugradba umetaka za sve prodore, šliceve i slično, te njega betona.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 26 |  | 0
16. | Armiranobetonski temelji ograde PMRS.
| Betoniranje armiranobetonskih temelja samaca ograde PMRS sa betonom C 25/30 razred izloženosti XC3. U cijenu stavke uključiti i iskop rupa za temelje te armaturu. Betoniranje se izvodi direktno u zemlju bez korištenja oplate (rupe je potrebno iskopati precizno prema dimenziji temelja). |  |  |  | 0
Dimenzija temelja: 40x40x80 cm
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
• | dobavu, transport i ugradnju betona C25/30 XC3 u temelje samce. |  |  |  | 0
• | dobavu i slaganje armature
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport. |  |  |  | 0
• | sve potrebne skele i radne platforme te zaštitne ograde za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
| Obračun betona po m3. |  |  |  | 0
|  | m3 | 5 |  | 0
IV. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0 | 0
V. | ARMIRAČKI RADOVI |  |  | 0 | 0
| Željezo za armiranje upotrebljava se sukladno sljedećim oznakama: |  |  | 0
• | B500B |  |  | 0
0
1. | Rebrasta armatura i mreže. |  |  | 0
| Dobava i doprema gotove armature, te postava betonskog željeza srednje složenosti u sve dijelove armirano betonske konstrukcije. |  |  | 0
| Sve izvoditi prema armaturnim nacrtima. |  |  | 0
| Obračun po kg kompletno dobavljene i prema armaturnim nacrtima postavljene armature. |  |  | 0
|  | kg | 152800 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
V. | ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
VI. | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0 | 0
1. | Zidanje pregradnih zidova porobetonskim blokovima.
Zidanje lakih pregradnih zidova porobetonskim blokovima, spajani sistemskim Ytong građevinskim ljepilom, sve sudarnice i ležajnice između blokova obostrano fugirane građevinskim ljepilom za sprečavanje zvučnog mosta zrakom kroz nezapunjene reške), RRP A1 . Slaganje zidnih elemenata u horizontalnim slojevima obavlja se prema pravilima vezova opeka. Po završetku zidanja sav se preostali materijal odvozi i čisti se gradilište za druge radove. Redovi moraju biti potpuno horizontalni, a ziđe mora na rubovima i po svim plohama biti uspravno (vertikalno). Ležajnice i sudarnice se izvode u debljini od 6 do 15 mm. Mort iz sljubnica ne smije prelaziti preko debljine ziđa. Ako prelazi treba ga odstraniti prije potpunog vezanja. Prilikom zidanja nije dozvoljeno preklapanje vertikalnih sljubnica. Reške obrađene s upuštenom izvedbom morta.
Mort za zidanje mora biti pripremljen točno prema projektiranim uvjetima, dobro izmiješan i očišćen od svih štetnih primjesa i organskih taloga, sve prema TPZK-u.
Cement u mortu mora odgovarati Normama za mort i Normama za dodatke mortu.
Obvezno je osigurati vezu ziđa i vertikalnih serklaža tako da zid završava na "šmorc" (istacima zidnih elemenata svakog drugog reda za najmanje 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4 cm) ili mehaničkim spojnim sredstvima u skladu s projektom zidane konstrukcije.
Stavka uključuje;
- čišćenje i pripremu podloge za zidanje
- postava horizontalne hidroizolacije na podnu ploču u obliku ljepenke ili polimernog premaza.
- dobava i postava idealno ravnog sloja prve horizontalne sljubnice d = 1,5 cm koja služi za izravnavanje podloge.
- dobavu materijala i zidanje blokom d=15 cm. Blokovi moraju biti čisti i neoštećeni.
- ispunjavanja horizontalnih i vertikalnih sljubnica mortom. Mort treba biti mješan u omjerima materijala kako je određeno projektom morta, a koji je dužan dostaviti izvođač. Navedenim projektom se mora postići projektirana marka morta. Sav pribor koji se koristi pri mješanju i transportu treba održavati čistim. Nakon što se mort izmješa i izvađen je iz mješalice ne smije mu se dodavati nikakav materijal.
- dobavu materijala i postavu tipskih serklaža iznad otvora u svemu prema uputsvu proizvođača odabranog sustava.
- sav rad i materijal prema uputama proizvođača do pune gotovosti.
- sve potrebne skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu.
| - sav potreban horizontalni i vertikalni transport. |  |  | 0
- čišćenje radnog mjesta nakon završetka radova.
- zaštita okolnih ploha od onečišćenja.
Obračun po m2. Otvori i grede iznad otvora se odbijaju.
|  | m2 | 52 |  | 0
2. | Cementni estrih d = 7,0 cm, oznaka sloja P1a-S, P1b-S, P3-S, MK1a-S, MK1b-S, MK3a-S, d = 7,5 cm, oznaka sloja P2b-S, MK2b-S, MK3b-S i d = 9,0 cm, oznaka sloja P5-S.
Izvedba ac estriha podova grijanih prostora debljine 7,0 cm i 7,5 cm te 9,0 cm u vanjskom prostoru strojarnice. Estrih se armira laganom MAR mrežom ili umjetnim vlaknima u ovisnosti o tehnologiji izvođenja ponuditelja.
Završna podna obloga - tepih (oznaka sloja P1a-S, P1b-S, P3-S, MK1a-S, MK1b-S, MK3a-S) i keramika (oznaka sloja P2b-S, MK2b-S, MK3b-S)
Gornja površina estriha mora biti izvedena u projektiranim nagibima prema pozicijama odvodnje. Izvodi se preko zvučne izolacije u plivajućoj izvedbi. Estrih se dilatira od bočnih zidova trakama rezanim od ploča elastificiranog ekspandiranog polistirena deb. 1 cm, u visini ac estriha.
Stavka uključuje;
• | izvedba pripreme podloge prema uputama proizvođača i tehničkom listu.
• | dobavu, transport i ugradnju ac estriha d = 7,0 cm i 7,5 cm fino zaglađenog u izvedbi a prema zahtjevu ravnine predviđene završne obloge.
• | dobavu i postavu traka elastificiranog ekspandiranog polistirena deb. 1,0 cm u visini estriha.
• | oplatu prekida estriha te oplatu za izvedbu padova.
• | izvedba završne podne obloge nije predmet nuđenja ove stavke.
• | izvedbu radnih reški dubine do 1/3 debljine podloge.
• | na prijelazima između prostorija izvesti dilatacionu fugu, a također na površinama većim od 20 m2 izvesti dilatacione reške.
• | izvedbu prodora kroz estrih različitih dimenzija.
• | izvedbu kutija za otvore i niše.
• | sva otežanja i potrebna prilagođenja rubne oplate odgovarajuće visine kod denivelacija visine prema podovima manje debljine i ugradbenim elementima.
• | zapunjavanje radnih reški trajno elastičnim kitom u boji po odabiru projektanta.
• | izvedbu konstruktivnih reški sa dilatacijskim profilima i pokrovnim odnosno prelaznim profilima po odabiru projektanta.
• | izvedba zaštite svježe ugrađenog materijala sredstvom za zaštitu svježeg betona (curing).
• | dobava, transport i ugradnja lagane MAR Q armaturne mreže odnosno umjetnih vlakana. Preklopi mreže su uključeni u cijenu i ne obračunavaju se posebno.
Obračun po m2.
- | oznaka sloja P1a-S, P1b-S, P3-S, MK1a-S, MK1b-S, MK3a-S
a) | estrih d=7,0 cm | m2 | 1580 |  | 0
- | oznaka sloja P2b-S, MK2b-S, MK3b-S
b) | estrih d=7,5 cm | m2 | 340 |  | 0
- | oznaka sloja P5-S
b) | estrih d=9,0 cm | m2 | 11 |  | 0
3. | Gletanje gips-vapnenom glet masom.
Gletanje betonskih površina gips vapnenim namazom za izravnanje zidova, stupova, greda i stropova sa svim predradnjama, debljina nanosa 2-20 mm.
Gips-vapnena masa sljedećih karakteristika:
• | tlačna čvrstoća: ≥2.0 N/mm2
• | čvrstoća na svijanje: ≥1.0 N/mm2
• | čvrstoća na prionjljivost: ≥ 0.1 N/mm2
• | koeficijent paropropusnosti: μ ≤15
• | debljina: 2 - 20 mm
Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, bez ostataka oplatnih ulja i cementne skramice. Građevinska vlaga < 2,5 %.
Beton impregnirati odgovarajućim impregnatorom dan prije nanošenja namaza.
Namaz nanositi ravnomjerno u debljini do maks. 20 mm, zafilcati spužvastom gladilicom i zagletati.
Svježe obrađene prostorije dobro prozračivati, naročito ako se prostorije griju zbog niskih temperatura.
Kvaliteta proizvoda prema normi HRN EN 13279-1:2008 ili jednakovrijednoj.
Kod izvođenja radova u svemu se pridržavati uputa iz tehničkih listova proizvođača.
Gletanje armirano betonskih površina izvodi se nakon detaljnog pregleda površina od strane izvođača soboslikarskih radova i nadzornog inženjera, nakon čega se odlučuje da li je površinu potrebno obraditi i u kojoj količini. Izvođenje ovog rada nadzorni inženjer potvrđuje upisom u građevinski dnevnik.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po m2 obrađene površine.
|  | m2 | 1140 |  | 0
4. | Zazidavanje otvora demontiranih balkonskih vrata.
Zazidavanje otvora u zidu postojećeg paviljona A1 debljine cca. 16,0 cm na mjestu demontiranih balkonskih vrata (st. 6) prema planu uklanjanja.
Stavka uključuje;
• | zazidavanje otvora zidu postojećeg objekta, tako da novozazidani dio bude u potpunosti u ravnini s postojećim okolnim dijelom zida. Zidati uredno, s minimalnim i potpunom zapunjenim fugama
• | sav osnovni i pomoćni materijal i rad, uključivo podložni produžni mort za izravnanje podloge i polaganje prvog reda, sidrenje ploča u nosivu AB konstrukciju, te obostrano gletanje. Spojeve sa starim zidom obraditi mrežicom.
Obračun po komadu.
|  | kom | 1 |  | 0
5. | Pripomoć zidara
Pripomoć zidara poslije izvedbe instalacijskih i montažerskih radova, razna bušenja, štemanja, dozidavanja, popravak žbuke i sl. Obračun isključivo prema upisu u građevinski dnevnik uz odobrenje nadzornog inženjera.
a) | zidar (VKV) | sat | 20 |  | 0
b) | radnik (NKV) | sat | 40 |  | 0
6. | Čišćenje građevine.
Čišćenje objekta u toku gradnje, te završno čišćenje i pranje prije primopredaje. Obračun po bruto površini građevine. U ovoj stavci treba ponuditi kompletne troškove rada, transporta i materijala za čišćenje koje obuhvaća sljedeće:
• | grubo zidarsko čišćenje objekta u svim fazama građenja s odvozom šute i otpadaka na gradsku deponiju, udaljenost do 5 km.
• | završno čišćenje i pranje objekta nakon dovršenja svih vrsta radova. U cijenu je uključeno kompletno čišćenje podova, vratiju, prozora, stakla, sanitarija, keramike, vodovodnih armatura i sl., kao i odvoz smeća i otpadaka na gradsku deponiju, udaljenost do 5 km. Uključivo svi prostori u kojima se izvode radovi.
Neto površina vanjskih i unutarnjih prostora iznosi cca. 2400 m2.
Obračun po kompletu.
|  | kpl | 1 |  | 0
VI. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0 | 0
VII. | ČELIČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
Napomena:
Sve čelične konstrukcije izvoditi prema izvedbenom projektu i detaljima, opisu i uputi projektanta.
Izvođač mora na gradilištu uzeti sve izmjere, jer pojedine mjere mogu odstupati od stvarnog stanja.
Izvođač je dužan prije izvedbe konstrukcije izraditi radioničku dokumentaciju čelične konstrukcije za svaku stavku te dostaviti istu projektantu konstrukcije i glavnom projektantu na uvid i ovjeru. U cijenu svake stavke u sklopu ove grupe radova potrebno je uračunati cijenu izrade radioničke dokumentacije čelične konstrukcije.
1. | Nosiva čelična konstrukcija - spojni hodnik.
Dobava materija, izrada, transport i montaža čelične konstrukcije spojnog hodnika.
Konstrukcija se sastoji od čeličnih okvira upetih u AB temeljnu ploču. Okviri se sastoje od stupova iz okruglih šupljih čeličnih cijevi OC101x6,3 i greda iz HEA100 profila (prema HRN EN 100034 ili jednakovrijedno).
Stupovi se sidre u temeljnu AB ploču preko sidrenih čeličnih ploča dim. 240/240/20 mm, sa po četiri šipke s navojima, fi 16, od nehrđajučeg čelika.
Kvaliteta čelika S235 prema HRN EN 10025 ili jednakovrijedno.
U cijenu uključiti izvedbu završnih antikorozivnih premaza - korozivna izloženost C2 trajnost visoka >15 godina, sve prema normi HRN EN ISO 12944 ili jednakovrijedno.
Antikorozivnu zaštitu čelične konstrukcije izvesti poliuretanskom bojama u debljini 120 mµ, sve čelične elemente prethodno obraditi pjeskarenjem.
U cijenu uključen sav montažni i spojni pribor i materijal, antikorozivna zaštita, te potrebna podupiranja i skele.
*masa čelika glavnih nosača je iskazana s dodatkom od 15% za vezne i ugradbene elemente konstrukcije.
U cijenu uključiti izradu radioničke dokumentacije za koju obavezno treba ishoditi pismeno odobrenje glavnog projektanta, projektanta konstrukcije i revidenta.
Obračun po kg čelične konstrukcije uključivo sav potreban rad i materijal.
|  | kg | 1200 |  | 0
2. | Trapezni čelični lim, OTP45.
Nabava materijala, izrada, transport, ugradnja i montaža trapeznog čeličnog lima OTP45, debljine 0,5 mm. Cijela konstrukcija mora biti izvedena u skladu sa statičkim računom, izvedbenim projektom i radioničkim nacrtima. U cijenu uračunata spojna sredstva, zaštitno i završno ličenje, zavari te sve definirane kontrole kvalitete.
HRN EN 1090-2:2011, Tehnički zahtjevi za čelične konstrukcije, ili jednakovrijedno.
HRN EN 1993-1-3:2014, Dodatna pravila za hladno oblikovane elemente i limove, ili jednakovrijedno.
Minimalna zaštita poliuretanskom bojom min. 160 mm (opcija cinčanje).
Obračun po m2 uključivo sav potreban rad i materijal.
|  | m2 | 40 |  | 0
3. | Čelična konstrukcija prohodne staze.
Dobava materijala, izrada, transport, ugradnja i montaža čelične konstrukcije prohodne staze. Kvaliteta čelika je S235. Cijela konstrukcija mora biti izvedena u skladu sa statičkim računom, izvedbenim projektom i radioničkim nacrtima. U cijenu uračunata spojna sredstva, zaštitno i završno ličenje, zavari te sve definirane kontrole kvalitete.
Nosiva konstrukcija prohodne staze se sastoji od šupljih čeličnih profila 60x120x4mm koji se sidre u bočne armiranobetonske zidove. Sidrenje - pocinčana čelična pločica + 4 anker vijka.
U cijenu uključiti izradu radioničke dokumentacije za koju obavezno treba ishoditi pismeno odobrenje glavnog projektanta i projektanta konstrukcije.
Obračun po težini čelične konstrukcije uključivo sav potreban rad i materijal.
|  | kg | 1340 |  | 0
4. | Čelična potkonstrukcija pergola u suterenu.
Nabava materijala, izrada, transport i montaža čelične potkonstrukcije pergola u suterenu. Kvaliteta čelika S235. Sve konstrukcije moraju biti izvedene u skladu sa statičkim računom, izvedbenim projektom i radioničkim nacrtima.
Izvođač je dužan izraditi statički proračun i radioničku dokumentaciju te ih dostaviti projektantu konstrukcije i glavnom projektantu na uvid i ovjeru.
Dimenzije pergole: 32,2 m x 2,1 m x h 3,1 m
U cijenu uključiti cinčanje i plastifikaciju u boju po izboru projektanta.
Obračun po težini čelične konstrukcije uključivo sav potreban rad i materijal.
|  | kg | 2900 |  | 0
5. | Čelična potkonstrukcija fasadnih panela ispred loggia.
Nabava materijala, izrada, transport i montaža čelične potkonstrukcije fasadnih panela ispred loggia i raznih čeličnih profila prikazanih u detaljima izvedbenog projekta. Kvaliteta čelika S235. Sve konstrukcije moraju biti izvedene u skladu sa statičkim računom, izvedbenim projektom i radioničkim nacrtima.
Izvođač je dužan izraditi statički proračun i radioničku dokumentaciju te ih dostaviti projektantu konstrukcije i glavnom projektantu na uvid i ovjeru.
Sve vanjske čelične elemente potrebno je pjeskariti i vruće cinčati, debljinu zaštitnog sloja odrediti prema debljini elementa; minimalna debljina 50 µm.
U cijenu uključiti izvedbu završnih antikorozivnih premaza; (korozivna izloženost C2, trajnost visoka >15 godina). Radove antikorozivne zaštite izvesti prema pravilima iz niza normi EN ISO 12944:2018.
Obračun po težini čelične konstrukcije uključivo sav potreban rad i materijal.
|  | kg | 10800 |  | 0
VII. | ČELIČNE KONSTRUKCIJE UKUPNO: |  |  |  | 0
0
0
VIII. | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0 | 0
1. | Krpanje šliceva instalacijskih prodora.
Krpanje šliceva instalacijskih prodora cementnim mortom. Obavezno postavljanje armaturne mrežice - pocinčane čelične ili PP-staklene, u širini min. 20 cm obostrano od šlica.
Obračun po m1.
|  | m1 | 96 |  | 0
2. | Bušenje kružnih prodora u AB zidovima i pločama.
Bušenje kružnih prodora u AB zidovima i pločama debljine do 30 cm.
Obračun po komadu.
a) | kružni prodori do Ø150 | kom | 16 |  | 0
b) | kružni prodori Ø150 - Ø250 | kom | 8 |  | 0
c) | kružni prodori preko Ø250 | kom | 8 |  | 0
3. | Podžbukni ormarić za smještaj LED drivera.
Dobava i postava aluminijskog podžbuknog ormarića dimenzija (š/v/d) 300 x 200 x 100 mm za ugradnju u AB nosivi zid / pročelje. U ormarić se smješta LED driver rasvjete. Vrata su zaokretna sa skrivenim okvirom i sigurnosnom bravom. Vratno krilo je izrađeno od aluminijskog lima s mogućnošću ugradnje gipskartonske ploče kako bi se ploha vrata mogla završno obraditi na isti način kao i zid/pročelje u koje se ugrađuje. Ugradnja u ravnini sa plohom zida/pročelja. Završna obrada i boja vidljivog dijela ormarića (vrata) prema odabiru glavnog projektanta.
Prije dobave obvezno je potrebno glavnom projektantu dostaviti uzorak ormarića na uvid i potvrdu.
Stavka uključuje;
- dobavu i postavu podžbuknog ormarića prema gornjem opisu i uputi proizvođača i tehničkom listu.
- sav potreban spojni pribor, materijal i rad za postavu ormarića uključujući potrebnu potkonstrukciju te zidarsku obradu zida/pročelja nakon ugradnje.
- sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
- sve potrebne skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu.
Obračun po komadu.
|  | kom | 23 |  | 0
4. | Dilatacijske trake
Dobava i ugradba gumenih traka za radne i dilatacione reške, širina trake š=24 cm. Traku postaviti simetrično na os reške i tako je učvrstiti da se prilikom betoniranja ne može pomaknuti.
Obračun po m1 ugrađene trake.
|  | m1 | 14 |  | 0
5. | Izvedba asfaltne kolničke konstrukcije.
Dobava i doprema materijala, i izvedba kolničke konstrukcije prometnice sa završnom obradom - asfaltom.
Kolnička konstrukcija se sastoji od sljedećih radova i slojeva (sve dalje opisano uključeno u cijenu stavke):
- | Uređenje dna iskopa: čišćenje dna i stranica iskopa od labavih komada zemlje, korijenja i kamenja; rad potreban za postizanje optimalne vlažnosti vezanih tala; poravnavanje tla s točnošću ± 2 cm / m2, u nagibu prema projektu.
- | Nabijanje podložnog tla strojnim zbijanjem i valjanjem vibro valjkom (bez stabilizacije), da bi se postigla stabilnost i minimalni modul stišljivosti Ms=20 MN/m2, te stupanja zbijenosti Sz=100%.
- | Postavljanje razdijelnog sloja od netkanog geotekstila (preklop minimalno 15 cm ili prema preporuci proizvođača materijala - preklopi se ne obračunavaju dodatno, sve po m2 obrađene površine).
- | Nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala frakcije 0/63mm, zahtjevana zbijenost za kolnik sa asfaltnim zastorom Ms=80 MN/m2, debljine 30-35cm.
- | Nosivi sloj od asfaltbetona AC 16 base 50/70 prema HRN EN 13108-1: 2007 i HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno, debljine 4,5 cm. Izvedba i kontrola kakvoće prema HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno.
- | Habajući sloj od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 prema HRN EN 13108-1: 2007 i HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno, debljine 3,5 cm. Izvedba i kontrola kakvoće prema HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno.
- | Brtvene trake za vruću ugradbu na spojevima starog i novog asfalta.
U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova.
Obračun je po m2 površine izvedene prometnice.
|  | m2 | 48 |  | 0
VIII. | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
0
B. | OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
0
napomena:
Prije davanja ponude za troškovničke stavke koje sadrže oznake iz Knjige specifikacija (MAPA I, KNJIGA III), izvođač je dužan proučiti specifikacije i sheme prema navedenim oznakama.
Knjiga specifikacija je sastavni dio ovog troškovnika te je cijenu stavke koja se referira na Knjigu specifikacije potrebno formirati u skladu s troškovničkim opisom ali i shemama i specifikacijama navedenima u Knjizi specifikacija. Sheme i specifikacije navedene u Knjizi specifikacija su obvezujuće kao i troškovnički opisi.
0
I. | HIDROIZOLACIJE |  |  |  | 0
1. | Horizontalna hidroizolacija polimer bitumenskom trakom poda na tlu. Oznaka sloja P1a-S, P1b-S, P2a-S, P2b-S, P3-S, P4-S, P5-S, T1-S.
Dobava i postava hidroizolacije poda objekta na tlu koja se izvodi od bitumenske trake s uloškom staklenog voala u 2 sloja d = 0,80 cm na hladnom bitumenskom premazu. Spojevi se obrađuju u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Vanjski i unutarnji kutovi se trebaju dodatno ojačati sa gotovim tipskim elementima. Cijenom uključiti i vertikalno podizanje hidroizolacije na zidove odnosno temelje, u svemu prema detalju.
Stavka uključuje;
• | dobavu i postavu polimerbitumenske trake za zavarivanje u dva sloja. Preklopi se ne obračunavaju posebno. U cijeni uključeno dizanje hidroizolacijske trake uz parapetne zidove kao i detalj prelaza iz horizontale u vertikalu. U svemu prema uputstvu proizvođača i tehničkom listu.
• | dobavu i postavu hladnog bitumenskog premaza crne boje na bazi otapala - temeljni premaz.
• | dobavu i postava svog pričvrsnog, spojnog i pomoćnog pribora te tipskih detalja a u svemu prema tehničkom listu i uputstvu proizvođača.
• | dobavu i postavu tipskih elemenata za obradu vanjskih i unutarnjih kuteva, obradu prodora raznih vrsta i promjera cijevi i svega potrebnog za punu funkcionalnost.
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
• | sve potrebne zaštitne ograde,skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu.
Obračun po m2 obložene površine.
|  | m2 | 648 |  | 0
0
2. | Vertikalna hidroizolacija zidova prema tlu sa polimerbitumenskom trakom. Oznaka sloja ZZ1-S, ZZ2-S i nadtemeljni zidovi.
Dobava i postava vertikalne hidroizolacije zida objekta prema tlu koja se izvodi od bitumenske trake s uloškom staklenog voala u 2 sloja d = 0,80 cm na hladnom bitumenskom premazu. Spojevi se obrađuju u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Vanjski i unutarnji kutovi se trebaju dodatno ojačati sa gotovim tipskim elementima.
Stavka uključuje;
• | dobavu i postavu polimerbitumenske trake za zavarivanje u dva sloja. Preklopi se ne obračunavaju posebno. U svemu prema uputstvu proizvođača i tehničkom listu.
• | dobavu i postavu hladnog bitumenskog premaza crne boje na bazi otapala - temeljni premaz.
• | dobavu i postava svog pričvrsnog, spojnog i pomoćnog pribora te tipskih detalja a u svemu prema tehničkom listu i uputstvu proizvođača.
• | dobavu i postavu tipskih elemenata za obradu vanjskih i unutarnjih kuteva, obradu prodora raznih vrsta i promjera cijevi i svega potrebnog za punu funkcionalnost.
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
• | sve potrebne zaštitne ograde,skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu.
Obračun po m2 obložene površine.
|  | m2 | 295 |  | 0
3. | Horizontalna hidroizolacija terasa i loggia sa polimerhidroizolacijskom trakom na bazi FPO/TPO a. Oznaka sloja T1-S, T2a-S, T2b-S.
Dobava i postava hidroizolacijete terasa i loggia koja se izvodi od krovne sintetske UV stabilne hidroizolacijske trake TPO/FPO d ≥ 1,5 mm (1000 kg/m³), slobodno položene bez mehaničkog učvršćenja folije za podlogu. Spojevi se obrađuju u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Vanjski i unutarnji kutovi se trebaju dodatno ojačati sa gotovim tipskim elementima.
Stavka uključuje;
• | dobavu i postavu krovne sintetske UV stabilne hidroizolacijske trake TPO/FPO d ≥ 1,5 mm (1000 kg/m³), slobodno položene na podlogu bez mehaničkog učvršćenja. Preklopi se ne obračunavaju posebno. U cijeni uključeno dizanje hidroizolacijske trake uz zidove terasa i loggia kao i detalj prelaza iz horizontale u vertikalu.
• | dobavu i postavu svog pričvrsnog, spojnog i pomoćnog pribora u svemu prema tehničkom listu i uputstvu proizvođača.
• | dobavu i postavu tipskih elemenata za obradu vanjskih i unutarnjih kuteva, obradu prodora raznih vrsta i promjera cijevi i svega potrebnog za punu funkcionalnost.
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
• | sve potrebne zaštitne ograde,skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu.
Obračun po m2 obložene površine.
|  | m2 | 405 |  | 0
4. | Hidroizolacija kosog krova objekta sa polimerhidroizolacijskom trakom na bazi FPO/TPO a. Oznaka sloja K1a-S, K1b-S.
Dobava i postava hidroizolacije kosog krova objekta koja se izvodi od krovne sintetske UV stabilne hidroizolacijske trake TPO/FPO d ≥ 1,5 mm (1000 kg/m³), slobodno položene bez mehaničkog učvršćenja folije za podlogu. Spojevi se obrađuju u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Vanjski i unutarnji kutovi se trebaju dodatno ojačati sa gotovim tipskim elementima.
Stavka uključuje;
• | dobavu i postavu krovne sintetske UV stabilne hidroizolacijske trake TPO/FPO d ≥ 1,5 mm (1000 kg/m³), slobodno položene na podlogu bez mehaničkog učvršćenja. Preklopi se ne obračunavaju posebno.
• | dobavu i postavu svog pričvrsnog, spojnog i pomoćnog pribora u svemu prema tehničkom listu i uputstvu proizvođača.
• | dobavu i postavu tipskih elemenata za obradu vanjskih i unutarnjih kuteva, obradu prodora raznih vrsta i promjera cijevi i svega potrebnog za punu funkcionalnost.
• | obradu svih prodora kružnih cijevi potkonstrukcije za nošenje završne obloge krovnih ploha od kompozitnih aluminijskih ploča.
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
• | sve potrebne zaštitne ograde,skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu.
Obračun po m2 obložene površine.
|  | m2 | 558 |  | 0
5. | Hidroizolacija neprohodnog krova spojnog hodnika sa polimerhdroizolacijskom trakom na bazi PVC-P.a. Oznaka sloja K2-S.
Dobava i postava hidroizolacije neprohodnog krova spojnog hodnika koja se izvodi od krovne sintetske UV stabilne hidroizolacijske trake PVC-P d ≥ 1,5 mm, mehanički učvršćene za podlogu. Spojevi se obrađuju u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Vanjski i unutarnji kutovi se trebaju dodatno ojačati sa gotovim tipskim elementima.
Stavka uključuje;
• | dobavu i postavu krovne sintetske UV stabilne hidroizolacijske trake PVC-P d ≥ 1,5 mm kg/m³), mehanički učvršćene za podlogu. Preklopi se ne obračunavaju posebno. U cijeni uključeno dizanje hidroizolacijske trake uz zidove terasa i loggia kao i detalj prelaza iz horizontale u vertikalu.
• | dobavu i postavu svog pričvrsnog, spojnog i pomoćnog pribora u svemu prema tehničkom listu i uputstvu proizvođača.
• | dobavu i postavu tipskih elemenata za obradu vanjskih i unutarnjih kuteva, obradu prodora raznih vrsta i promjera cijevi i svega potrebnog za punu funkcionalnost.
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
• | sve potrebne zaštitne ograde,skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu.
Obračun po m2 obložene površine.
|  | m2 | 34 |  | 0
6. | Parna brana od bitumenske trake s uloškom od Al folije. Oznaka sloja K1a-S, K1b-S.
Dobava i postava parne brane kosog krova objekta koja se izvodi od bitumenske trake s uloškom Al folije d = 0,3 cm.
Stavka uključuje;
• | dobava i postava bitumenske trake s uloškom Al folije folije d = 0,03 cm. Preklopi se ne obračunavaju posebno.
• | dobavu i postavu svog pričvrsnog, spojnog i pomoćnog pribora u svemu prema tehničkom listu i uputstvu proizvođača.
• | dobavu i postavu tipskih elemenata za obradu vanjskih i unutarnjih kuteva, obradu prodora raznih vrsta i promjera cijevi i svega potrebnog za punu funkcionalnost.
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
• | sve potrebne zaštitne ograde,skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu.
Obračun po m2 obložene površine.
|  | m2 | 554 |  | 0
7. | Hidroizolacija terase na tlu s polimercementnim premazom. Oznaka sloja T1-S.
Dobava materijala i izrada hidroizolacije poda terase na tlu sa dvokomponentnim visoko elastičnim cementnim mortom s dodatkom sintetičkih polimera. Mort se nanosi u dva sloja ukupne debljine 2 mm, između dva namaza, u svježi mort utisne se staklena mrežica za armiranje, a na spoju zida i poda sloj se dodatno ojačava gumiranom poliesterskom trakom, sve prema uputama proizvođača.
Stavka uključuje;
• | dobavu i postavu brzosušeće elastične vodonepropusne membrane sa brtvenom trakom na spoju poda i zida prema gornjem opisu.
• | mrežica od alkalno odpornih staklenih vlakana za ojačanje hidroizolacije.
• | dobavu i postavu gumene poliesterske trake za brtvljenje rubova, kuteva i nstalacijskih prodora,
• | ljepilo za međusobno ljepljenje gumiranih poliesterskih traka
• | dobavu i postavu svog pričvrsnog, spojnog i pomoćnog pribora te tipskih detalja a u svemu prema tehničkom listu i uputstvu proizvođača.
• | dobavu i postavu tipskih elemenata za izvedbu spoja zida i poda, obradu vanjskih i unutarnjih kuteva, obradu prodora raznih vrsta i promjera cijevi i svega potrebnog za punu funkcionalnost.
Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.
|  | m2 | 114 |  | 0
8. | PE zaštitna folija.
Dobava i postava Pe folije d = 0,02 cm u slojevima poda. Spojevi se međusobno lijepe obostrano ljepljivom trakom u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača. Cijenom uključiti i vertikalno podizanje polietilenske folije na zidove odnosno temelje, u svemu prema detalju.
Stavka uključuje;
• | dobavu i postavu polietilenske folije d = 0,02 cm. Preklopi se ne obračunavaju posebno. U cijeni uključeno dizanje Pe folije uz parapetne zidove kao i detalj prelaza iz horizontale u vertikalu.
• | dobava i postava obostrano ljepljive trake za međusobno spajanje Pe folije, u svemu prema tehničkom listu i uputstvu proizvođača.
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
• | sve potrebne zaštitne ograde,skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu.
Obračun po m2 obložene površine.
|  | m2 | 1920 |  | 0
9. | PEHD zaštitna čepasta folija.
Dobava i postava mehaničke zaštite - polietilenska čepasta traka, - paziti da su čepovi okrenuti prema zidu, d = 0,85 cm. Kvaliteta proizvoda prema normi HRN EN 13967:2012 plastične trake za zaštitu od vlage i vode iz tla ili jednakovrijednoj.
Stavka uključuje;
• | dobavu i postavu polietilenske čepaste trake d=0,5 mm visina čepova 8,0 mm.
• | dobavu i postavu svog pričvrsnog, spojnog i pomoćnog pribora u svemu prema tehničkom listu i uputstvu proizvođača.
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
• | sve potrebne zaštitne ograde,skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu.
Obračun po m2 obložene površine.
|  | m2 | 940 |  | 0
10. | Geotekstil 200 g/m2. Oznaka sloja K1a-S, K1b-S, T1-S, T2a-S, T2b-S.
Dobava i postava mehaničke zaštite - geotekstila ispod i iznad sloja mineralne vune na krovu objekta te ispod i iznad polimerhidroizolacijske trake na bazi FPO/TPO na loggiama. Geotekstil se slobodno polaže, preklopi se ne obračunavaju posebno.
Stavka uključuje;
• | dobavu i postavu geotekstila 200 g/m2.
• | dobavu i postavu svog pričvrsnog, spojnog i pomoćnog pribora u svemu prema tehničkom listu i uputstvu proizvođača.
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
• | sve potrebne zaštitne ograde,skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu.
Obračun po m2 obložene površine.
|  | m2 | 1960 |  | 0
I. | HIDROIZOLACIJE UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | TOPLINSKE IZOLACIJE |  |  |  | 0
1. | Toplinska izolacija poda na tlu objekta od XPS ploča d=12 cm, oznaka sloja P1a-S, P1b-S, P2a-S, P2b-S, P3-S, P4-S i d=8 cm, oznaka sloja T1-S i d=5 cm, oznaka sloja T1-S i T2b-S.
Dobava i postava toplinske izolacije poda na tlu objekta koja se izvodi od ekstrudiranog polistirena XPS debljine 12,0 cm, 8,0 cm i 5,0 cm. Ploče sa rubnim preklopima, 30 kg/m3 s λ ≤ 0,037 W/mK.
Stavka uključuje;
• | dobavu i postavu ekstrudiranog polistirena XPS, ploče debljine 12,0 cm, 8,0 cm i 5,0 cm sa rubnim preklopima (30 kg/m³) s λ ≤ 0,037 W/mK.
• | dobavu i postavu svog pričvrsnog, spojnog i pomoćnog pribora u svemu prema tehničkom listu i uputstvu proizvođača.
• | dobavu i postavu tipskih elemenata za obradu vanjskih i unutarnjih kuteva, obradu prodora raznih vrsta i promjera cijevi i svega potrebnog za punu funkcionalnost.
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
• | sve potrebne zaštitne ograde,skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu.
Obračun po m2 obložene površine.
a) | XPS d=12 cm | m2 | 524 |  | 0
b) | XPS d=8 cm | m2 | 116 |  | 0
c) | XPS d=5 cm | m2 | 142 |  | 0
2. | Toplinska izolacija zidova u tlu objekta od XPS ploča d = 12 cm, oznaka sloja ZZ1-S i d = 8 cm uz nadtemeljne zidove.
Dobava i postava toplinske izolacije zidova u tlu objekta koja se izvodi od ekstrudiranog polistirena XPS debljine 12,0 cm. Ploče sa rubnim preklopima, 30 kg/m3 s λ ≤ 0,037 W/mK.
Stavka uključuje;
• | dobavu i postavu ekstrudiranog polistirena XPS, ploče debljine 12,0 cm i 8,0 cm sa rubnim preklopima (30 kg/m³) s λ ≤ 0,037 W/mK.
• | dobavu i postavu svog pričvrsnog, spojnog i pomoćnog pribora u svemu prema tehničkom listu i uputstvu proizvođača.
• | dobavu i postavu tipskih elemenata za obradu vanjskih i unutarnjih kuteva, obradu prodora raznih vrsta i promjera cijevi i svega potrebnog za punu funkcionalnost.
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
• | sve potrebne zaštitne ograde,skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu.
Obračun po m2 obložene površine.
a) | XPS d=12 cm | m2 | 132 |  | 0
b) | XPS d=8 cm | m2 | 128 |  | 0
3. | Toplinska izolacija poda loggie i međukatne ploče iznad grijanog prostora sa pločama od mineralne vune d = 8,0 cm. Oznaka sloja T2b-S, MK3a-S i MK3b-S.
Dobava i postava toplinske izolacije poda loggie iznad grijanog prostora koja se izvodi sa toplinsko izolacijskim pločama od tvrde kamene vune debljine 8,0 cm.
Stavka uključuje;
• | dobavu i postavu toplinsko izolacijskih ploča od tvrde kamene vune debljine 8,0 cm.
• | dobavu i postavu svog pričvrsnog, spojnog i pomoćnog pribora u svemu prema tehničkom listu i uputstvu proizvođača.
• | dobavu i postavu tipskih elemenata za obradu vanjskih i unutarnjih kuteva, obradu prodora raznih vrsta i promjera cijevi i svega potrebnog za punu funkcionalnost.
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
• | sve potrebne zaštitne ograde,skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu.
Obračun po m2 obložene površine.
|  | m2 | 104 |  | 0
4. | Sloj za prigušenje topota - pod stambenih prostora etaža.
Dobava i postava sloja za prigušenje topota koji se izvodi sa pločama ekspandiranog polistirena d = 2 cm (1 + 1 cm) za prigušenje udarnog zvuka polagane s preklopima i podizana uz obodne zidove u visini podnih slojeva (nije predmet nuđenja ove stavke) i d = 6 cm.
Stavka uključuje;
- dobavu i postavu ploča elastificiranog polistirena d = 2 cm (1 +1 cm) za prigušenje udarnog zvuka i d = 6 cm.
- sav potreban horizontalni i vertikalni transport
- sve potrebne skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu.
Obračun po m2.
a) | EPS d=2 cm (1+1 cm) | m2 | 1880 |  | 0
b) | EPS d=6 cm | m2 | 74 |  | 0
5. | Toplinska izolacija zidova u tlu spoja s postojećim objektom od XPS ploča d = 10 cm.
Dobava i postava toplinske izolacije zidova u tlu spoja s postojećim objektom koja se izvodi od ekstrudiranog polistirena XPS debljine 10,0 cm. Ploče sa rubnim preklopima, 30 kg/m3 s λ ≤ 0,037 W/mK.
Stavka uključuje;
• | dobavu i postavu ekstrudiranog polistirena XPS, ploče debljine 10,0 cm sa rubnim preklopima (30 kg/m³) s λ ≤ 0,037 W/mK.
• | dobavu i postavu svog pričvrsnog, spojnog i pomoćnog pribora u svemu prema tehničkom listu i uputstvu proizvođača.
• | dobavu i postavu tipskih elemenata za obradu vanjskih i unutarnjih kuteva, obradu prodora raznih vrsta i promjera cijevi i svega potrebnog za punu funkcionalnost.
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
• | sve potrebne zaštitne ograde,skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu.
Obračun po m2 obložene površine.
|  | m2 | 9 |  | 0
6. | Toplinska izolacija ventiliranog pročelja kamenom vunom, oznaka sloja VZ2-S.
Dobava i postavljanje toplinsko izolacijskih ploča od tvrde kamene vune, HRN EN 13162:2012 ili jednakovrijedna, ploče se pričvršćuju na vanjski fasadni zid.
Debljina ploče d=15 cm, λ ≤ 0,034 W/mK, 70 kg/m3.
Ploče se postavljaju kao sloj termoizolacije ispod fasade od aluminijskih kompozitnih ploča između nosača ventiliranog pročelja.
Ploče kamene vune u pogledu reakcije na vatru zadovoljavaju Eurorazred A1 prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijednoj te moraju imati svojstva navedena u donjoj kodiranoj oznaci ili povoljnija:
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30- TR10-WL(P) - AF30 ili jednakovrijedno, te moraju zadovoljavati i ostala svojstva iz norme HRN EN 13162:2012 ili jednakovrijedne.
Ploče kamene vune se na podlogu (zid) pričvršćuju polimercementnim ljepilom; točkasto i po rubovima, te se dodatno mehanički pričvršćuju s odgovarajućim pričvrsnicama s tiplima i tanjurastom perforiranom glavom promjera 50 mm, u količini od 6-8 kom/m2 zida, sve uključeno u cijenu stavke.
Kod izvođenja radova u svemu se pridržavati uputa iz tehničkih listova proizvođača.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po m2 površine.
|  | m2 | 638 |  | 0
7. | Toplinska izolacija kosog krova, oznaka sloja K1a-S, K1b-S.
Dobava i postavljanje toplinsko izolacijskih ploča od tvrde kamene vune za krovove, HRN EN 13162:2012 ili jednakovrijedno.
Debljina ploče d=20 cm, λ ≤ 0,038 W/mK, 135 kg/m3.
Ploče kamene vune u pogledu reakcije na vatru zadovoljavaju Eurorazred A1 prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijednoj te moraju imati svojstva navedena u donjoj kodiranoj oznaci ili povoljnija:
MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)CS(10)70- TR10-PL(5)650-WS ili jednakovrijedno, te moraju zadovoljavati i ostala svojstva iz norme HRN EN 13162:2012 ili jednakovrijedne.
Ploče kamene vune se na krovnu konstrukciju postavljaju u dva sloja, 10+10 cm. Ploče svakog sloja moraju biti izmaknute u odnosu na ploče donjeg sloja (spojevi ploča se ne smiju poklapati). Izvedba sustava mora biti u skladu s uputama proizvođača sustava.
Kod izvođenja radova u svemu se pridržavati uputa iz tehničkih listova proizvođača.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po m2 površine.
|  | m2 | 574 |  | 0
8. | Toplinska izolacija ravnog krova spojnog hodnika, oznaka sloja K2-S.
Dobava i postavljanje toplinsko izolacijskih ploča od tvrde kamene vune za krovove, HRN EN 13162:2012 ili jednakovrijedno.
Debljina ploče d=20 cm, λ ≤ 0,038 W/mK, 135 kg/m3.
Ploče kamene vune u pogledu reakcije na vatru zadovoljavaju Eurorazred A1 prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijednoj te moraju imati svojstva navedena u donjoj kodiranoj oznaci ili povoljnija:
MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)CS(10)70- TR10-PL(5)650-WS ili jednakovrijedno, te moraju zadovoljavati i ostala svojstva iz norme HRN EN 13162:2012 ili jednakovrijedne.
Ploče kamene vune se na krovnu konstrukciju postavljaju u dva sloja, 10+10 cm. Ploče svakog sloja moraju biti izmaknute u odnosu na ploče donjeg sloja (spojevi ploča se ne smiju poklapati). Izvedba sustava mora biti u skladu s uputama proizvođača sustava.
Kod izvođenja radova u svemu se pridržavati uputa iz tehničkih listova proizvođača.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po m2 površine.
|  | m2 | 32 |  | 0
9. | Toplinska izolacija pregrada loggia i krovnih kućica.
Dobava materijala, izrada i ugradnja toplinske izolacije na bazi mineralne vune u pregrade između loggia i u krovne kućice.
Toplinska izolacija se ugrađuje u zoni potkonstrukcije od čeličnih profila, između aluminijskih limova.
Kod izvođenja radova u svemu se pridržavati uputa iz tehničkih listova proizvođača.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po m2 površine.
a) | mineralna vuna, d=14 cm | m2 | 82 |  | 0
b) | mineralna vuna, d=10 cm | m2 | 11 |  | 0
10. | Toplinska izolacija ispod krovnih žlijebova.
Dobava i postava toplinske izolacije ispod žlijebova na kosom krovu koja se izvodi od ekstrudiranog polistirena XPS.
XPS se reže u profile dimenzije cca 20 x 40 cm i ugrađuje ispod žlijebova a sve u skladu s detaljima u izvedbenom projektu.
Obračun po m1 ugrađenog XPS-a.
|  | m1 | 78 |  | 0
0
II. | TOPLINSKE IZOLACIJE UKUPNO: |  |  | 0 | 0
III. | ETICS FASADNI SUSTAV |  |  | 0
0
1. | ETICS sustav vanjskog zida. Oznaka sloja VZ1-S. |  |  | 0
| Dobava i postava ETICS fasadnog sustava vanjskog zida, koji se izvodi od fasadne toplinsko izolacijske ploče od tvrde hidrofobne kamene vune debljine 15,0 cm za ETICS fasadne sustave, toplinske vodljivosti λ ≤ 0,037 W/m (~ 80 kg/m3), ploče lijepljene na podlogu i dodatno mehanički učvršćene prema uputama proizvođača odabranog sustava za vrlo vjetrovita područja i visoke zgrade, ploče u ETICS sustavu reakcije na požar A2 i polimercementna žbuka armirana alkalno otpornom mrežicom ~ 0,5 cm - A1 (sve izvesti prema uputama proizvođača odabranog ETICS fasadnog sustava na pločama kamene vune). Spojevi se obrađuju u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača. Vanjski i unutarnji kutovi se trebaju dodatno ojačati sa gotovim tipskim elementima. |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  | 0
• | dobavu i postavu fasadnih hidrofobiziranih ploča od kamene vune, debljine 15,0 cm za ETICS sustave ploče s λ ≤ 0,036 W/mK, lijepljene i dodatno mehanički učvršćene na podlogu prema uputama proizvođača odabranog fasadnog sustava, ploče u ETICS sustavu reakcije na požar A2. Vanjski i unutarnji kutovi se trebaju dodatno ojačati sa gotovim tipskim elementima. |  |  | 0
• | dobavu i postavu polimercementne žbuke armirane alkalno otpornom mrežicom, (sve izvesti prema uputama proizvođača odabranog ETICS fasadnog sustava na pločama kamene vune) |  |  | 0
• | dobavu i postavu svog pričvrsnog, spojnog i pomoćnog pribora te tipskih detalja a u svemu prema tehničkom listu i uputstvu proizvođača. |  |  | 0
• | dobavu i postavu tipskih elemenata za obradu vanjskih i unutarnjih kuteva, obradu prodora raznih vrsta i promjera cijevi i svega prema uputi odabranog proizvođača i potrebnog za punu funkcionalnost. |  |  | 0
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport. |  |  | 0
• | sve potrebne zaštitne ograde,skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  | 0
Prije izvedbe završnog sloja pročelja izvođač je dužan izraditi probne uzorke i s radovima nastaviti nakon uvida i odobrenja glavnog projektanta. Potrebno je izraditi minimalno 5 uzoraka u tonovima po izboru projektanta minimalnih dimenzija 80x80 cm.
| Obračun po m2 obložene površine. Otvori do 3,0 m2 se ne odbijaju. Otvori iznad 3,0 m2 se odbijaju a špalete se ne obračunavaju zasebno. |  |  | 0
|  | m2 | 378 |  | 0
2. | Popravak oštećene fasade spoja s postojećim objektom.
Izvedba popravka oštećenja na fasadi postojećeg objekta na mjestu spojnog hodnika sa izvedbom završnog sloja iste boje i obrade kao postojeća fasada.
Stavka uključuje :
• | dobavu i postavu fasadnih hidrofobiziranih ploča od kamene vune, debljine kao postojeća fasada cm za ETICS sustave ploče s λ ≤ 0,036 W/mK, lijepljene i dodatno mehanički učvršćene na podlogu prema uputama proizvođača odabranog fasadnog sustava, ploče u ETICS sustavu reakcije na požar A2. Vanjski i unutarnji kutovi se trebaju dodatno ojačati sa gotovim tipskim elementima.
• | dobavu i postavu polimercementne žbuke armirane alkalno otpornom mrežicom, (sve izvesti prema uputama proizvođača odabranog ETICS fasadnog sustava na pločama kamene vune).
• | dobavu i postavu svog pričvrsnog, spojnog i pomoćnog pribora te tipskih detalja a u svemu prema tehničkom listu i uputstvu proizvođača.
• | dobavu i postavu tipskih elemenata za obradu vanjskih i unutarnjih kuteva, obradu prodora raznih vrsta i promjera cijevi i svega prema uputi odabranog proizvođača i potrebnog za punu funkcionalnost.
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
• | sve potrebne zaštitne ograde,skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu.
Obračun po m2 obložene površine. Otvori do 3,0 m2 se ne odbijaju. Otvori iznad 3,0 m2 se odbijaju a špalete se ne obračunavaju zasebno.
|  | m2 | 32 |  | 0
0
III. | ETICS FASADNI SUSTAV UKUPNO: |  |  | 0 | 0
0
0
IV. | FASADNA I KROVNA OBLOGA |  |  | 0
0
1. | Fasadna obloga od aluminijskih kompozitnih ploča. |  |  | 0
| Dobava i postava fasadne obloge od kompozitnih aluminijskih ploča d=5 mm (proizvođač Alubond) na tipskoj aluminijskoj potkonstrukciji. |  |  | 0
Izvođač je u obvezi izraditi statički proračun i radioničku dokumentaciju koje treba dostaviti projektantu konstrukcije i glavnom projektantu na uvid i ovjeru te uzorke. Izradi pozicije se može pristupiti nakon pismenog odobrenja projektanta. Boja po odabiru projektanta (metallic matt tonovi), potrebno je dostaviti 5 uzoraka različitih tonova na pregled i potvrdu glavnom projektantu. Izvođač je u obvezi izraditi "mockup" (postava na fasadu zgrade) odabranih boja u dimenzijama panela 110 x 315 cm (standardno polje fasade) te uključiti isto u cijenu ove stavke.
| Stavka uključuje; |  |  | 0
• | dobavu i postavu tipske aluminijske potkonstrukcije u svemu prema uputi proizvođača i tehničkom listu. Vertikalnim vodilicama osigurati odvod vode koja ulazi u fuge te horizontalno prikupljanje odvoda vode u podnožju zida. |  |  | 0
• | dobavu i postavu kompozitnih aluminijskih ploča dimenzija cca 315 x 110 cm prema shemi fasade. |  |  | 0
• | dobavu i postavu svog pričvrsnog, spojnog i pomoćnog pribora te tipskih detalja a u svemu prema tehničkom listu i uputstvu proizvođača. |  |  | 0
• | dobavu i postavu tipskih elemenata za obradu vanjskih i unutarnjih kuteva, obradu prodora raznih vrsta i promjera cijevi i svega prema uputi odabranog proizvođača i potrebnog za punu funkcionalnost (u iskazanu količinu su uključene i špalete). |  |  | 0
• | sve potrebne opšave (aluminijski lim plastificiran u boju po izboru projektanta).
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport. |  |  | 0
• | sve potrebne zaštitne ograde,skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  | 0
| Obračun po m2 obložene površine. |  |  | 0
|  | m2 | 792 |  | 0
2. | Krovna obloga od aluminijskih kompozitnih ploča.
Dobava i postava krovne obloge od kompozitnih aluminijskih ploča d=5 mm (proizvođač Alubond) na aluminijskoj potkonstrukciji. Sustav odvodnje krovne vode potrebno je uskladiti s fasadnim odvodom.
Izvođač je u obvezi izraditi statički proračun i radioničku dokumentaciju koje treba dostaviti projektantu konstrukcije i glavnom projektantu na uvid i ovjeru. Izradi pozicije se može pristupiti nakon pismenog odobrenja projektanta. Boja ploča je ista kao boja fasadnih ploča odabrana na temelju uzoraka (izrada uzoraka je uključena u stavci 1.).
Stavka uključuje;
• | dobavu i postavu aluminijske potkonstrukcije uključivo kružne cijevi za prihvat na armiranobetonsku ploču u svemu prema uputi proizvođača i tehničkom listu. Sustavom potkonstrukcije potrebno je odvesti krovnu vodu u fasadni sustav odvodnje.
• | dobavu i postavu kompozitnih aluminijskih ploča dimenzija cca 315 x 110 cm prema shemi.
• | dobavu i postavu svog pričvrsnog, spojnog i pomoćnog pribora te tipskih detalja a u svemu prema tehničkom listu i uputstvu proizvođača.
• | dobavu i postavu tipskih elemenata za obradu vanjskih i unutarnjih kuteva, obradu prodora raznih vrsta i promjera cijevi i svega prema uputi odabranog proizvođača i potrebnog za punu funkcionalnost.
• | sve potrebne opšave (aluminijski lim plastificiran u boju po izboru projektanta).
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
• | sve potrebne zaštitne ograde,skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu.
Stavka uključuje koordinaciju s izvođačem hidroizolacije radi obrade prodora i izvođačem gromobrana.
Obračun po m2 obložene površine.
|  | m2 | 564 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
IV. | FASADNA I KROVNA OBLOGA UKUPNO: |  |  |  | 0
0
V. | LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
napomena:
Izvođač je dužan izraditi ogledni detalj svih stavki limarskih radova na temelju projektiranog detalja i mjera uzetih na licu mjesta i sve izvesti nakon pismenog odobrenja projektanta.
1. | Krovni ležeći žlijeb (južna streha).
Dobava materijala, izrada i montaža ležećih pravokutnih žlijebova od od eloksiranog i plastificiranog aluminijskog lima debljine t=0.80 mm, r.š. 75 cm, poprečnog presjeka 250x150 mm. Sve zaštićeno od djelovanja korozije. Nagib žlijeba prema otvoru vertikalnog odvoda (kanalizacija) cca 0.8%. Žlijebovi su poduprti (leže na) kukama od plosnog željeza veličine 30/5 mm, razmak kuka cca 80 cm.
Ležeći žlijeb ugrađuju se u konstrukciju kosog krova i nije vidljiv. Konstrukcija žlijeba sastoji se od prednjeg i stražnjeg rubnog lima te pravokutnog žljeba, sve spojeno u konstruktivnu cijelinu. Na mjestima vertikalne odvodnje izvesti limenu odvodnu cijev pripremljenu za spoj s cijevi oborinske kanalizacije (uključiti u cijenu stavke).
U cijenu uključen sav potreban materijal i rad, žljeb, kuke, pričvrsni materijal i ostalo. Boja lima po izboru projektanta.
Obračun po m1 žlijeba.
|  | m1 | 32.5 |  | 0
2. | Krovni ležeći žlijeb (sjeverna streha).
Dobava materijala, izrada i montaža ležećih pravokutnih žlijebova od od eloksiranog i plastificiranog aluminijskog lima debljine t=0.80 mm, r.š. 66 cm, poprečnog presjeka 200x120 mm. Sve zaštićeno od djelovanja korozije. Nagib žlijeba prema otvoru vertikalnog odvoda (kanalizacija) cca 0.8%. Žlijebovi su poduprti (leže na) kukama od plosnog željeza veličine 30/5 mm, razmak kuka cca 80 cm.
Ležeći žlijeb ugrađuju se u konstrukciju kosog krova i nije vidljiv. Konstrukcija žlijeba sastoji se od prednjeg i stražnjeg rubnog lima te pravokutnog žljeba, sve spojeno u konstruktivnu cijelinu. Na mjestima vertikalne odvodnje izvesti limenu odvodnu cijev pripremljenu za spoj s cijevi oborinske kanalizacije (uključiti u cijenu stavke).
U cijenu uključen sav potreban materijal i rad, žljeb, kuke, pričvrsni materijal i ostalo. Boja lima po izboru projektanta.
Obračun po m1 žlijeba.
|  | m1 | 44 |  | 0
3. | Žlijeb na loggia-ma.
Dobava materijala, izrada i montaža ležećih pravokutnih žlijebova od od eloksiranog i plastificiranog aluminijskog lima debljine t=0.80 mm, r.š. 50 cm, poprečnog presjeka 100x100 mm. Sve zaštićeno od djelovanja korozije. Nagib žljeba prema otvoru vertikalnog odvoda (kanalizacija) cca 0.8%.
Ležeći žlojeb ugrađuje se u konstrukciju loggia ispod drvenog poda i nije vidljiv. Konstrukcija žlijeba sastoji se od pravokutnog žljeba kojem je stražnja strana prema građevini horizontano produžena za cca 10 cm, te se na nju spaja hidroizolacijska traka. Na mjestima vertikalne odvodnje izvesti limenu odvodnu cijev pripremljenu za spoj s cijevi oborinske kanalizacije (uključiti u cijenu stavke).
U cijenu uključen sav potreban materijal i rad, žljeb, kuke, pričvrsni materijal i ostalo. Boja lima po izboru projektanta.
Obračun po m1 žlijeba.
|  | m1 | 238 |  | 0
4. | Vanjski aluminijski lim kao pokrov vijenca spojnog hodnika.
Dobava materijala i izrada obloge (pokrova) vijenca spojnog hodnika od eloksiranog i plastificiranog aluminijskog lima, debljine t=2 mm, r.š. 50 cm.
Završna obrada: plastificiranje u boju po izboru projektanta, hrapava struktura (fine structure).
Sve izvesti prema detaljima projektanta. Konačne dimenzije prema izmjeri na gradilištu.
U cijenu uključen sav potreban materijal i rad, spojni elementi, pričvrsni materijal i sve ostalo do pune gotovosti.
Obračun po m1.
|  | m1 | 28 |  | 0
5. | Vanjski aluminijski lim kao špaleta prozora i vrata.
Dobava materijala i izrada vanjskih špaleta prozora na istočnom i zapadnom pročelju te vrata na sjevernom pročelju od eloksiranog i plastificiranog aluminijskog lima, debljine t=2 mm, r.š. 33 cm.
Na vratima uključiti i izvedbu aluminijskog praga a na prozorima klupčica (ista razvijena širina kao i špalete). Pragovi i klupčice su uključeni u iskazanu količinu.
Završna obrada: plastificiranje u boju po izboru projektanta, hrapava struktura (fine structure).
Sve izvesti prema detaljima projektanta. Konačne dimenzije prema izmjeri na gradilištu.
U cijenu uključen sav potreban materijal i rad, spojni elementi, pričvrsni materijal i sve ostalo do pune gotovosti. Obavezno je usklađvanje s izvođačem fasade.
Obračun po m1.
|  | m1 | 94 |  | 0
6. | Aluminijski opšav krovnog prozora.
Dobava materijala i izrada opšava krovnih prozora od eloksiranog i plastificiranog aluminijskog lima, debljine t=1 mm, r.š. 25 cm.
Završna obrada: plastificiranje u boju po izboru projektanta, hrapava struktura (fine structure).
U cijenu uključen sav potreban materijal i rad, spojni elementi, pričvrsni materijal i sve ostalo do pune gotovosti. Obavezno je usklađvanje s izvođačem završne obloge krova. Svi prodori i spojeni brtvneni vodonepropusno, trajno elastično.
Obračun po m1.
|  | m1 | 9.2 |  | 0
7. | Vertikalni aluminijski opšav na loggia-ma.
Dobava materijala i izrada vertikalnog opšava na spoju unutarnjeg brida pročelja i aluminijske stijene na krajnjim loggiama i vertikalnog opšava TI između aluminijskih stijena apartmana, od eloksiranog i plastificiranog aluminijskog lima, debljine t=2 mm, r.š. 25 cm.
Završna obrada: plastificiranje u boju po izboru projektanta, hrapava struktura (fine structure).
U cijenu uključen sav potreban materijal i rad, spojni elementi, pričvrsni materijal i sve ostalo do pune gotovosti. Obavezno je usklađvanje s izvođačem fasade i aluminijske stolarije.
Obračun po m1.
|  | m1 | 32 |  | 0
8. | Aluminijska kutna letvica na loggia-ma.
Dobava materijala i ugradnja aluminijske kutne letvice na spoju pregradnih panela loggia i aluminijskih stijena, od eloksiranog i plastificiranog aluminijskog lima, dimenzije letvice 50 x 50 x 2 mm.
Završna obrada: plastificiranje u boju po izboru projektanta, hrapava struktura (fine structure).
U cijenu uključen sav potreban materijal i rad, spojni elementi, pričvrsni materijal i sve ostalo do pune gotovosti. Obavezno je usklađvanje s izvođačem fasade i aluminijske stolarije.
Obračun po m1.
|  | m1 | 168 |  | 0
9. | Opšav na dilataciji.
Dobava materijala i ugradnja aluminijskog opšava na dilataciju na spoju s postojećim paviljonom A1 od eloksiranog i plastificiranog aluminijskog lima. Završna obrada: plastificiranje u boju po izboru projektanta, hrapava struktura (fine structure).
U cijenu uključen sav potreban materijal i rad, spojni elementi, pričvrsni materijal i sve ostalo do pune gotovosti.
Obračun po m1.
|  | m1 | 6 |  | 0
V. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
0
VI. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
Napomena:
Keramičke pločice se polažu prema nacrtima polaganja iz Projekta unutarnjeg uređenja i opremanja.
Sve iskazane količine predstavljaju neto površinu obloženog poda/zida bez uračunatog dodatka za otpad.
0
1. | Podne keramičke pločice u servisnim prostorima. |  |  | 0
Dobava i postava podnih protukliznih keramičkih pločica za opločenje poda servisnih prostora Casalgrande Padana Granito 1, boja prema izboru glavnog projektanta, dim. 20x20 cm obrada technic, protukliznosti R10. Stavka uključuje sokl visine 6 cm koji se reže iz osnovne pločice.
Pločice se postavljaju na pripremljenu podlogu cementnim fleksibilnim ljepilom Mapei Keraflex, te se fugiraju poboljšanom fugir masom Mapei Ultracolor sa dodacima za vodoodbojnost i sprječavanje pojave plijesni u boji prema odabiru arhitekta. Na sve dilatacione fuge potrebno je postaviti tipski dilatacioni profil kompatibillan s podnom keramikom. U jedinične cijene uključen je vezni i brtveni materijal, lajsne te čiščenje keramike nakon opločenja i fugiranja od ostataka ljepila i fugir mase. U količinama nije obračunat kalo.
Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi. Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju elemenata bez oštećenja.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja.
Obračun po m2 podne površine i po m1 sokla.
a) | materijal | m2 | 110 |  | 0
b) | rad | m2 | 110 |  | 0
c) | sokl | m1 | 80 |  | 0
2. | Podne keramičke pločice u sanitarijama osoblja.
Dobava i postava podnih protukliznih keramičkih pločica za opločenje poda sanitarija osoblja Casalgrande Padana Granito 1, boja Ontario, dim. 20x20 cm obrada technic, protukliznosti R10.
Pločice se postavljaju na pripremljenu podlogu cementnim fleksibilnim ljepilom Mapei Keraflex, te se fugiraju poboljšanom fugir masom Mapei Ultracolor sa dodacima za vodoodbojnost i sprječavanje pojave plijesni u boji prema odabiru arhitekta. Na sve dilatacione fuge potrebno je postaviti tipski dilatacioni profil kompatibillan sa podnom keramikom. U jedinične cijene uključen je vezni i brtveni materijal, lajsne te čiščenje keramike nakon opločenja i fugiranja od ostataka ljepila i fugir mase. U količinama nije obračunat kalo.
Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi. Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju elemenata bez oštećenja.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja.
Obračun po m2 podne površine.
a) | materijal | m2 | 4.2 |  | 0
b) | rad | m2 | 4.2 |  | 0
3. | Zidne keramičke pločice u sanitarijama osoblja.
Dobava i postava zidnih keramičkih pločica za opločenje zida sanitarija osoblja Vogue System Interni boja Ghiaccio, dim. 20x20 cm.
Pločice se postavljaju na pripremljenu podlogu cementnim fleksibilnim ljepilom Mapei Keraflex, te se fugiraju poboljšanom fugir masom Mapei Ultracolor sa dodacima za vodoodbojnost i sprječavanje pojave plijesni u boji prema odabiru arhitekta. Na sve dilatacione fuge potrebno je postaviti tipski dilatacioni profil kompatibillan sa podnom keramikom. U jedinične cijene uključen je vezni i brtveni materijal, lajsne te čiščenje keramike nakon opločenja i fugiranja od ostataka ljepila i fugir mase. U količinama nije obračunat kalo.
Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi. Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju elemenata bez oštećenja.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja.
Obračun po m2 zidne površine.
a) | materijal | m2 | 32 |  | 0
b) | rad | m2 | 32 |  | 0
4. | Podne keramičke pločice u kupaonicama atipičnih soba.
Dobava i postava podnih keramičkih pločica za opločenje poda kupaonica atipičnih soba Living Ceramics kolekcija Noon, boja prema izboru projektanta dim. 60x120 cm.
Debljina 9 mm, koeficijent protukliznosti R11.
Pločice se postavljaju na pripremljenu podlogu cementnim fleksibilnim ljepilom Mapei Keraflex, te se fugiraju poboljšanom fugir masom Mapei Ultracolor sa dodacima za vodoodbojnost i sprječavanje pojave plijesni u boji prema odabiru arhitekta. Na sve dilatacione fuge potrebno je postaviti tipski dilatacioni profil kompatibillan sa podnom keramikom. U jedinične cijene uključen je vezni i brtveni materijal, lajsne te čiščenje keramike nakon opločenja i fugiranja od ostataka ljepila i fugir mase. U količinama nije obračunat kalo.
Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi. Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju elemenata bez oštećenja.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja.
Obračun po m2 podne površine.
a) | materijal | m2 | 54 |  | 0
b) | rad | m2 | 54 |  | 0
5. | Zidne keramičke pločice u kupaonicama atipičnih soba.
Dobava i postava zidnih keramičkih pločica za opločenje zida kupaonica atipičnih soba Living Ceramics kolekcija Noon, boja prema izboru projektanta dim. 60x120 cm.
Debljina 6 mm.
Pločice se postavljaju na pripremljenu podlogu cementnim fleksibilnim ljepilom Mapei Keraflex, te se fugiraju poboljšanom fugir masom Mapei Ultracolor sa dodacima za vodoodbojnost i sprječavanje pojave plijesni u boji prema odabiru arhitekta. Na sve dilatacione fuge potrebno je postaviti tipski dilatacioni profil kompatibillan sa podnom keramikom. U jedinične cijene uključen je vezni i brtveni materijal, lajsne te čiščenje keramike nakon opločenja i fugiranja od ostataka ljepila i fugir mase. U količinama nije obračunat kalo.
Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi. Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju elemenata bez oštećenja.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja.
Obračun po m2 zidne površine.
a) | materijal | m2 | 272 |  | 0
b) | rad | m2 | 272 |  | 0
6. | Podne keramičke pločice u kupaonicama apartmana.
Dobava i postava podnih keramičkih pločica za opločenje poda kupaonica apartmana Living Ceramics kolekcija Noon, boja prema izboru projektanta dim. 60x120 cm.
Debljina 9 mm, koeficijent protukliznosti R11.
Pločice se postavljaju na pripremljenu podlogu cementnim fleksibilnim ljepilom Mapei Keraflex, te se fugiraju poboljšanom fugir masom Mapei Ultracolor sa dodacima za vodoodbojnost i sprječavanje pojave plijesni u boji prema odabiru arhitekta. Na sve dilatacione fuge potrebno je postaviti tipski dilatacioni profil kompatibillan sa podnom keramikom. U jedinične cijene uključen je vezni i brtveni materijal, lajsne te čiščenje keramike nakon opločenja i fugiranja od ostataka ljepila i fugir mase. U količinama nije obračunat kalo.
Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi. Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju elemenata bez oštećenja.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja.
Obračun po m2 podne površine.
a) | materijal | m2 | 34 |  | 0
b) | rad | m2 | 34 |  | 0
7. | Zidne keramičke pločice u kupaonicama apartmana.
Dobava i postava zidnih keramičkih pločica za opločenje zida kupaonica apartmana Living Ceramics kolekcija Noon, boja prema izboru projektanta dim. 60x120 cm.
Debljina 6 mm.
Pločice se postavljaju na pripremljenu podlogu cementnim fleksibilnim ljepilom Mapei Keraflex, te se fugiraju poboljšanom fugir masom Mapei Ultracolor sa dodacima za vodoodbojnost i sprječavanje pojave plijesni u boji prema odabiru arhitekta. Na sve dilatacione fuge potrebno je postaviti tipski dilatacioni profil kompatibillan sa podnom keramikom. U jedinične cijene uključen je vezni i brtveni materijal, lajsne te čiščenje keramike nakon opločenja i fugiranja od ostataka ljepila i fugir mase. U količinama nije obračunat kalo.
Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi. Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju elemenata bez oštećenja.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja.
Obračun po m2 zidne površine.
a) | materijal | m2 | 94 |  | 0
b) | rad | m2 | 94 |  | 0
8. | Zidne keramičke pločice u kupaonicama apartmana.
Dobava i postava podnih keramičkih pločica za opločenje zida kupaonica apartmana Living Ceramics kolekcija Noon, boja prema izboru projektanta, mozaik dim. 3x15 cm (na mrežici 30x30 cm).
Debljina 6 mm.
Pločice se postavljaju na pripremljenu podlogu cementnim fleksibilnim ljepilom Mapei Keraflex, te se fugiraju poboljšanom fugir masom Mapei Ultracolor sa dodacima za vodoodbojnost i sprječavanje pojave plijesni u boji prema odabiru arhitekta. Na sve dilatacione fuge potrebno je postaviti tipski dilatacioni profil kompatibillan sa podnom keramikom. U jedinične cijene uključen je vezni i brtveni materijal, lajsne te čiščenje keramike nakon opločenja i fugiranja od ostataka ljepila i fugir mase. U količinama nije obračunat kalo.
Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi. Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju elemenata bez oštećenja.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja.
Obračun po m2 zidne površine.
a) | materijal | m2 | 16 |  | 0
b) | rad | m2 | 16 |  | 0
9. | Podne keramičke pločice u hodniku i na stubištu.
Dobava i postava podnih protukliznih keramičkih pločica za opločenje poda hodnika i stubišta Casalgrande Padana Beton, boja po izboru glavnog projektanta, dim. 75,5x151 cm, protukliznosti R10. Stavka uključuje sokl visine 6 cm koji se reže iz osnovne pločice.
Pločice se postavljaju na pripremljenu podlogu cementnim fleksibilnim ljepilom Mapei Keraflex, te se fugiraju poboljšanom fugir masom Mapei Ultracolor sa dodacima za vodoodbojnost i sprječavanje pojave plijesni u boji prema odabiru arhitekta. Na sve dilatacione fuge potrebno je postaviti tipski dilatacioni profil kompatibillan s podnom keramikom. U jedinične cijene uključen je vezni i brtveni materijal, lajsne te čiščenje keramike nakon opločenja i fugiranja od ostataka ljepila i fugir mase. U količinama nije obračunat kalo.
Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi. Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju elemenata bez oštećenja.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja.
Obračun po m2 podne površine na hodniku i po m1 izvedenih stuba i sokla.
- | hodnik
a) | materijal | m2 | 84 |  | 0
b) | rad | m2 | 84 |  | 0
- | stubište
c) | materijal (dimenzija 1 stube - gazište 27,3 cm x čelo 17,5 cm x dužina 150 cm, izvedba spoja na gerung) | m1 | 132 |  | 0
d) | rad | m1 | 132 |  | 0
- | sokl
e) | sokl | m1 | 232 |  | 0
10. | Tipski eloksirani aluminijski profil. |  |  |  | 0
| Dobava i postava tipskog eloksiranog aluminijskog profila 20 x 10 x 1,5 mm na spoju keramike i ostalih podnih obloga. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
• | dobavu i postavu aluminijskog tipskog eloksiranog aluminijskog profila prema gornjem opisu. |  |  |  | 0
• | dobavu i postavu veznog i pričvrsnog materijala u svemu prema uputi prizvođača i tehničkom listu. |  |  |  | 0
• | izvedbu kutnih spojeva na gerung. |  |  |  | 0
| Obračun po m1. |  |  |  | 0
|  | m1 | 85 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
VI. | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0 | 0
0
0
VII. | RAZNI PODOVI |  |  | 0
0
Napomena:
Prije dobave i ugradnje je obvezno potrebno dostaviti glavnom projektantu uzorke svih podnih obloga na uvid i potvrdu.
Sve iskazane količine predstavljaju neto površinu obloženog poda bez uračunatog dodatka za otpad.
Tepih se ljepi na suhi cementni estrih, maksimalne vlažnost prema DIN EN 18560 od 2% CM. Dopuštene neravnine prema HRN EN 18202; tolerancije u visokogradnji: mjerene na razmaku od: 0.1m=2 mm, 1.0 m=4 mm, 4.0m=10mm i 10.0m=15mm.
1. | Postava tepiha (sobe i apartmani). |  |  | 0
Dobava i postava tepiha CAPO L (reGALERIJA Zabok) sljedećih karakteristika:
struktura: velur (šišano) / bukle (čvorano)
proizvodni proces: ručno taftanje
sastav flora: 100% vuna
primarna poleđina: poliester i pamuk
sekundarna poleđina: polipropilen i pamuk
ukupna težina: 3.000 g/m2 +/- 10%
težina flora: 1.700 g/m2 +/- 10%
gustoća taftanja: 52.000/m2
ukupna visina tepiha: 14 mm
visina flora: 10 mm
certifikat o negorivosti: DA, Bfl-S1
širina: po narudžbi +/- 1 cm
dužina: po narudžbi +/- 1 cm
karta boja: 182 boje
NAPOMENA : U cijenu stavke je potrebno uključiti 'custom made' opciju prema grafičkom predlošku dizajnera koji će se sastojati od kombinacije do max. 3 boje.
Stavka uključuje;
• | dobavu i izvedbu mase za izravnanje poda u svemu prema uputstvu proizvođača, uključivo sve predradnje spojne i pomoćne materijale te pribor.
• | dobavu i postavu tepiha prema gornjem opisu
• | sav potreban materijal i sredstva za postavu tepiha do pune gotovosti
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
Obračun po m2 podne površine.
a) | materijal | m2 | 1166 |  | 0
b) | rad | m2 | 1166 |  | 0
2. | Postava antialergijskog tepiha (sobe).
Dobava i postava tepiha CAPO L (reGALERIJA Zabok) sljedećih karakteristika:
antialergijska izvedba
struktura: velur (šišano) / bukle (čvorano)
proizvodni proces: ručno taftanje
sastav flora: 100% vuna
primarna poleđina: poliester i pamuk
sekundarna poleđina: polipropilen i pamuk
ukupna težina: 3.000 g/m2 +/- 10%
težina flora: 1.700 g/m2 +/- 10%
gustoća taftanja: 52.000/m2
ukupna visina tepiha: 14 mm
visina flora: 10 mm
certifikat o negorivosti: DA, Bfl-S1
širina: po narudžbi +/- 1 cm
dužina: po narudžbi +/- 1 cm
karta boja: 182 boje
NAPOMENA : U cijenu stavke je potrebno uključiti 'custom made' opciju prema grafičkom predlošku dizajnera koji će se sastojati od kombinacije do max. 3 boje.
Stavka uključuje;
• | dobavu i izvedbu mase za izravnanje poda u svemu prema uputstvu proizvođača, uključivo sve predradnje spojne i pomoćne materijale te pribor.
• | dobavu i postavu tepiha prema gornjem opisu
• | sav potreban materijal i sredstva za postavu tepiha do pune gotovosti
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
Obračun po m2 podne površine.
a) | materijal | m2 | 74 |  | 0
b) | rad | m2 | 74 |  | 0
3. | Postava tepiha (hodnici).
Dobava i postava tepiha CAPO L (reGALERIJA Zabok) sljedećih karakteristika:
struktura: velur (šišano) / bukle (čvorano)
proizvodni proces: ručno taftanje
sastav flora: 100% vuna
primarna poleđina: poliester i pamuk
sekundarna poleđina: polipropilen i pamuk
ukupna težina: 3.000 g/m2 +/- 10%
težina flora: 1.700 g/m2 +/- 10%
gustoća taftanja: 52.000/m2
ukupna visina tepiha: 14 mm
visina flora: 10 mm
certifikat o negorivosti: DA, Bfl-S1
širina: po narudžbi +/- 1 cm
dužina: po narudžbi +/- 1 cm
karta boja: 182 boje
NAPOMENA : U cijenu stavke je potrebno uključiti 'custom made' opciju prema grafičkom predlošku dizajnera koji će se sastojati od kombinacije do max. 3 boje.
Stavka uključuje;
• | dobavu i izvedbu mase za izravnanje poda u svemu prema uputstvu proizvođača, uključivo sve predradnje spojne i pomoćne materijale te pribor.
• | dobavu i postavu tepiha prema gornjem opisu
• | sav potreban materijal i sredstva za postavu tepiha do pune gotovosti
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
Obračun po m2 podne površine.
a) | materijal | m2 | 370 |  | 0
b) | rad | m2 | 370 |  | 0
4. | Izvedba sokla na podovima od tepiha.
Dobava materijala i montaža kutnog sokla, veličine 10/80 mm od MDF-a. Sokl se postavlja na zid pomoću vijaka i tipli, sa utorom za vijak 5 mm, koji se pokriva tokarenim drvenim čepovima. Na uglovima zarezati pod kutem od 45°. Na zidovima dužim od 4 m dopušten je samo jedan spoj. Vrsta drveta i oblik (tip) letvice prema odabiru projektanta. Sve bojano visoko kvalitetnim akrilnim lakom u boji prema odabiru projektanta. U cijeni iskazati dobavu, postavu, otpad pri ukrajanju te upotrebu svih pratećih alata i uređaja. Obračum po m1.
Na gipskartonskim zidovima se sokl ugrađuje upušteno na način da se vanjska gipskartonska ploča ne izvede skroz do poda (8 cm kraće od unutarnje ploče).
| Prije dobave i ugradnje je obvezna dostava uzorka glavnom projektantu na uvid i odobrenje. |  |  |  | 0
| U svemu prema projektu, shemi i detaljima. U cijenu uključeni sav pomoćni i spojni rad i materijal. |  |  |  | 0
| Obračun po m. |  |  |  | 0
a) | materijal | m1 | 740 |  | 0
b) | rad | m1 | 740 |  | 0
0
5. | Podni protuprašni premaz. |  |  |  | 0
| Izvedba zaštitnog protuprašnog premaza podova. Izvesti poliuretanskim ili epoksidnim protuprašnim premazom u boji po odabiru projektanta. Premaz mora biti odgovarajuće tvrdoće, otporan na habanje, otapala, ulja, vodu i kemikalije. Maximalna vlaga u podlozi 6% odnosno prema uputstvu proizvođača. Bez obzira na oblik i veličinu plohe. |  |  |  | 0
| Sa obradom oko bravarskih i inih elemenata i otvora u sklopu podne plohe u cijeni. Bez obzira na oblik i veličinu tlocrta. Po m2 razvijene površine. |  |  |  | 0
a) | materijal | m2 | 35 |  | 0
b) | rad | m2 | 35 |  | 0
6. | Decking od drveta (looggia).
Izrada, i dobava drvene protuklizne podne obloge od termo tretiranog jasena, 30 mm visina šupljih profila. Širina daske (zaobljene na oba gornja ruba) 140 i 194 mm, maksimalno opterećenje <= 320 kg / cm², širina fuge od 6 - 7 mm.
Dilatacijska fuga na uzdužnim spojevima 3 mm / m. Žljebasta površine gornja strana, donja strana nazubljena. Protukliznost - razred R11.
Montaža putem zavijačenih inox kopča - sustav V4a, impregnirano Delta Seal impregnacijom. Razmak podkonstrukcije cca 40 - 60 cm na neoprenskim podmetačima.
Prije dobave materijala obvezna je dostava uzorka glavnom projektantu na uvid i odobrenje.
Izvođač je prije izvedbe dužan izraditi probni uzorak jedne loggie te prije nastavka dobiti odobrenje glavnog projektanta.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, potkonstrukcija, sva spojna sredstva, čišćenje, usklađivanje detalja, sve potrebno do pune gotovosti poda.
Obračun po m2 gotovog poda loggia.
a) | materijal | m2 | 396 |  | 0
b) | rad | m2 | 396 |  | 0
0
VII. | RAZNI PODOVI UKUPNO: |  |  | 0 | 0
0
0
VIII. | PREGRADNE STIJENE I OBLOGE ZIDOVA |  |  | 0
Napomena:
U cijenu uključiti sve zaštitne kutne pocinčane profile, revizione otvore, dilatacijske spojeve, ojačanja za ugradbu dovratnika i ostakljenih stijena, razne premaze; sve prema naputku proizvođača
Na spojevima s podom, stropom i zidom na profile treba nanijeti brtvenu masu Knauf Trennwandkit ili naljepiti PE brtvenu traku
Gipskartonske zidove i obloge na koje se ugrađuje MDF sokl na spoju s podom (tepih) potrebno je izvesti na način da se vanjska gipskartonska ploča završi 8 cm (visina sokla) prije gotovog poda kako bi se sokl mogao izvesti u istoj ravnini kao i zid.
1. | Unutarnji pregradni zid d = 20 cm. Oznaka sloja UZ4a-S i UZ4b-S. |  |  |  | 0
| Dobava i postava unutrašnjeg pregradnog zida između grijanih dviju soba unutar sobe. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
| - dobavu, transport i postavu dvostrukih gipskartonskih ploča Knauf Silentboard, spojevi bandažirani, gletani i pobrušeni d = 2 x 1,25 cm. Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča. Donji rub vanjske ploča se montira 8 cm iznad gotovog poda zbog izvedbe detalja upuštenog sokla. |  |  |  | 0
- dobava, transport i postava dvostruke metalne potkonstrukcije od tipskih pocinčanih profila d = 2x7,5 cm. Potkonstrukcija se sidri u AB konstrukciju stropa iznad i u ac estrih ispod.
| - dobavu, transport i postavu mineralne vune, meke ploče za ispunu potkonstrukcija gipskartonskih pregrada (30-50 kg/m³) s λ ≤ 0,036 W/mK, debljine 15,0 cm, ispuna metalne potkonstrukcije. |  |  |  | 0
| - dobavu, transport i postavu dvostrukih gipskartonskih ploča Knauf Silentboard, spojevi bandažirani, gletani i pobrušeni d = 2 x 1,25 cm. Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča. Donji rub vanjske ploča se montira 8 cm iznad gotovog poda zbog izvedbe detalja upuštenog sokla. |  |  |  | 0
| - izrada niša u GK pregradi, različitih dimenzija. |  |  |  | 0
- obrada spojeva i površina klase kvalitete Q4 ili jednakovrijedno.
| - dobava materijala, transport i izrada ukrute i oblaganje špalete te dodatna potkonstrukcija za teža i veća vratna krila od odgovarajućih profila. Profil tipski, UA, izrađen od pocinčanog čeličnog lima |  |  |  | 0
| - brtvljenje odnosno izrada i obrada spojeva prema susjednim plohama. |  |  |  | 0
- sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
| - sve potrebne skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
Prije dobave i ugradnje obvezno dostaviti atest pregradnog sustava s iskazanom razinom zvučne zaštite.
Obračun po m2.
|  | m2 | 582 |  | 0
2. | Unutarnji pregradni zid d = 10 cm. Oznaka sloja UZ5a-S, UZ5b-S i UZ5c-S. |  |  |  | 0
| Dobava i postava unutrašnjeg pregradnog zida. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
| - dobavu, transport i postavu dvostrukih gipskartonskih ploča (~ 700 kg/m3) spojevi bandažirani, gletani i pobrušeni d = 2 x 1,25 cm. Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča. Donji rub vanjske ploča se montira 10 cm iznad gotovog poda zbog izvedbe detalja upuštenog keramičkog sokla. |  |  |  | 0
| - dobava, transport i postava metalne potkonstrukcije od tipskih pocinčanih profila d = 5,0 cm. Potkonstrukcija se sidri u AB konstrukciju stropa iznad i u ac estrih ispod. |  |  |  | 0
| - dobavu, transport i postavu mineralne vune, meke ploče za ispunu potkonstrukcija gipskartonskih pregrada (30-50 kg/m³) s λ ≤ 0,036 W/mK, debljine 5,0 cm, ispuna metalne potkonstrukcije. |  |  |  | 0
| - dobavu, transport i postavu dvostrukih gipskartonskih ploča (~ 700 kg/m3) spojevi bandažirani, gletani i pobrušeni d = 2 x 1,25 cm. Na strani mokrog prostora izvede se vodoodbojne ploče. Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča. Donji rub vanjske ploča se montira 10 cm iznad gotovog poda zbog izvedbe detalja upuštenog sokla. |  |  |  | 0
| - izrada niša u GK pregradi, različitih dimenzija. |  |  |  | 0
- obrada spojeva i površina klase kvalitete Q4 ili jednakovrijedno (ne na dijelu koji se oblaže keramičkim pločicama).
| - dobava materijala, transport i izrada ukrute i oblaganje špalete te dodatna potkonstrukcija za teža i veća vratna krila od odgovarajućih profila. Profil tipski, UA, izrađen od pocinčanog čeličnog lima |  |  |  | 0
| - brtvljenje odnosno izrada i obrada spojeva prema susjednim plohama. |  |  |  | 0
- sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
| - sve potrebne skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
Obračun po m2.
|  | m2 | 234 |  | 0
3. | Unutarnja obloga zida d = 7,5 cm. Oznaka sloja UZ1b-S, UZ1d-S, UZ1f-S i VZ1b-S. |  |  |  | 0
| Dobava i postava obloge unutarnjeg zida. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
| - dobava, transport i postava metalne potkonstrukcije od tipskih pocinčanih profila d = 5,0 cm. Potkonstrukcija se sidri u AB konstrukciju stropa iznad i u ac estrih ispod. |  |  |  | 0
- dobavu, transport i postavu dvostrukih gipskartonskih ploča (~ 700 kg/m3) spojevi bandažirani, gletani i pobrušeni d = 2 x 1,25 cm.Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča. Donji rub vanjske ploča se montira 10 cm iznad gotovog poda zbog izvedbe detalja upuštenog keramičkog sokla.
| - izrada niša u GK oblozi, različitih dimenzija. |  |  |  | 0
- obrada spojeva i površina klase kvalitete Q4 ili jednakovrijedno (ne na dijelu koji se oblaže keramičkim pločicama).
| - dobava materijala, transport i izrada ukrute i oblaganje špalete te dodatna potkonstrukcija za teža i veća vratna krila od odgovarajućih profila. Profil tipski, UA, izrađen od pocinčanog čeličnog lima |  |  |  | 0
| - brtvljenje odnosno izrada i obrada spojeva prema susjednim plohama. |  |  |  | 0
- sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
| - sve potrebne skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
Obračun po m2.
|  | m2 | 690 |  | 0
4. | Unutarnja obloga zida d = 17,5 cm. Oznaka sloja UZ1c-S. |  |  |  | 0
| Dobava i postava obloge unutarnjeg zida. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
| - dobava, transport i postava metalne potkonstrukcije od tipskih pocinčanih profila d = 15,0 cm. Potkonstrukcija se sidri u AB konstrukciju stropa iznad i u ac estrih ispod. |  |  |  | 0
- dobavu, transport i postavu mineralne vune, meke ploče za ispunu potkonstrukcija gipskartonskih pregrada (30-50 kg/m³) s λ ≤ 0,036 W/mK, debljine 15,0 cm, ispuna metalne potkonstrukcije.
- dobavu, transport i postavu dvostrukih gipskartonskih ploča (~ 700 kg/m3) spojevi bandažirani, gletani i pobrušeni d = 2 x 1,25 cm.Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča. Donji rub vanjske ploča se montira 10 cm iznad gotovog poda zbog izvedbe detalja upuštenog keramičkog sokla.
- obrada spojeva i površina klase kvalitete Q4 ili jednakovrijedno (ne na dijelu koji se oblaže keramičkim pločicama).
| - dobava materijala, transport i izrada ukrute i oblaganje špalete te dodatna potkonstrukcija za teža i veća vratna krila od odgovarajućih profila. Profil tipski, UA, izrađen od pocinčanog čeličnog lima |  |  |  | 0
| - brtvljenje odnosno izrada i obrada spojeva prema susjednim plohama. |  |  |  | 0
- sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
| - sve potrebne skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
Obračun po m2.
|  | m2 | 8 |  | 0
5. | Unutarnja obloga zida d = 12,5 cm. Oznaka sloja UZ1d-S. |  |  |  | 0
| Dobava i postava obloge unutarnjeg zida. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
| - dobava, transport i postava metalne potkonstrukcije od tipskih pocinčanih profila d = 10,0 cm. Potkonstrukcija se sidri u AB konstrukciju stropa iznad i u ac estrih ispod. |  |  |  | 0
- dobavu, transport i postavu mineralne vune, meke ploče za ispunu potkonstrukcija gipskartonskih pregrada (30-50 kg/m³) s λ ≤ 0,036 W/mK, debljine 10,0 cm, ispuna metalne potkonstrukcije.
- dobavu, transport i postavu dvostrukih gipskartonskih ploča (~ 700 kg/m3) spojevi bandažirani, gletani i pobrušeni d = 2 x 1,25 cm.Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča. Donji rub vanjske ploča se montira 10 cm iznad gotovog poda zbog izvedbe detalja upuštenog keramičkog sokla.
- izrada niša u GK oblozi, različitih dimenzija.
- obrada spojeva i površina klase kvalitete Q4 ili jednakovrijedno (ne na dijelu koji se oblaže keramičkim pločicama).
| - dobava materijala, transport i izrada ukrute i oblaganje špalete te dodatna potkonstrukcija za teža i veća vratna krila od odgovarajućih profila. Profil tipski, UA, izrađen od pocinčanog čeličnog lima |  |  |  | 0
| - brtvljenje odnosno izrada i obrada spojeva prema susjednim plohama. |  |  |  | 0
- sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
| - sve potrebne skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
Obračun po m2.
|  | m2 | 42 |  | 0
6. | Unutarnji pregradni zid d = 7,5 cm. Oznaka sloja UZ52-S. |  |  |  | 0
| Dobava i postava unutrašnjeg pregradnog zida. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
| - dobavu, transport i postavu dvostrukih gipskartonskih ploča (~ 700 kg/m3) spojevi bandažirani, gletani i pobrušeni d = 2 x 1,25 cm. Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča. Donji rub vanjske ploča se montira 10 cm iznad gotovog poda zbog izvedbe detalja upuštenog keramičkog sokla. |  |  |  | 0
| - dobava, transport i postava metalne potkonstrukcije od tipskih pocinčanih profila d = 5,0 cm. Potkonstrukcija se sidri u AB konstrukciju stropa iznad i u ac estrih ispod. |  |  |  | 0
| - dobavu, transport i postavu mineralne vune, meke ploče za ispunu potkonstrukcija gipskartonskih pregrada (30-50 kg/m³) s λ ≤ 0,036 W/mK, debljine 5,0 cm, ispuna metalne potkonstrukcije. |  |  |  | 0
- obrada spojeva i površina klase kvalitete Q4 ili jednakovrijedno (ne na dijelu koji se oblaže keramičkim pločicama).
| - dobava materijala, transport i izrada ukrute i oblaganje špalete te dodatna potkonstrukcija za teža i veća vratna krila od odgovarajućih profila. Profil tipski, UA, izrađen od pocinčanog čeličnog lima |  |  |  | 0
| - brtvljenje odnosno izrada i obrada spojeva prema susjednim plohama. |  |  |  | 0
- sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
| - sve potrebne skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
Obračun po m2.
|  | m2 | 72 |  | 0
7. | Vatrootporni unutarnji pregradni zid d = 7,5 cm. Oznaka sloja UZ6-S. |  |  |  | 0
| Dobava i postava vatrootpornog unutarnjeg unutarnjeg zida. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
| - dobava, transport i postava metalne potkonstrukcije od tipskih pocinčanih profila d = 5,0 cm. Potkonstrukcija se sidri u AB konstrukciju stropa iznad i u ac estrih ispod. |  |  |  | 0
- dobavu, transport i postavu mineralne vune, meke ploče za ispunu potkonstrukcija gipskartonskih pregrada (30-50 kg/m³) s λ ≤ 0,036 W/mK, debljine 5,0 cm, ispuna metalne potkonstrukcije.
- dobavu, transport i postavu dvostrukih vatrootpornih gipskartonskih ploča (~ 700 kg/m3) spojevi bandažirani, gletani i pobrušeni d = 2 x 1,25 cm.Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča. Donji rub vanjske ploča se montira 10 cm iznad gotovog poda zbog izvedbe detalja upuštenog keramičkog sokla.
- izrada niša u GK oblozi, različitih dimenzija.
- obrada spojeva i površina klase kvalitete Q4 ili jednakovrijedno (ne na dijelu koji se oblaže keramičkim pločicama).
| - dobava materijala, transport i izrada ukrute i oblaganje špalete te dodatna potkonstrukcija za teža i veća vratna krila od odgovarajućih profila. Profil tipski, UA, izrađen od pocinčanog čeličnog lima |  |  |  | 0
| - brtvljenje odnosno izrada i obrada spojeva prema susjednim plohama. |  |  |  | 0
- sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
| - sve potrebne skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
Obračun po m2.
|  | m2 | 128 |  | 0
8. | Vatrootporni unutarnji pregradni zid d = 25 cm. Oznaka sloja UZ7-S. |  |  |  | 0
| Dobava i postava vatrootpornog unutarnjeg pregradnog zida. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
- dobava, transport i postava metalne potkonstrukcije od tipskih pocinčanih profila d = 5,0 cm. Potkonstrukcija se sidri u AB konstrukciju stropa iznad i u ac estrih ispod.
- dobavu, transport i postavu mineralne vune, meke ploče za ispunu potkonstrukcija gipskartonskih pregrada (30-50 kg/m³) s λ ≤ 0,036 W/mK, debljine 5,0 cm, ispuna metalne potkonstrukcije.
| - dobavu, transport i postavu dvostrukih vatrootpornih gipskartonskih ploča (~ 700 kg/m3) spojevi bandažirani, gletani i pobrušeni d = 2 x 1,25 cm. Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča. Donji rub vanjske ploča se montira 10 cm iznad gotovog poda zbog izvedbe detalja upuštenog sokla. |  |  |  | 0
- dobava, transport i postava dvostruke metalne potkonstrukcije od tipskih pocinčanih profila d = 2x7,5 cm. Potkonstrukcija se sidri u AB konstrukciju stropa iznad i u ac estrih ispod.
| - dobavu, transport i postavu mineralne vune, meke ploče za ispunu potkonstrukcija gipskartonskih pregrada (30-50 kg/m³) s λ ≤ 0,036 W/mK, debljine 15,0 cm, ispuna metalne potkonstrukcije. |  |  |  | 0
| - dobavu, transport i postavu dvostrukih gipskartonskih ploča (~ 700 kg/m3) spojevi bandažirani, gletani i pobrušeni d = 2 x 1,25 cm. Na strani mokrog prostora izvode se vodoodbojne ploče. Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča. Donji rub vanjske ploča se montira 10 cm iznad gotovog poda zbog izvedbe detalja upuštenog sokla. |  |  |  | 0
| - izrada niša u GK pregradi, različitih dimenzija. |  |  |  | 0
- obrada spojeva i površina klase kvalitete Q4 ili jednakovrijedno.
| - dobava materijala, transport i izrada ukrute i oblaganje špalete te dodatna potkonstrukcija za teža i veća vratna krila od odgovarajućih profila. Profil tipski, UA, izrađen od pocinčanog čeličnog lima |  |  |  | 0
| - brtvljenje odnosno izrada i obrada spojeva prema susjednim plohama. |  |  |  | 0
- sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
| - sve potrebne skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
| Obračun po m2. | m2 | 104 |  | 0
0
9. | Revizioni otvori u pregradnim zidovima i oblogama. |  |  |  | 0
| Dobava i postava metalnih tipskih revizionih vrata u pregradnim zidovima i oblogama. Ugradnja u ravnini sa plohom prema uputi proizvođača. Revizioni otvor mora biti nepropusan za zrak i prašinu. Revizioni otvor mora zadovoljiti tražene uvjete površine na koju se postavlja. Nabavka i ugradnja moguća nakon odobrenog i potpisanog uzorka sa strane glavnog projektanta. |  |  |  | 0
Skriveni okov i rub, završna obrada je gipskartonska površina koja se može gletati i farbati u boju zida u koji se revizija ugrađuje.
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
| - dobavu i postavu revizionih vrata prema gornjem opisu i uputi proizvođača i tehničkom listu. |  |  |  | 0
| - sav potreban spojni pribor, materijal i rad za postavu tipskog revizionog otvora uključujući potrebnu potkonstrukciju. |  |  |  | 0
| - sav potreban horizontalni i vertikalni transport. |  |  |  | 0
| - sve potrebne skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
| Obračun po kom. |  |  |  | 0
a) | 600 x 600 mm | kom | 2 |  | 0
b) | 500 x 500 mm | kom | 4 |  | 0
c) | 400 x 400 mm | kom | 2 |  | 0
0
10. | Revizioni otvori u pregradnim zidovima i oblogama protupožarna izvedba. |  |  |  | 0
| Dobava i postava metalnih tipskih revizionih vrata u pregradnim zidovima i oblogama. Ugradnja u ravnini sa plohom prema uputi proizvođača. Revizioni otvor mora biti nepropusan za zrak i prašinu. Revizioni otvor mora zadovoljiti tražene uvjete površine na koju se postavlja. Nabavka i ugradnja moguća nakon odobrenog i potpisanog uzorka sa strane glavnog projektanta. |  |  |  | 0
Skriveni okov i rub, završna obrada je gipskartonska površina koja se može gletati i farbati u boju zida u koji se revizija ugrađuje.
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
| - dobavu i postavu revizionih vrata prema gornjem opisu i uputi proizvođača i tehničkom listu. |  |  |  | 0
| - sav potreban spojni pribor, materijal i rad za postavu tipskog revizionog otvora uključujući potrebnu potkonstrukciju. |  |  |  | 0
| - sav potreban horizontalni i vertikalni transport. |  |  |  | 0
| - sve potrebne skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
| Obračun po kom. |  |  |  | 0
a) | 600 x 600 mm F90 | kom | 4 |  | 0
b) | 500 x 500 mm F90 | kom | 2 |  | 0
c) | 400 x 400 mm F90 | kom | 2 |  | 0
0
11. | Nosiva konstrukcija za cijelu visinu prostorije za ovjes konzolnih elemenata. |  |  |  | 0
| Dobava i postava nosive konstrukcije za cijelu visinu prostorije od UA profila sa univerzalnom traverzom - postava gornjih elemenata namještaja i sličnih opterećenja. Sistemsko riješenje kao Knauf W 228 + W234. Pristupiti izvedbi predloženog rješenja nakon pismenog odobrenja projektanta. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
| - dobavu i postavu nosive konstrukcije prema gornjem opisu i uputi proizvođača i tehničkom listu. |  |  |  | 0
| - sav potreban spojni pribor, materijal i rad za postavu nosive konstrukcije prema uputi proizvođača i tehničkom listu. |  |  |  | 0
| - sav potreban horizontalni i vertikalni transport. |  |  |  | 0
| - sve potrebne skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
| Obračun po m1. |  |  |  | 0
|  | m1 | 150 |  | 0
0
12. | Obloga kanala i protupožarnih zaklopki vatrootpornim gipskartonskim pločama. |  |  |  | 0
| Dobava materijala i izvedba obloge kanala i protupožarnih zaklopki vatrootpornim gipskartonskim pločama F90. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
| - dobavu i postavu protupožarne obloge u atestiranom sustavu. |  |  |  | 0
| - sav potreban spojni pribor, materijal i rad za postavu PP obloge, u svemu prema uputi proizvođača i tehničkom listu te zahtjevima iz PP elaborata. U cijeni komplet funkcionalna, završno ugrađena i obrađena stavka. |  |  |  | 0
| - sav potreban horizontalni i vertikalni transport. |  |  |  | 0
| - sve potrebne skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
| Obračun po m2. |  |  |  | 0
|  | m2 | 14 |  | 0
0
13. | Izrada zida od GK ploča na ulazu u sobe za ponovnu montažu demontiranih zaokretnih vrata u postojećem paviljonu A1.
Dobava materijala za izradu pregradnog zida od GK ploča (obostrano 2 x 1,25 cm ploče) na ulazu u sobe te ponovna montaža dvaju zaokretnih vrata demontiranih u st. 11., grupa radova I. RUŠENJE I DEMONTAŽE.
Stavka uključuje;
• | dobavu materijala i izradu zida od GK ploča sa UA profilima za ugradnju dvaju zaokretnih vrata (cca 6,0 m2 )
• | montažu dvaju zaokretnih vrata
• | sve potrebne skele i radne platforme te zaštitne ograde za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu.
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
Obračun po kompletu.
|  | kpl | 2 |  | 0
0
VIII. | PREGRADNE STIJENE I OBLOGE ZIDOVA UKUPNO: |  |  |  | 0
IX. | OVJEŠENI STROPOVI
1. | Ovješeni strop od gipskartonskih ploča d = 12,5 mm. Oznaka sloja MK3. |  |  |  | 0
| Izvedba spuštenog stropa od gips kartonskih ploča na tipskoj pocinčanoj potkonstrukciji, prema izvedbenom projektu. Potkonstrukcija iz pocinčanog čeličnog profila HRN EN 14195 ili jednakovrijedno (nonius ovjes - direktni ovjes razred nosivosti 0,40 kN, razmak ovjesnih elemenata prema tehničkom uputstvu) se sidri u AB konstrukciju stropa iznad odgovarajućim pričvrsnim priborom. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
| - dobavu, transport i ugradnju gips kartonskih ploča (~ 700 kg/m3) d = 12,5 mm. U svemu prema tehničkom listu i uputi proizvođača. |  |  |  | 0
| - dobavu, transport i ugradnju impregniranih (za ugradnju u vlažnim prostorima) gips kartonskih ploča (~ 700 kg/m3) d = 12,5 mm. U svemu prema tehničkom listu i uputi proizvođača. |  |  |  | 0
| - izvedbu ruba stropa dilatiranog od zida za 1,0 cm, završetak ploča prema tipskim varijantama proizvođača a po odabiru projektanta (plastični profil, kutni profil ..), uključivo sav potreban materijal i rad. U svemu prema uputstvu proizvođača i tehničkom listu. |  |  |  | 0
| - obradu spojeva i ravnina ploča u kvaliteti Q4 – masa za izravnavanje i kao završni sloj tvornički pripremljena gotova glet masa prema tehničkom uputstvu proizvođača. |  |  |  | 0
| - dobavu, transport i postavu tipske ovješene metalne potkonstrukcije sa svim odgovarajućim spojnim i prićvrsnim priborom te potrebnim pripremama. |  |  |  | 0
| - obrada spojeva s drugim plohama, armiranje tipskom trakom od staklene mrežice (posebno rubove na spoju s bočnim plohama, uz prodore i elemente u sklopu stropa), gletanje odgovarajućom masom te brušenje. |  |  |  | 0
| - izvedbu otvora u stropu (rasvjeta i sl.). |  |  |  | 0
- sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
| - sve potrebne skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
| Obračun po m2. |  |  |  | 0
a) | gipskartonske ploče (suhi prostori) | m2 | 486 |  | 0
b) | impregnirane gipskartonske ploče H2 (vlažni prostori) | m2 | 82 |  | 0
2. | Samonosivi strop (3. kat).
Dobava materijala i montaža samonosivog stropa s vodoravnim neprekinutim podgledom od standardnih gips ploča GKB, A13, d=12,5 mm, na prekrivenoj metalnoj podkonstrukciji od CW i UW 100 profila u istoj razini. Spoj stropa sa zidom izvesti pomoću rubnih UW profila, a nosiva konstrukcija izrađena je od dvostrukih CW profila, razmak između nosivih profila 50 cm.
Rezani rubovi Knauf ploča se obavezno obrađuju s bandažnom trakom. Vidljive glave vijaka treba isto tako pregletati i završno obraditi. Prije završne obrade površinu ploče premazati zaštitnim premazom - sve prema uputi proizvođača. Gips obloga pripremljena za soboslikarske radove.
Strop se izvodi na visini cca 250 cm od kote gotovog poda.
Obračun po m2.
|  | m2 | 156 |  | 0
0
3. | Ovješeni strop od gipskartonskih ploča d = 12,5 mm spojnog hodnika. |  |  |  | 0
| Izvedba spuštenog stropa od gips kartonskih ploča na tipskoj pocinčanoj potkonstrukciji, prema izvedbenom projektu (obloga na podgledu spojnog hodnika). Potkonstrukcija iz pocinčanog čeličnog profila HRN EN 14195 ili jednakovrijedno (direktni minimalni ovjes razred nosivosti 0,40 kN, razmak ovjesnih elemenata prema tehničkom uputstvu) se sidri u čeličnu konstrukciju stropa iznad odgovarajućim pričvrsnim priborom. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
| - dobavu, transport i ugradnju gips kartonskih ploča (~ 700 kg/m3) d = 12,5 mm. U svemu prema tehničkom listu i uputi proizvođača. |  |  |  | 0
| - izvedbu ruba stropa dilatiranog od zida za 1,0 cm, završetak ploča prema tipskim varijantama proizvođača a po odabiru projektanta (plastični profil, kutni profil ..), uključivo sav potreban materijal i rad. U svemu prema uputstvu proizvođača i tehničkom listu. |  |  |  | 0
| - obradu spojeva i ravnina ploča u kvaliteti Q4 – masa za izravnavanje i kao završni sloj tvornički pripremljena gotova glet masa prema tehničkom uputstvu proizvođača. |  |  |  | 0
| - dobavu, transport i postavu tipske ovješene metalne potkonstrukcije sa svim odgovarajućim spojnim i prićvrsnim priborom te potrebnim pripremama. |  |  |  | 0
| - obrada spojeva s drugim plohama, armiranje tipskom trakom od staklene mrežice (posebno rubove na spoju s bočnim plohama, uz prodore i elemente u sklopu stropa), gletanje odgovarajućom masom te brušenje. |  |  |  | 0
| - izvedbu otvora u stropu (rasvjeta i sl.). |  |  |  | 0
- sav potreban horizontalni i vertikalni transport.
| - sve potrebne skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
| Obračun po m2. |  |  |  | 0
|  | m2 | 36 |  | 0
4. | Revizioni otvori u spuštenom stropu. |  |  |  | 0
| Dobava i postava metalnih tipskih revizionih vrata u spuštenim stropovima. Ugradnja u ravnini sa plohom prema uputi proizvođača. Revizioni otvor mora biti nepropusan za zrak i prašinu. Revizioni otvor mora zadovoljiti tražene uvjete površine na koju se postavlja. Nabavka i ugradnja moguća nakon odobrenog i potpisanog uzorka sa strane glavnog projektanta. |  |  |  | 0
Skriveni okov i rub, završna obrada je gipskartonska površina koja se može gletati i farbati u boju stropa u koji se revizija ugrađuje.
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
| - dobavu i postavu revizionih vrata prema gornjem opisu i uputi proizvođača i tehničkom listu. |  |  |  | 0
| - sav potreban spojni pribor, materijal i rad za postavu tipskog revizionog otvora uključujući potrebnu potkonstrukciju. |  |  |  | 0
| - sav potreban horizontalni i vertikalni transport. |  |  |  | 0
| - sve potrebne skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
| Obračun po kom. |  |  |  | 0
a) | 600 x 600 mm | kom | 4 |  | 0
b) | 500 x 500 mm | kom | 10 |  | 0
c) | 400 x 400 mm | kom | 21 |  | 0
0
5. | Revizioni otvori u spuštenom stropu protupožarna izvedba F60. |  |  |  | 0
| Dobava i postava metalnih tipskih revizionih vrata u spuštenim stropovima. Ugradnja u ravnini sa plohom prema uputi proizvođača. Revizioni otvor mora biti nepropusan za zrak i prašinu. Revizioni otvor mora zadovoljiti tražene uvjete površine na koju se postavlja. Nabavka i ugradnja moguća nakon odobrenog i potpisanog uzorka sa strane glavnog projektanta. |  |  |  | 0
Skriveni okov i rub, završna obrada je gipskartonska površina koja se može gletati i farbati u boju stropa u koji se revizija ugrađuje.
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
| - dobavu i postavu revizionih vrata prema gornjem opisu i uputi proizvođača i tehničkom listu. |  |  |  | 0
| - sav potreban spojni pribor, materijal i rad za postavu tipskog revizionog otvora uključujući potrebnu potkonstrukciju. |  |  |  | 0
| - sav potreban horizontalni i vertikalni transport. |  |  |  | 0
| - sve potrebne skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
| Obračun po kom. |  |  |  | 0
a) | 600 x 600 mm F90 | kom | 4 |  | 0
b) | 500 x 500 mm F90 | kom | 2 |  | 0
c) | 400 x 400 mm F90 | kom | 3 |  | 0
d) | 300 x 300 mm F90 | kom | 2 |  | 0
0
6. | Protupožarni obloga stropa GK pločama F 60. |  |  |  | 0
| Dobava materijala i izvedba protupožarne obloge stropa - kanali PP zaklopki u suterenu F60 i F90 prema PP elaboratu odnosno zahtjevima iz projekta. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
| - dobavu i postavu protupožarnog obloge kanala na stropu F60 u atestiranom sustavu. |  |  |  | 0
| - sav potreban spojni pribor, materijal i rad za postavu PP obloge zida, u svemu prema uputi proizvođača i tehničkom listu te zahtjevim is PP elaborata. U cijeni komplet funkcionalna, završno ugrađena i obrađena stavka. |  |  |  | 0
| - sav potreban horizontalni i vertikalni transport. |  |  |  | 0
| - sve potrebne skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
| Obračun po m2. |  |  |  | 0
|  | m2 | 48 |  | 0
0
IX. | OVJEŠENI STROPOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
X. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
napomena za sve stavke:
Sastavni dio troškovnika je Knjiga specifikacija (MAPA I, Knjiga III) sa specifikacijama opreme I shemama bravarije, te se kod kalkuliranja cijene treba pridržavati opisa opreme I detalja u shemi bravarije.
Obvezna koordinacija sa izvođačem zida i izvođačem soboslikarskih radova i izvođačem podopolagačkih radova (ovisno o položaju ugradnje) na završnoj obradi kontaktne plohe i pripremi za ugradnju vrata.
Radovi moraju biti izvedeni u skladu sa važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, uz obveznu ispravu o sukladnosti materijala i proizvoda, te u skladu s pravilima struke.
Promjene nisu dopuštene bez suglasnosti ovlaštenog projektanta.
gr.o.=građevinski otvor: š/v
Izvođač je dužan izraditi detaljnu radioničku dokumentaciju bravarskih elemenata na temelju mjera uzetih u naravi, izraditi uzorke karakterističnih detalja u mjerilu 1:1 te ostale uzorke, dati projektantu na uvid i sve izvesti nakon pismenog odobrenja projektanta.
Kod svih stavaka potrebno je primijeniti RAL ili jednakovrijedno ugradnju
• | Smjernice za RAL ili jednakovrijedno ugradnju
+ | Ugradnja prema RAL smjernicama ili jednakovrijedno, s parnim branama i vodonepropusnim spojnim elementima, bez toplinskih mostova:
+ | ugradnju vrata na pravilnu liniju izoterme (vanjska strana špalete),
+ | ugradnju vrata na sistemski PVC bazni profil - nema toplinskog mosta,
+ | ugradnju hidroizolacijskih paropropusnih folija s vanjske strane,
+ | ugradnju paronepropusnih folija s unutarnje strane priključka
+ | širinu bočne fuge između štoka i zida širine prema RAL tabeli ili jednakovrijedno,
+ | ugradnju stakla s okvirom u skladu sa zahtjevima zaštite od buke,
+ | spriječiti ulazak vode s vanjske strane na unutra (silikonskim kitanjem ili brtvenim letvicama).
+ | Preklapanje svih izolacionih folija (najmanje 100 mm) izvesti na objektu uz mehaničko učvršćenje i potrebnu toplinsku izolaciju. Izvoditelj radova obavezan je ispravno izabrati sve izolacijske materijale na unutarnjoj i vanjskoj strani fasade i to biti u stanju dokazati.
1. | Puna dvokrilna zaokretna vrata. |  |  |  | 0
| Dobava i ugradba punih dvokrilnih zaokretnih vrata. |  |  |  | 0
Mjesto i način ugradnje, završna obrada vratnog krila i dovratnika, te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | bravarska stavka br.: 3B101, gr.o.=200x230 cm | kom | 1 |  | 0
0
2. | Ostakljena dvodijelna klizna stijena. |  |  |  | 0
| Dobava i ugradba dvodijelne vanjske ostakljene klizne stijene. |  |  |  | 0
Mjesto i način ugradnje, završna obrada vratnog krila i dovratnika, te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
| Obračun po komadu. |  |  |  | 0
a) | bravarska stavka br.: 3B201, gr.o.=380x239 cm | kom | 40 |  | 0
a) | bravarska stavka br.: 3B202, gr.o.=527x239 cm | kom | 4 |  | 0
a) | bravarska stavka br.: 3B203, gr.o.=405x239 cm | kom | 4 |  | 0
0
3. | Višedjelna staklena strukturalna fasada - spojni hodnik. |  |  |  | 0
| Dobava i ugradba višedjelne staklene strukturalne fasade. |  |  |  | 0
Mjesto i način ugradnje, završna obrada te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | bravarska stavka br.: 3B204, 1177x300 cm i 247x300 cm | kom | 1 |  | 0
b) | bravarska stavka br.: 3B205, 1177x300 cm i 247x300 cm | kom | 1 |  | 0
0
4. | Jednodijelna fiksna staklena stijena - atipična soba. |  |  |  | 0
| Dobava i ugradba jednodijelne fiksne staklene stijena. |  |  |  | 0
Mjesto i način ugradnje, završna obrada te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
| Obračun po komadu. |  |  |  | 0
a) | bravarska stavka br.: 3B206, gr.o.=200x239 cm | kom | 8 |  | 0
0
5. | Višedjelna staklena stijena - hodnik. |  |  |  | 0
| Dobava i ugradba višedijelne staklene stijene. |  |  |  | 0
Mjesto i način ugradnje, završna obrada te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | bravarska stavka br.: 3B207, gr.o.=228x284 cm | kom | 8 |  | 0
0
6. | Krovni prozor za odimljavanje. |  |  |  | 0
| Dobava i ugradba krovnog prozora za odimljavanje. |  |  |  | 0
Mjesto i način ugradnje, završna obrada te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | bravarska stavka br.: 3B208, gr.o.=126x122 cm | kom | 2 |  | 0
7. | Prozor - paviljon A1. |  |  |  | 0
| Dobava i ugradba prozora. |  |  |  | 0
Mjesto i način ugradnje, završna obrada te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | bravarska stavka br.: 3B209, gr.o.=120x140 cm | kom | 1 |  | 0
0
8. | Podna rešetka strojarnice. |  |  |  | 0
| Dobava, izrada i ugradba podne rešetke strojarnice. |  |  |  | 0
Mjesto i način ugradnje, završna obrada te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | bravarska stavka br.: 3B401, dim=272x420x15 cm | kom | 1 |  | 0
0
9. | Penjalica strojarnice. |  |  |  | 0
| Dobava, izrada i ugradba penjalice strojarnice. |  |  |  | 0
Mjesto i način ugradnje, završna obrada te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | bravarska stavka br.: 3B402, dim=60x18x314 cm | kom | 1 |  | 0
0
10. | Obloga odzraka - dizalo. |  |  |  | 0
| Dobava, izrada i ugradba obloge odzraka dizala. |  |  |  | 0
Mjesto i način ugradnje, završna obrada te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | bravarska stavka br.: 3B403, dim=110x110x115-145 cm | kom | 1 |  | 0
0
11. | Obloga odzraka - ventilacija. |  |  |  | 0
| Dobava, izrada i ugradba obloge odzraka ventilacija. |  |  |  | 0
Mjesto i način ugradnje, završna obrada te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | bravarska stavka br.: 3B404, dim=90x100x115-135 cm | kom | 2 |  | 0
0
12. | Ograda PMR stanice. |  |  |  | 0
| Dobava, izrada i ugradba ograde PMR stanice. |  |  |  | 0
Mjesto i način ugradnje, završna obrada te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | bravarska stavka br.: 3B405, dim=3460x140 cm | kom | 1 |  | 0
0
13. | Pergola loggie - suteren. |  |  |  | 0
| Dobava, izrada i ugradba pergole loggie. |  |  |  | 0
Mjesto i način ugradnje, završna obrada te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
bravarska stavka br.: 3B406
a) | pergola - bočne strane, dim. 202x6x298 cm | kom | 2 |  | 0
b) | pergole - krov, dim. 427,5x202x6 cm | kom | 8 |  | 0
0
14. | Panel loggie - suteren, standardne sobe. |  |  |  | 0
| Dobava, izrada i ugradba panela loggie u standardnim sobama. |  |  |  | 0
Mjesto i način ugradnje, završna obrada te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | bravarska stavka br.: 3B407, dim=186x6x299-304 cm | kom | 8 |  | 0
0
15. | Panel loggie - katovi, standardne sobe, apartman i atipične sobe. |  |  |  | 0
| Dobava, izrada i ugradba panela loggie na katovima u standardnim sobama, apartmanima i atipičnim sobama. |  |  |  | 0
Mjesto i način ugradnje, završna obrada te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | bravarska stavka br.: 3B408, dim=186x6x314-319 cm | kom | 48 |  | 0
0
16. | Panel loggie - istočno i zapadno pročelje (suteren). |  |  |  | 0
| Dobava, izrada i ugradba panela loggie - istočno i zapadno pročelje (suteren). |  |  |  | 0
Mjesto i način ugradnje, završna obrada te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | bravarska stavka br.: 3B409, dim=919x6x5-304 cm | kom | 2 |  | 0
0
17. | Panel loggie - istočno i zapadno pročelje (zabat). |  |  |  | 0
| Dobava, izrada i ugradba panela loggie - istočno i zapadno pročelje (zabat). |  |  |  | 0
Mjesto i način ugradnje, završna obrada te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | bravarska stavka br.: 3B410, dim=1223x6x20-280 cm | kom | 2 |  | 0
0
18. | Ograda loggie - standardne sobe i apartmani. |  |  |  | 0
| Dobava, izrada i ugradba ograda loggie - standardne sobe i apartmani. |  |  |  | 0
Mjesto i način ugradnje, završna obrada te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | bravarska stavka br.: 3B411, dim=413x6x101 cm | kom | 40 |  | 0
0
19. | Ograda loggie - atipična soba. |  |  |  | 0
| Dobava, izrada i ugradba ograda loggie - atipična soba. |  |  |  | 0
Mjesto i način ugradnje, završna obrada te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | bravarska stavka br.: 3B412, dim=902x6x101 cm | kom | 8 |  | 0
0
20. | Pregrada loggie - suteren. |  |  |  | 0
| Dobava, izrada i ugradba pregrada loggie - suteren. |  |  |  | 0
Mjesto i način ugradnje, završna obrada te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | bravarska stavka br.: 3B413, dim=335x14x292 cm | kom | 7 |  | 0
0
21. | Pregrada loggie - katovi. |  |  |  | 0
| Dobava, izrada i ugradba pregrada loggie - katovi. |  |  |  | 0
Mjesto i način ugradnje, završna obrada te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | bravarska stavka br.: 3B414, dim=135x14x290 cm | kom | 26 |  | 0
0
22. | Stakleni box wc kabine - apartmani. |  |  |  | 0
| Dobava, izrada i ugradba staklenih boxeva wc kabina. |  |  |  | 0
Mjesto i način ugradnje, završna obrada te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | bravarska stavka br.: 3B501, dim=fiksne stijene 2/16,5/185 x250cm, vrata 75x250 cm | kom | 2 |  | 0
0
23. | Stakleni box wc tuša - apartmani. |  |  |  | 0
| Dobava, izrada i ugradba staklenih boxeva tuševa. |  |  |  | 0
Mjesto i način ugradnje, završna obrada te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | bravarska stavka br.: 3B502, dim=fiksne stijene 6/16,5/185 x250cm, vrata 75x250 cm | kom | 2 |  | 0
0
24. | Rukohvat stubišta. |  |  |  | 0
| Dobava, izrada i ugradba rukohvata stubišta. |  |  |  | 0
Mjesto i način ugradnje, završna obrada te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | bravarska stavka br.: 3B801, dim=7x540 cm | kom | 1 |  | 0
0
25. | Ljestve za pristup krovu. |  |  |  | 0
| Dobava, izrada i ugradba ljestvi za pristup krovu. |  |  |  | 0
Mjesto i način ugradnje, završna obrada te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | bravarska stavka br.: 3B802, dim=70x86x375 cm | kom | 1 |  | 0
0
26. | Obloga zida ispred lifta. |  |  |  | 0
| Dobava materijala i postava obloge od brušenog inox-a na zid ispred lifta. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
| - dobavu i postavu obloge od brušenog inoxa debljine 2 mm |  |  |  | 0
- dobavu i postavu potkonstrukcije i svog pričvrsnog materijala
| - sav potreban horizontalni i vertikalni transport. |  |  |  | 0
| - sve potrebne zaštitne ograde,skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
Izvođač je dužan prije izvedbe glavnom projektantu dostaviti uzorak lima na uvid i ovjeru.
Izvođač je dužan izraditi detaljnu radioničku dokumentaciju na temelju mjera uzetih u naravi, izraditi uzorke karakterističnih detalja u mjerilu 1:1 te ostale uzorke, dati projektantu na uvid i sve izvesti nakon pismenog odobrenja projektanta.
| Obračun po m2. |  |  |  | 0
|  | m2 | 104 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
X. | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0 | 0
XI. | PROTUPOŽARNA BRAVARIJA |  |  | 0
Napomene za sve stavke:
Sastavni dio troškovnika je Knjiga specifikacija (MAPA I, Knjiga III) sa specifikacijama opreme i shemama protupožarnih stavki, te se kod kalkuliranja cijene treba pridržavati opisa opreme i detalja u shemi stolarije.
Sva vrata ugrađuju se sistemom 'suhe' ugradbe i to ovisno o vrsti zidova u koje se stolarija ugrađuje. U zidove od betona dovratnici se ugrađuju pomoću metalnih 'slijepih' dovratnika, a u gips kartonske zidove stolarija se ugrađuje u limenu potkonstrukciju za dovratnike ili u posebnu dodatnu konstrukciju ovisno o detalju ugradnje, u gotove fasadne panele prema prema tehničkom uputstvu proizvođača fasade, a sve prema tehničkom uputstvu proizvođača vrata.
Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama ili jednakovrijednima, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
Za sva vrata uključena je dobava i ugradnja gumenog odbojnika s vijkom i tiplom. Položaj ugradnje odbojnika prema odredbi projektanta.
Obvezna koordinacija sa izvođačem zida i izvođačem soboslikarskih radova i podopolagačkih radova na završnoj obradi kontaktne plohe i pripremi za ugradnju vrata.
Radovi moraju biti izvedeni sa važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, uz obveznu ispravu o sukladnosti materijala i proizvoda, te u skladu s pravilima struke.
Obvezna koordinacija sa izvođačem zida i izvođačem soboslikarskih radova na pripremi za ugradnju vrata, te obradi kontaktne plohe.
Promjene nisu dopuštene bez suglasnosti ovlaštenog projektanta.
gr.o.=građevinski otvor: š/v
Izvođač je dužan izraditi detaljnu radioničku dokumentaciju protupožarnih bravarskih elemenata na temelju mjera uzetih u naravi, izraditi uzorke karakterističnih detalja u mjerilu 1:1 te ostale uzorke, dati projektantu na uvid i sve izvesti nakon pismenog odobrenja projektanta.
• | Debljina stakla:
Izvođač treba odrediti minimalnu debljinu stakla ovisno o površini, sigurnosnim zahtjevima, te izloženosti požarnom opterećenju.
• | Cinčanje elemenata:
Sve čelične elemente potrebno je vruće cinčati, debljinu zaštitnog sloja odrediti prema debljini elementa; minimalna debljina 50 mµ.
Cinčanje izvesti prema pravilima iz norme HRN EN ISO 1461:2010 ili jednakovrijedne i HRN EN ISO 14713:2010 ili jednakovrijedne.
1. | Vanjska staklena protupožarna stijena.
Dobava i ugradba vanjske staklene protupožarne stijene.
Mjesto i način ugradnje, završna obrada vratnog krila i dovratnika, te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | stavka protupožarne bravarije br.: 3P101, gr.o.=218x284 cm | kom | 1 |  | 0
2. | Vanjska puna jednokrilna zaokretna požarna vrata s nadsvjetlom.
Dobava i ugradba vanjske staklene požarne stijene.
Mjesto i način ugradnje, završna obrada vratnog krila i dovratnika, te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | stavka protupožarne bravarije br.: 3P102, gr.o.=110x282 cm | kom | 2 |  | 0
3. | Unutarnja puna dvokrilna zaokretna protupožarna vrata.
Dobava i ugradba vanjske staklene požarne stijene.
Mjesto i način ugradnje, završna obrada vratnog krila i dovratnika, te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | stavka protupožarne bravarije br.: 3P501, gr.o.=192x254 cm | kom | 1 |  | 0
b) | stavka protupožarne bravarije br.: 3P502, gr.o.=120x215 cm | kom | 2 |  | 0
c) | stavka protupožarne bravarije br.: 3P504, gr.o.=100x215 cm | kom | 1 |  | 0
4. | Unutarnja puna jednokrilna zaokretna protupožarna vrata s bočnim ostakljenim fiksnim krilom.
Dobava i ugradba vanjske staklene požarne stijene.
Mjesto i način ugradnje, završna obrada vratnog krila i dovratnika, te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | stavka protupožarne bravarije br.: 3P503, gr.o.=150x254 cm | kom | 11 |  | 0
XI. | PROTUPOŽARNA BRAVARIJA UKUPNO: |  |  | 0 | 0
XII. | MONTAŽNE KUPAONICE |  |  | 0
0
1. | Montažne kupaonice. |  |  |  | 0
Izrada, dobava i montaža tvornički izrađene i u cijelosti dovršene kupaonice. Kupaonica je izvedena iz laganog armiranog betona.
Montažna kupaonica je potpuno opremljena i završno obrađena. Na zidovima i podu je postavljena keramika, postavljene su elektro i ViK instalacije (topla i hladna voda te odvodnja). Postavljena je sanitarna armatura, staklena pregrada tuša, wc školjka sa vodokotlićem i umivaonik. Montiran je radijator, ventilacija te elektroinstalacije - izvodi u duljini cca 50 cm. Rasvjeta, utičnice i prekidači su obrađeni u troškovniku Elektroinstalacija te nisu dio ove stavke.
Sanitarna kabina se postavlja na gotovu armirano betonsku ploču na ležajeve od gumene trake za prigušenje topota i visinsko niveliranje pozicije, neoprenski podlošci s delta Lw>20dB. Montaža kranom ili autodizalicom. Sve potrebne podloške za montažu gotovih kupaonica, dopremu i montažu potrebno je uključiti u cijenu stavke.
Za vrijeme transporta kabina je zatvorena privremenim metalnim vratima koja se nakon montaže kabine i ugradnje konačnih vrata vraćaju proizvođaču kabine. Ulazna vrata u kupaonicu su specificirana u Stolarskim radovima te nisu dio ove stavke.
• | KERAMIČKE PLOČICE
pod: proizvođač Living Ceramics, kolekcija Noon, 60x120 cm, d=9 mm, klasa protukliznosti R11, boja po izboru glavnog projektanta.
zid s umivaonicima: proizvođač Living Ceramics, kolekcija Noon, mozaik 3x15 cm (na mrežici 30x30 cm), boja po izboru projektanta.
ostali zidovi: proizvođač Living Ceramics, kolekcija Noon, 60x120 cm, d=6 mm, boja po izboru projektanta.
• | SANITARNI UREĐAJI
viseća WC školjka (TIP 1, TIP 2): Catalano Zero viseća WC školjka 55x35 cm, new flush, bijela
WC daska (TIP 1, TIP 2): Catalano WC daska sa sporim zatvaranjem Soft-close PLUS Take-Off, bijela
viseća WC školjka za osobe s invaliditetom s pripadajućom WC daskom (TIP 3): proizvođač Catalano, tip Zero (bijela)
ugradbeni vodokotlić (TIP 1, TIP 2, TIP 3): montažni instalacijski element Geberit za WC školjku s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem i štednom dvokoličinskom (6/3lit) plastičnom tipkom za aktiviranje ispiranja. Komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača.
tipka za aktivaciju WC-a (TIP 1, TIP 2, TIP 3): GEBERIT SIGMA30. Prije ugradnje potrebno dostaviti uzorak na ovjeru projektantu. Boja također prema izboru projektanta.
jednoručna miješalica (TIP 1, TIP 2): Hansgrohe Vivenis jednoručna miješalica za umivaonik 110 s odvodnim setom sa šipkom za zatvaranje, krom
jednoručna miješalica (TIP 3): Hansgrohe Focus jednoručna miješalica za umivaonik 100 s vrlo dugačkom ručicom i odvodnim setom sa šipkom za zatvaranje, krom
sifon za miješalicu (TIP 1, TIP 2, TIP 3): Hansgrohe dizajnerski sifon Flowstar S, krom
tuš set (TIP 1, TIP 3): • Hansgrohe iBox 2 podžbukni element • Hansgrohe DuoTurn S podžbukna miješalica za tuš / kadu, bez termostata, krom • Hansgrohe nadglavni tuš Croma 280 1 mlaz EcoSmart 9 l/min, krom • Hansgrohe zidni nosač tuša dn15 389 mm, krom • Hansgrohe zidni priključak s držačem tuš, FixFit S, krom • Hansgrohe crijevo za tuš, Isiflex b Shower hose 160 cm, krom • Hansgrohe ručni tuš Croma Vario EcoSmart 9 l/min, bijelo/krom
odvodna kanalica (TIP 1, TIP 3): • Hansgrohe uBox osnovni set za linearne tuš kanalice • Hansgrohe RainDrain tuša kanalica od 900mm za ugradnju uz zid; mogućnost rezanja, brušeni nehrđajuči čelik
staklena pregrada prema tušu (TIP 1): jednokrilna fiksna staklena pregrada prema tušu, u izvedbi od sigurnosnog prozirnog stakla d=10 mm, dužina cca 140 cm, visina 250 cm (do donje kote stropa kupaonice)
set za kadu (TIP 2): • Hansgrohe Vivenis jednoručna miješalica za kadu za nadžbuknu instalaciju, krom • Hansgrohe crijevo za tuš, Isiflex b Shower hose 160 cm, krom • Hansgrohe ručni tuš Croma Vario EcoSmart 9 l/min, bijelo/krom • Hansgrohe držač tuša Porter S, krom
kada (TIP 2): Aquaestil Metauro pravokutna kada ovalne unutrašnjosti, 180x80 cm, visina s oblogom 60 cm, bijela. U stavku uključeno obzidavanje kade.
staklena pregrada za kadu (TIP 2): jednokrilna fiksna staklena pregrada za pravokutnu kupaonsku kadu, u izvedbi od sigurnosnog prozirnog stakla d=10 mm, dužina 90 cm, visina 190 cm (do donje kote stropa kupaonice)
podni sifon (TIP 2): podni sifon ispod umivaonika, krom
Kupaonska galanterija (TIP 1, TIP 2, TIP 3): • držač za wc papir Geesa 916509-02, krom • držač za rezervni wc papir Geesa 916581-02, krom • viseća četka za wc Geesa 916511-02, krom • držač higijenskih vrećica Geesa 91122, krom • zidna posuda za tekući sapun Geesa 916527-02, krom • zidni držač u tušu 26 cm Geesa 918805-02, krom/bijela plastika • kanta za otpatke 3 L Geesa 91634, krom • zidna kukica za vješanje Geesa 916513-02, krom • sušilo za kosu 1600 W Geesa 916480, krom/bijela plastika
rukohvat (TIP 3): • fiksni rukohvat Geesa 915807-02-90, l= 90 cm, krom • pomični rukohvat Geesa 915804-02, l=70 cm, krom
Sjedalica za tuš kabinu (TIP 3): sjedalica za tuš kabinu Geesa 915819-02, krom/bijela
• | PULT S UMIVAONICIMA
pult (TIP 1, TIP 2): pult s 2 umivaonika na različitim visinama izrađen od istog kompozitnog materijala poput Corian-a, Kerrock-a, ASTONE-a ili sl, bešavno, tlocrtne dim. cca 147x55 cm, v=15-30 cm. Svijetle dimenzije umivaonika 40x35x11.5 cm. RAL 9010, mat. Potkonstrukcija po detalju proizvođača.
ogledalo (TIP 1, TIP 2): ogledalo iznad pulta dim. cca 165x123cm, d=5mm, float, brušeni rubovi, punoplošno lijepljeno na stijenku kupaonice.
pult (TIP 3): pult s 1 umivaonikom izrađen od kompozitnog materijala poput Corian-a, Kerrock-a, ASTONE-a ili sl, bešavno, tlocrtne dim. cca 197x55 cm, v=10-15 cm. Svijetle dimenzije umivaonika 50x35x11.5 cm. RAL 9010, mat. Potkonstrukcija po detalju proizvođača.
ogledalo (TIP 3): ogledalo s nagibom iznad pulta dim. cca 130x85 cm , d=5mm
• | Kvaliteta montažne kupaonice kao VARIS Lendava.
Napomena:
Prije proizvodnje kupaonica izvođač je dužan izraditi detaljnu izvedbenu / radioničku dokumentaciju montažne kupaonice te ju dostaviti glavnom projektantu na uvid i potvrdu. Nakon toga je izvođač obvezan proizvesti 1 kompletnu oglednu AB gotovu kupaonicu što mora biti uračunato u cijenu stavke. Tek nakon pismenog odobrenja ogledne kupaonice od strane investitora i glavnog projektanta moguće je započeti sa serijskom proizvodnjom!
Obračun po komadu, sve montirano do pune funkcionalne gotovosti.
a) | TIP 1 (tuš) - 267x213cm, težina 5300 kg | kom | 31 |  | 0
b) | TIP 2 (kada)- 267x213cm, težina 5300 kg | kom | 4 |  | 0
c) | TIP 3 (osobe s invaliditetom)- 267x213cm, težina 5300 kg | kom | 1 |  | 0
0
XII. | MONTAŽNE KUPAONICE UKUPNO: |  |  |  | 0
XIII. | STOLARSKI RADOVI
Napomene za sve stavke:
Sastavni dio troškovnika je Knjiga specifikacija (MAPA I, Knjiga III) sa specifikacijama opreme i shemama stolarije, te se kod kalkuliranja cijene treba pridržavati opisa opreme i detalja u shemi stolarije.
Sva vrata ugrađuju se sistemom 'suhe' ugradbe i to ovisno o vrsti zidova u koje se stolarija ugrađuje. U gips kartonske zidove stolarija se ugrađuje u limenu potkonstrukciju za dovratnike, a u zidove betona dovratnici se ugrađuju pomoću 'slijepih' dovratnika.
Svi stolarski elementi moraju se na spoju sa zidom brtviti PUR pjenom u punoj površini (puna zrakotijesnost reške).
Drveni dovratnici s futerom, širine koja odgovara debljini gotovog zida. Mjere za futer obavezno uzimati na gradilištu.
Na svim vratima sanitarnih prostora, a koji se prisilno ventiliraju, treba vratno krilo primjereno podrezati (skratiti).
Radovi moraju biti izvedeni u skladu sa važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, uz obveznu ispravu o sukladnosti materijala i proizvoda, te u skladu s pravilima struke.
Obvezna koordinacija sa izvođačem zida i izvođačem soboslikarskih radova i podopolagačkih radova na završnoj obradi kontaktne plohe i pripremi za ugradnju vrata.
Promjene nisu dopuštene bez suglasnosti ugovornih strana.
gr.o.=građevinski otvor: š/v
Izvođač je dužan izraditi detaljnu radioničku dokumentaciju stolarskih elemenata na temelju mjera uzetih u naravi, izraditi uzorke karakterističnih detalja u mjerilu 1:1 te ostale uzorke, te sve u kompletu dati projektantu na uvid i sve izvesti nakon pismenog odobrenja projektanta.
Kod svih vrata i zaokretnih vrata u sklopu stijena u cijenu uključiti dobavu i ugradbu gumenih odbojnika s vijkom i tiplom, sve kompletno. Projektant će odrediti položaj odbojnika za svaku shemu s obzirom na njezin položaju u prostoru.
1. | Unutarnja puna dvostruka zaokretna vrata - ulaz u 2 sobe.
Dobava i ugradba punih dvostrukih zaokretnih vrata.
Mjesto i način ugradnje, završna obrada vratnog krila i dovratnika, te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | stolarska stavka br.: 3S501, gr.o.=240x254 cm | kom | 18 |  | 0
b) | stolarska stavka br.: 3S507, gr.o.=196x250 cm | kom | 2 |  | 0
2. | Unutarnja puna jednokrilna zaokretna vrata.
Dobava i ugradba punih jednokrilnih zaokretnih vrata.
Mjesto i način ugradnje, završna obrada vratnog krila i dovratnika, te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | stolarska stavka br.: 3S502, gr.o.=105x254 cm | kom | 10 |  | 0
b) | stolarska stavka br.: 3S503, gr.o.=85x250 cm | kom | 37 |  | 0
c) | stolarska stavka br.: 3S504, gr.o.=80x250 cm | kom | 8 |  | 0
d) | stolarska stavka br.: 3S505, gr.o.=90x250 cm | kom | 1 |  | 0
e) | stolarska stavka br.: 3S506, gr.o.=85x215 cm | kom | 2 |  | 0
3. | Unutarnja puna dvostruka jednokrilna zaokretna vrata.
Dobava i ugradba punih dvostrukih jednokrilnih zaokretnih vrata.
Mjesto i način ugradnje, završna obrada vratnog krila i dovratnika, te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | stolarska stavka br.: 3S508, gr.o.=100x250 cm | kom | 4 |  | 0
4. | Unutarnja puna jednokrilna klizna vrata.
Dobava i ugradba punih jednokrilnih kliznih vrata.
Mjesto i način ugradnje, završna obrada vratnog krila i dovratnika, te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | stolarska stavka br.: 3S509, gr.o.=100x282 cm | kom | 2 |  | 0
b) | stolarska stavka br.: 3S510, gr.o.=60x255 cm | kom | 2 |  | 0
5. | Ormar za hidrant i vatrogasne aparate.
Dobava i ugradba ormara za hidrant i vatrogasne aparate.
Mjesto i način ugradnje, završna obrada vratnog krila i dovratnika, te ostali funkcionalni elementi i pripadajući okov specificirani su u pripadajućoj knjizi specifikacija.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
a) | stolarska stavka br.: 3S511, gr.o.=100x265 cm | kom | 5 |  | 0
6. | Prohodna staza iznad spuštenog stropa. |  |  |  | 0
| Dobava materijala i izrada prohodne staze iznad spuštenog stropa iznad hodnika na trećem katu. Konstrukcija prohodne staze se izvodi od čelične potkonstrukcije (obračunato u grupi radova VII. ČELIČNE KONSTRUKCIJE) koji nose OSB ploče na osnom razmaku = 1/3 OSB ploče; u svemu prema projektu i detalju. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
• | dobavu i postavu OSB ploča 625 x 2500 x 22 mm |  |  |  | 0
• | sav potreban horizontalni i vertikalni transport te spojna sredstva. |  |  |  | 0
• | sve potrebne zaštitne ograde,skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal do pune gotovosti prohodne staze.
| Obračun po m2. |  |  |  | 0
|  | m2 | 28 |  | 0
7. | Pult s umivaonicima i ogledalo (apartman).
Dobava, izrada i montaža pulta s 2 umivaonika na različitim visinama, izrađenog od istog kompozitnog materijala poput Corian-a, Kerrock-a, ASTONE-a ili sl, bešavno, tlocrtne dim. cca 147x55 cm, d=15-30 cm. Svijetle dimenzije umivaonika 40x35x11.5 cm. RAL 9010, mat. Potkonstrukcija po detalju proizvođača. Stavka uključuje dobavu i ugradnju potkonstrukcije na koju se pult pričvrščuje.
Dobava izrada i montaža ogledala iznad pulta dim. cca 165x123 cm, d=5mm, float, brušeni rubovi, punoplošno lijepljeno na vodootpornu šperploču d=25 mm, crna ABS rubna traka, ugaoni L profil 25/25 mm.
Stavka uključuje dobavu i ugradnju potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje, svog pričvrsnog materijala, ojačanja, učvršćenja i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi. Stavka ne uključuje, ali je obavezna koordinacija s izvođačem elektroinstalacija radi usklađivanja s pozicijama utičnica.
a) | projektirana oprema br.: 3PN202 | kpl | 2 |  | 0
8. | Pult za umivaonik s panelom s letvicama i ogledalom (apartman).
Dobava, izrada i montaža pulta za umivaonik s panelom s letvicama i ogledalom.
Panel s vertikalnim letvicama: masiv, 30x20mm, v=282 cm, prema odabiru projektanta i učvrščen kružnim profil FI10mm.
Ogledalo: ogledalo FI110 cm, d=5mm, brušeni rubovi, punoplošno ljepljeno na vodootpornu šperploču d=25 mm, crna ABS rubna traka, ugaoni L profil 25/25 mm.
Radna ploha pulta: Radna ploha pulta, dim. 195x50x v16 cm, izrađena od vodootporne šperploče d=18 mm, završno obložena keramikom prema odabiru projektanta, na čeličnoj potkonstrukciji 25x25 mm RAL 9011 mat. Polica ispod umivaonika izrađenu od AL lima, d= 2mm, crna boja kao RAL 9011 mat.
Stavka je sastavljena od vertikalnih letvica 30x20 mm koje su međusobno učvrščene kružnim profilima FI10mm. Na vertiklane letvice postavlja se ogledalo Ø110 cm. Sanitarni ormarić sastoji se od radne plohe i donjeg elementa sa policama. Radnu plohu ormarića izvesti kao vodootpornu šperploču na potkonstrukciji koja se završno oblaže keramikom prema odabiru projektanta. Stavka ne uključuje dobavu umivaonika, ali izrez otvora u pultu obavezno prilagoditi odabranom modelu. Donji element izvesti kao čeličnu konstrukciju 25x25 mm s policama od aluminijskog lima d=2 mm. Sve dimenzije uskladiti s navedenim elementima.
Stavka uključuje dobavu i ugradnju potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje, svog pričvrsnog materijala, ojačanja, učvršćenja i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi. Stavka ne uključuje, ali je obavezna koordinacija s izvođačem elektroinstalacija radi usklađivanja s pozicijama utičnica.
a) | projektirana oprema br.: 3PN201 | kpl | 2 |  | 0
9. | Pult za umivaonik i ogledalo (atipična soba).
Dobava, izrada i montaža pulta za umivaonik s ogledalom i policom.
Ogledalo: ogledalo dim. 184x75 cm, d=5mm, brušeni rubovi, punoplošno ljepljeno na vodootpornu šperploču d=25 mm, crna ABS rubna traka, ugaoni L profil 25/25 mm.
Radna ploha pulta: Radna ploha pulta, dim. 184x53,5x v28,5 cm, izrađena od vodootporne šperploče d=18 mm, završno obložena keramikom prema odabiru projektanta, na čeličnoj potkonstrukciji 25x25 mm.
Polica: Donja polica dim.184x53,5x v=8 cm, s lajsnom za ukrutu, izrađena od vodootporne šperploče d=18 mm, furnirana prema odabiru projektanta.
Stavka ne uključuje dobavu umivaonika, ali izrez otvora u pultu obavezno prilagoditi odabranom modelu.Stavka ne uključuje, ali je obavezna koordinacija s izvođačem elektroinstalacija radi usklađivanja s pozicijama utičnica. Stavka uključuje izvedbu LED rasvjete sa gornje i donje strane ogledala. Stavka uključuje dobavu i ugradnju potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje, svog pričvrsnog materijala, ojačanja, učvršćenja i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi.
a) | projektirana oprema br.: 3PN204 | kpl | 8 |  | 0
XIII. | STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0 | 0
XIV. | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  | 0
0
1. | Bojanje zidova i stropova poludisperzivnom bojom. |  |  | 0 | 0
| Bojanje unutarnjih ploha zidova i stropova sa poludisperzivnom bojom na pripremljenoj podlozi od armiranog betona, žbuke i gipskartona. Izvodi se tek po prijemu pravilno pripremljenih površina od strane nadzornog inženjera. Visina do 3,0 m. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje; |  |  | 0 | 0
- izradu probnih uzoraka dimenzija 80x80 cm (uzorak 5 tonova) u boji po izboru glavnog projektanta na temelju kojih će se izabrati finalni tonovi.
| - bandažiranje i obrada svih spojeva zidova međusobno kao i spoj zidova i stropova. |  |  | 0 | 0
| - dobavu i nanošenje impregnacijskog premaza za poboljšavanje vezanja za poludisperzivne boje bez otapala, neškodljivim za okoliš, u svemu prema uputi proizvođača i tehničkom listu. |  |  | 0 | 0
| - dobavu i nanošenje poludisperzivne boje u svemu prema uputi proizvođača i tehničkom listu do ujednačenog tona. Boja po odabiru projektanta. Napomena; koristiti impregnaciju i disperzivnu boju istog proizvođača u sustavu. |  |  | 0 | 0
| - sav potreban horizontalni i vertikalni transport. |  |  | 0 | 0
| - sve potrebne skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  | 0 | 0
| - zaštitu okolnih površina od onečišćenja bojom. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m2 bez obzira na veličinu prostorije i plohe za bojanje. |  |  | 0 | 0
a) | zid | m2 | 4860 |  | 0
b) | strop | m2 | 1720 |  | 0
2. | Bojanje zidova i stropova disperzivnom bojom. |  |  |  | 0
| Bojanje unutarnjih ploha zidova i stropova sa disperzivnom bojom na pripremljenoj podlozi od armiranog betona, žbuke i gipskartona. Izvodi se tek po prijemu pravilno pripremljenih površina od strane nadzornog inženjera. Visina do 3,0 m. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje; |  |  |  | 0
| - bandažiranje i obrada svih spojeva zidova međusobno kao i spoj zidova i stropova. |  |  |  | 0
| - dobavu i nanošenje impregnacijskog premaza za poboljšavanje vezanja za disperzivne boje bez otapala, neškodljivim za okoliš, u svemu prema uputi proizvođača i tehničkom listu. |  |  |  | 0
| - dobavu i nanošenje disperzivne boje u svemu prema uputi proizvođača i tehničkom listu do ujednačenog tona. Boja po odabiru projektanta. Napomena; koristiti impregnaciju i disperzivnu boju istog proizvođača u sustavu. |  |  |  | 0
| - sav potreban horizontalni i vertikalni transport. |  |  |  | 0
| - sve potrebne skele i radne platforme za izvedbu radova u sukladnosti sa propisima zaštite na radu. |  |  |  | 0
| - zaštitu okolnih površina od onečišćenja bojom. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 bez obzira na veličinu prostorije i plohe za bojanje. |  |  |  | 0
a) | zid | m2 | 128 |  | 0
b) | strop | m2 | 382 |  | 0
XIV. | SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
XV. | RAZNI OBRTNIČKI RADOVI
1. | Protupožarne zavjese (PPZ).
Isporuka i montaža protupožarnih zavjesa "Stöbich" tip Fibershield-P, EW60.
Automatska tekstilna protupožarna zavjesa tip Fibershield-P, sustav Stöbich. Sustav ima sljedeće karakteristike:
Oznaka: CE oznaka s izjavom o svojstvima prema Uredbi (EU)
vrijeme zaštite: klasifikacija: EW60 (smanjeno toplinsko zračenje)
vrsta tkanine / klasifikacija vatrootpornosti: Heliotex EW 60 A2
smjer zatvaranja: okomito - gore prema dolje
vrsta ugradnje kućišta: izravno na strop
bočne vodilice: tip 105, na zida
donja lajsna: standardna
pogonski sustav: zatvaranje bez pomoći napajanja cca. 0,15 m/s, tip ASBI i III
(gravitacijski-fail-safe), ponovno otvaranje preko pogona/motora
materijal / površina: standard (pocinčani čelični lim)
opterećenje vjetrom: Za utjecaje okoliša prisutan na objektu, a standardno
opterećenje vjetrom se pretpostavlja od 5 km / h
temperatura: dizajniran za unutarnji ambijent
temperatura između 5°C i 30°C
vlažnost: standardni raspon (do 80%)
Upravljanje AM-S-EV
okidanje upravljačke jedinice AM-S-EV sa sljedećim funkcijama
- aktiviranje držača otvorenog sklopa integriranog u motor
- evaluacija konačnih pozicija fleksibilnih sustava
- zatvaranje fleksibilnog sustava preko nadređene upravljačke jedinice
(spremanje gravitacije)
- mogućnost spajanja dodatnog gumba
- bespotencijalni kontakti za procjenu konačnih pozicija
komponente FSA br.1
1 tip modula: AM-S-EV (Art.-Nr 1270091)
Spajanje na protupožarni alarm, doveđenje kabla do centrale u obvezi kupca.
čista širina x duljina pada: 2300 mm x 2600 mm
Obračun po komadu sa svim radovima do pune pogonske gotovosti.
|  | kom | 3 |  | 0
2. | Vatrogasni aparati.
Dobava i postava vatrogasnih aparata na za to predviđena mjesta. Aparati se ugrađuju ili vješaju na za to predviđene nosače, a prema projektnom rješenju interijera i rasporedu koji je definiran u Prikazu svih primijenjenih mjera zaštite od požara.
U cijenu uključiti aparat (prah 6 kg), nosač i tipsku naljepnicu sa oznakom aparata, veličine cca 100x120 mm, sve prema Prikazu svih primijenjenih mjera zaštite od požara.
Obračun po komadu.
|  | kom | 19 |  | 0
3. | Plan evakuacije, oznake ZOP i ZNR.
Dobava, izrada i montaža svih oznaka u predmetnom prostoru propisanih važećim zakonima i pravilnicima ZNR i ZOP. Uključivo dobava izrada i montaža plana evakuacije. Sve oznake u boji, format A4 ili A3 ovisno o poziciji, svaka oznaka zaštićena između dvije translucentne pleksiglas ploče istog formata kao oznaka, bez okvira, zidna montaža sa skrivenim elementima pričvršćenja. Sve pozicije i detalje uskladiti s glavnim projektantom prije izrade i montaže. Obračun po kompletu.
|  | kpl | 1 |  | 0
4. | Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade.
Ispitivanje kvalitete ugradnje otvora (prozora, vrata, ostakljenih stijena), brtvljenja cjevnih prodora, prodora elektroinstalacije itd. te ostalih konstruktivnih elemenata koji nisu izvedeni monolitno nego naknadnom ugradnjom, montažno ili zidanjem kao
građevni dijelovi u ovojnici grijanog dijela zgrade i izrada izvješća o provedenom ispitivanju prema normi HRN EN ISO 9972:2015: Toplinske značajke zgrada - Određivanje propusnosti zraka kod zgrada - Metoda razlike tlakova ili jednakovrijedna _____________________. METODA 2 (ovojnica građevine - u izgradnji) - PRETHODNO ISPITIVANJE
• | Za provjeru kvalitete izgradnje, potrebno je po završetku vanjske ovojnice građevine a prije zatvaranja zidova i stropova završnim oblogama (u visokoj roh-bau fazi gradnje) izvesti provjeru postignute razine zrakopropusnosti "Blower door" testom. Ukoliko se ispitivanjem ne zadovolji projektni zahtjev potrebno je provesti postupak lociranja mjesta propuštanja (podstavka b/) te na odgovarajući način (specijaliziranim proizvodima) provesti brtvljenje.
Nakon brtvljenja potrebno je ponoviti ispitivanje zrakopropusnosti prema normi HRN EN ISO 9972:2015: Toplinske značajke zgrada - Određivanje propusnosti zraka kod zgrada - Metoda razlike tlakova ili jednakovrijedna ______________________ (postupak se ponavlja dok vanjska ovojnica ne postigne odgovarajuću zrakonepropusnost).
Tražena razina zrakopropusnosti n50<1,50 h-1 (zgrade sa mehaničkom ventilacijom). Ukoliko se ispitivanjem zrakopropusnosti (Blower door test) ne zadovolji projektni zahtjev potrebno je provesti postupak lociranja mjesta propuštanja korištenjem IC termografije, anemometrom ili hladnim dimom.
• | Pronađeni nedostaci se foto-dokumentiraju i sastavni su dio Izvještaji o ispitivanju zrakopropusnosti omotača zgrade prema normi HRN EN ISO 9972:2015: Toplinske značajke zgrada - Određivanje propusnosti zraka kod zgrada - Metoda razlike tlakova ili jednakovrijedna _____________________.
Ispitivanje zrakopropusnosti i izrada izvješća o provedenom ispitivanju prema normi HRN EN ISO 9972:2015: Toplinske značajke zgrada - Određivanje propusnosti zraka kod zgrada - Metoda razlike tlakova ili jednakovrijedna _____________________.
METODA 1 (ovojnica izgrađene građevina - građevina u uporabi) - ZAVRŠNO ISPITIVANJE Za definiranje stvarne završne zrakopropusnosti građevine nakon kompletno završenih radova i neposredno prije tehničkog pregleda.
• | Priprema zgrade za ispitnu metodu 1: Ventilacijski otvori za prirodnu ventilaciju: ZATVORITI Ventilacijski otvori za stalnu mehaničku ventilaciju/klimatizaciju: BRTVITI Ventilacijski otvori za povremenu mehaničku ventilaciju/klimatizaciju: ZATVORITI Vrata, prozori, ostakljene stijene itd: ZATVORITI Sifoni: ZABRTVITI Svi ostali otvori (npr. otvor dimnjaka): ZATVORITI
Tražena razina zrakopropusnosti n50<1,50 h-1 (zgrade sa mehaničkom ventilacijom). NAPOMENA : Sve eventualno potrebne naknadne radove i materijale za sanaciju previsoke zrakopropusnosti radi podbacivanja rezultata početnog ispitivanja, potrebna ispitivanja za detektiranje pozicija potrebne sanacije, potrebne radove na otvaranjima i zatvaranjima konstrukcija i obloga koji se eventualno moraju izvesti prije i nakon sanacije, posredne financijske štete radi produljenja rokova izvedbe zgrade te ponovno ispitivanja zrakopropusnosti su odgovornost i trošak glavnog izvođača radova i nadzorne službe, o čemu nadzor i glavni izvođač trebaju dati pisanu izjavu prije bilo kakvih ugovaranja izvođenja radova i nadzora na gradnji za sve struke.
Uvjeti osiguranja snižene zrakopropusnosti ovojnice zgrade su navedeni u svim općim uvjetima građevinskih, završnih i svih vrsta instalaterskih radova koji mogu rezultirati povećanom zrakopropusnosti zgrade radi reški ili proboja kroz ovojnicu i njihovih potrebnih brtvljenja. Svi podizvođači dužni su potpisati izjavu o upoznatosti s općim uvjetima iz troškovnika vezanima za sniženu zrakopropusnost i financijsku odgovornost i obavezu sanacije za sve eventualno potrebne radnje, neposredne i posredne štete uzrokovane podbacivanjem rezultata ispitivanja zrakopropusnosti uzrokovana kvalitetom izvedbe njihovih radova.
Testiranje zrakopropusnosti se izvršava u segmentima po požarnim sektorima, etažama ili cjelovito za zgradu ovisno o korištenoj opremi i metodama ispitivača. Ovisno o korištenoj opremi, moguće je predvidjeti i testiranje u manjim segmentima, pri čemu je potrebno osigurati privremenu pregradnu konstrukciju i to uključiti u cijenu. Stavka obuhvaća ispitivanje za zgradu Elementa - dio 2. Potrebno obratiti pažnju na projektnu dokumentaciju (glavni i izvedbeni projekt).
Obračun po kompletu.
|  | kpl | 1 |  | 0
5. | Energetski pregled i energetski certifikat.
Provedba energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata za složeni termotehnički sustav. Stavka se odnosi na dogradnju smještajnog paviljona - dio 3.
Obračun po kompletu.
|  | kpl | 1 |  | 0
6. | Izrada snimka izvedenog stanja.
Izrada snimka izvedenog stanja građevine s izradom nacrta u papirnatom i digitalnom obliku. Dokumentacija se izrađuje u BIM sustavu. Snimak izvedenog stanja potrebno je dostaviti u tri (3) kopije papirnatog elaborata te u jednom (1) primjerku u elektronskoj kopiji na CD-u.
|  | kpl | 1 |  | 0
XV. | RAZNI OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA |  |  | 0
0
1. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
I. | RUŠENJE I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
II. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
V. | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
VI. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VII. | ČELIČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
VIII. | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
I. | HIDROIZOLACIJE |  |  |  | 0
II. | TOPLINSKE IZOLACIJE |  |  |  | 0
III. | ETICS FASADNI SUSTAV |  |  |  | 0
IV. | FASADNA I KROVNA OBLOGA |  |  |  | 0
V. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VI. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VII. | RAZNI PODOVI |  |  |  | 0
VIII. | PREGRADNE STIJENE I OBLOGE ZIDOVA |  |  |  | 0
IX. | OVJEŠENI STROPOVI |  |  |  | 0
X. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
XI. | PROTUPOŽARNA BRAVARIJA |  |  |  | 0
XII. | MONTAŽNE KUPAONICE |  |  |  | 0
XIII. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
XIV. | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
XV. | RAZNI OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
|  |  |  | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI - SVEUKUPNO: | 0

## 2. NASLOVNICA
GRAĐEVINA | REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec DIO 3 - SMJEŠTAJNI PAVILJON
INVESTITOR | TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, OIB: 56566580479
PROJEKTNA TVRTKA | STUDIO SOL LANDSCAPE & ARCHITECTURE j.d.o.o. Goljak 48, HR-10000 Zagreb, OIB: 69702906688
TD | 5/23
TROŠKOVNIK II
KRAJOBRAZNO UREĐENJE
PROJEKTANT | Stanislava Odrljin, mag. ing. arch.

## 2. KRAJOBRAZNO UREĐENJE
r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4x5=6
2. | KRAJOBRAZNO UREĐENJE
Napomene:
Zemljani radovi koji se odnose na iskope i nasipavanja do kote -30 cm nisu dio ovog troškovnika.
Kod svih radova izvođač je dužan držati se Općih Uvjeta Troškovnika (OUT), važećih zakona i propisa iz pojedine grupe radova, tehničkih uputa pojedinih proizvođača, koji moraju biti u skladu sa HRN i EU ili jednakovrijednim normama.
Kod kalkuliranja cijena za pojedine radove izvođač mora uzeti u obzir sve faze radova, sve potrebne elemente i radnje koji čine tehnološku cjelinu izvedbe.
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Rušenje grupe stabala s vađenjem panja i korijenja.
| Rušenje stabala uz svu zaštitu s osiguranjem ljudi i dobara. Rad obuhvaća piljenje grana i debla, spuštanje na tlo, strojno vađenje korijenja te utovar i odvoz na deponj koji osigurava izvođač. Stvka se odnosi na drveće koje je fiziološki u lošem stanju te na drveće koje je na mjestu planirane gradnje. Obračunava se po kompletu. Komplet se sastoji od čempresa koji su zasađeni jedan do drugog kao cjelina, i zauzimaju 23m2. | kpl | 1 |  | 0
2. | Geodetski radovi prijenosa podataka.
Geodetski radovi na iskolčenju svih elemenata krajobraznog uređenja, uključuju sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren. Postavljanje i održavanje dobro uočljivih iskolčenih oznaka na terenu od početka radova do predaje radova investitoru te izrada snimke izvedenog stanja. Iskolčavanje bilja prema projektu i to drveće pojedinačno, a grmlje i živice po grupacijama. Kolčići za označavanje trebaju biti obojeni bijelom bojom, visine 30 do 40 cm, kako bi bili uočljivi. Obračunava se paušalno.
a) | teren oko smještajnog paviljona 1500 m2 | paušal | 1 |  | 0
3. | Zaštita postojećeg drveća - grupe.
Zelene površine s prirodnim grupacijama drveća treba ograditi zaštitnom PVC građ. mrežom na cjevnoj skeli kako bi se spriječilo ulaženje u zeleni prostor i odlaganje alata i materijala po zelenim površinama i oko debala stabala. Štiti cijelu zonu u širini krošnje (korijena)!
| Obračun po m1 sa svim radovima i materijalima. | m1 | 64 |  | 0
0
I. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
0
0
II. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
0
1. | Modelirani reljef. |  |  |  | 0
| Iz pročišćenog deponiranog zemljanog materijala iz iskopa posteljica za parkovne staze ili drugog materijala deponiranog na gradilištu, oblikovat će se reljef u formi prikazanoj na grafičkim prilozima (terase južno od smještajnog paviljona). Prosijani materijal mora imati minimalno 80% učešća zemlje, a kamene strukture ne smiju biti u prosjeku veće od 10 cm. Modelirat će se nanačin da se naizmjeničnim nasipavanjem, sabijanjem i vlaženjem formira osnova, jezgra brdašca. Završna kota reljefa treba biti 30 cm niža od planirane završne kote zato što će se dodavati humus. Nakon izvedbe se u što kraćem periodu treba izvesti stabilizacija terena prema stavci 2 ispod. Obračunava se po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 50 |  | 0
0
2. | Stabilizacija terena. |  |  |  | 0
U zoni u kojoj je nagib terena veći od 2:1, postavlja se plastična mreža (geomat) u dva sloja, te se na svakih 50cm pričvršćava s U vilicama. Postavlja se prema prikazu na grafičkom prilogu broj 10, presjek 1-1.
a) | teren južno od smještajnog paviljona (u zoni između smještajnog paviljona i interne prometnice) | m2 | 280 |  | 0
b) | teren sjeverno od smještajnog paviljona | m2 | 80 |  | 0
0
3. | Čuvanje i razastiranje površinskih 30 cm zemlje. |  |  |  | 0
| NA POVRŠINAMA KOJE SU BILE ZELENE I NA KOJIMA SE PLANIRA GRADITI ILI SE KOPA GRAĐEVINSKA JAMA - ČUVANJE I RAZASTIRANJE POVRŠINSKIH 30CM ZEMLJE Iskopavanje, premještanje iskopane zemlje (prvih 30cm) na travnatu površinu na terenu. Zemlja se oblikuje prema uputama na LISTU 3 u grafičkim prilozima i na gradilištu deponira za kasnije razastiranje. | m3 | 740 |  | 0
4. | Razastiranje zemlje.
ZA POVRŠINE KOJE SU PRETHODNO BILE ZELENE I NA KOJIMA SE PLANIRA SADNJA
RAZASTIRANJE ZEMLJE Nabava, dovoz, razastiranje i planiranje dobre vrtne zemlje.
| Od zemlje u sloju od 30cm koja je deponirana na gradilištu od prijašnjih zelenih površina (iz stavke 3). Obračun po stvarno dopremljenim količinama. | m2 | 1875 |  | 0
5. | Fino planiranje terena.
| Fino planiranje terena nakon grubog razastiranja plodne vrtne zemlje | m2 | 1875 |  | 0
0
II. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
0
0
III. | RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM |  |  |  | 0
1. | SADNJA STABLAŠICA I VOĆAKA
1.1. | Kopanje jame za stablašice.
| Kopanje jama u zemljištu A-B ktg., dimenzija (1,0 x 1,0 x 1,0 m) s izmjenom 50% materijala iz dna jame te odvozom iskopanog materijala na deponij koji osigurava izvođač. Obračun količine po kom. stablašice. | kom | 20 |  | 0
1.2. | Mješavina plodnog vrtnog supstrata.
Mješavina plodnog vrtnog supstrata (0.5m3 – 30 % busen stablašice = 0,35m3), kojim se zapunjava jama sačinjen je od humusne vrtne zemlje u količini od 0,5 m3 vrtna zemlja + 0,1 m3 mješavine plodnog zemljišnog supstrata. Stavka uključuje nabavu i isporuku materijala na gradilište.
a) | humusna vrtna zemlja | m3 | 10 |  | 0
b) | plodni zemljišni supstrat | m3 | 2 |  | 0
1.3. | Hranjivo za stablašice.
| Hranjivo za stablašice: u količini od 2 kg / m3 mješavine plodne zemlje (1 jama ) s funkcijom dugotrajnog djelovanja do 6 mj. Sve s nabavom i ugradbom materijala. | kg | 40 |  | 0
1.4. | Sadnja stablašica.
| Prije postavljanja sadnice stabla u jamu orezuje se oštećeno korijenje. Stablo se postavlja u jamu vertikalno (na sloj od 10 do 20 cm mješavine vrtne zemlje i komposta, ovisno o visini korjenovog vrata). Nakon toga se busen zasipava i zemlja nabija prema busenu. Zatrpavanje – sadnja, te oblikovanje zemljane zdijelice oko stabla (r=0,60 x 0,04m.dubine) radi zadržavanja vode. Formiranje krošnje stablašice uz odstranjivanje njenih oštećenjh dijelova ( 5-10 % volumena krošnje). Obilno zalijevanje. Obračunava se po komadu. | kom | 20 |  | 0
1.5. | Sidrenje stablašica.
| Kolci za koljenje drveća dužine 2,5 m i promjera 6 cm, po 3 kolca za stablo. Vezanhe elastičnom trakom (1m po stablu). Obračunava se po kompletu. | kpl | 20 |  | 0
1. | SADNJA STABLAŠICA I VOĆAKA UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | SADNJA GRMLJA
2.1. | Sadnja grmlja.
Iskop jama za grmlje i penjačice s radovima kopanja jame u zemljištu A-B ktg, veličine (0,4x 0,4 x 0,4 ), s odvozom iskopanog materijala s dna jame na deponij koji osigurava izvođač radova.
Dodatna plodna zemlja za jame grmlja i penjačica: Osnovni supstrat himisna vrtna zemlje u količini od 0.059 m3/ jamica (umanjeno za cca 5 l – količina zelje u loncu) vrtna zemlja. Sve s nabavom vrtne zemlje.
Dodatno hranjivo za grmlje i penjačice: u količini od 0,25 kg / 1 jama s funkcijom dugotrajnog djelovanja do 6 mj. Stavka uključuje nabavu gnojiva i miješanje sa osnovnim supstratom. Obračun po kom. grmlja.
Sadnja grmlja i penjačica s radovima sadnje, obrezivanja oštećenog korijenja i grana, zatrpavanje - sadnja s ugradbom zemlje oko sadnice. Okopavanje tla oko svih grupacija grmlja te oko svake sadnice živice i penjačice s finim ručnim planiranjem na relativnu kotu - 4cm, radi malča. Obilno zalijevanje.
| Obračun po kom. posađenog grmlja. | kom | 62 |  | 0
2.2. | Malčiranje grmlja.
| Malčiranje grmlja sječikom kore I klase u sloju od 7-10 cm. Stavka uključuje navabu malča i razastiranje u zoni nasada grmlja. | m3 | 5 |  | 0
2. | SADNJA GRMLJA UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | SADNJA PERENA
3.1. | Složena vrtna zemlja.
| Složena vrtna zemlja za perene; vrtna zemlja 70% / kremeni pijesak 30 % sve u sloju od 30 cm. Nabava, doprema i ugradba. Takvoj mješavini dodati mineralno gnojivo (6mj djelvanja) u količini od. 2.5 kg/m3. Sve s nabavom zemlje, dopremom, ugradbom i finim razastiranjem na točnost +/- 2 cm. Stavka uključuje sve radove na sadnji trajnica s iskopom jamica, sadnjom i zatrpavanjem jamica. | m3 | 42 |  | 0
3.2. | Sadnja perena.
| Sadnja perena 7 kom/m2 u prosjeku: kopanje jamica za sadnju veličine 25 x 25 x 25 cm i sadnja biljaka. Nakon sadnje površina mora biti izravnata na +/-2-5cm. | m3 | 35 |  | 0
3.3. | Raster od konopa ili sl.
| Dobava, doprema i postavljanje 1x1m rastera od konopa ili sl. s kratkim (do 10cm) klinovima za prijenos plana sadnje zona koje nisu travnjaci, s nacrta na teren i krov. | kpl | 1 |  | 0
3. | SADNJA PERENA UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | TRAVNJACI
4.1. | Travnjaci u parteru.
Fino planiranje osnovnog tijela terena nivelatorom - na osnovne projektirane kote točnosti +/- 5 ispod svih planiranih travnih površina (-30 cm. ). s odstranjivanjem stršećih stjena koje imaju promjer veći od 10 cm.
Jalovina prosijana - probrani zemljani materijal – 15 cm: Nasipavanje jalovine i fino planiranje nivelatorom ispod svih novoformiranih travnih površina. Prosijana jalovina je granulacije 0 - 30 mm. - zemlja : kamen omjera 1:1 u sloju od 15 cm. nasipava se na planirane kote (-15 cm) sve na točnost +/- 2 cm., računano s ugradbom i stabilizacijom materijala. Sve s dobavom, dopremom te grubim i finim mašinskim planiranjem.
Mješavina plodne vrtne zemlje i riječnog pijesak u omjeru 2:1. sve u sloju od 15 cm. S grubim i finim razastiranjem - niveliranjem na +/- 1 cm. Ova se dva supstrata miješaju frezom. Obvezno mrvljenje - sitnjenje gruda, fino poravnavanje (grablje) i odstranjivanje krupnijih dijelova glinenog materijala i sitnih kamenčića. Sve s nabavom i ugradnjom.
Prihranjivanje vrtne zemlje sa sporo djelujućim gnojivom (8 mj.) u koncentraciji od 2 kg/m3 plodne zemlje ( u gornjem sloju zemlje od 10 cm.) te frezanje običnom frezom do 10 cm dubine.
Nabava i sjetva mješavine sjemena trave. Sjetva se vrši sijačicom i ručno, u količini od 35gr/m2, fino pokrivanje frezom na dubinu od 2-4mm te valjanje valjkom uz obilno zalijevanje. Sve s nabavom dopremom i ugradbom materijala. Nabava i postavljanje travnatog tepiha sa sastavom festuca arundinacea i Poa pratensis u omjeru 80%-20%.
| Obračun po m2. | m2 | 1875 |  | 0
4. | TRAVNJACI UKUPNO: |  |  |  | 0
III. | RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. | BILJNI MATERIJAL
1. | Stablašice.
Stablašice moraju imati certifikat s oznakom roda, vrste, varijeteta, naznačenu veličinu, podrijetlo (rasadnik). Sadnice moraju biti zdrave, nezaražene i neoštećene, školovane u rasadniku. Sadnice drveća moraju imati jasno definirano, uspravno deblo i dobro razvijenu krošnju s ninimalno 3 primarne grane, minimalne visine 3 m. Sve sadnice trebaju imati dobro razvijen korijenov sustav te pravilno oblikovanu i dobro prorašćenu krošnju, osobito s očuvanim donjim granama i neoštećenim vršnim izbojkom. U cijeni sadnice uračunato je i vađenje, te pakiranje/zaštita busena pletenom žicom i jutom ili u kontejnerima. Stavka uključuje ukrcaj i transport do mjesta sadnje te iskrcaj sadnica.
| Salix alba op. 18-20 cm, vis. 2,5-3,0 m | kom | 3 |  | 0
2. | Voćke.
Voćne sadnice moraju imati certifikat s oznakom roda, vrste, varijeteta, naznačenu veličinu, podrijetlo (rasadnik). Sadnice moraju biti zdrave, nezaražene i neoštećene, školovane u rasadniku. Moraju imati jasno definirano, uspravno deblo i dobro razvijenu krošnju (visina cijepa na 150 cm) s minimalno 3 primarne grane, starosti 5 god. Sve sadnice trebaju imati dobro razvijen korijenov sustavte. U cijeni sadnice uračunato je i vađenje, te pakiranje/zaštita busena pletenom žicom i jutom ili u kontejnerima. Stavka uključuje ukrcaj i transport do mjesta sadnje te iskrcaj sadnica.
a) | Prunus dulcis op. 5 god., ob. 12-14 cm | kom | 4 |  | 0
b) | Pyrus calleriana Chanticleer op. 5 god., ob. 12-14 cm | kom | 6 |  | 0
c) | Malus prairiefire op. 5 god., ob. 12-14 cm | kom | 4 |  | 0
d) | Corylus avellana op. 5 god., ob. 12-14 cm | kom | 3 |  | 0
3. | Grmlje - shrubs.
Sadnice grmlja: Grmlje koje se sadi mora imati certifikat o specifikaciji proizvoda s čime se potvrđuju karakteristike svake biljke kao ime vrste i varijeteta, veličina biljke, podrijetlo. Grmlje mora biti zdravo, školovano, uzgojeno na širokom razmaku u loncima, snažna rasta, dobro ukorijenjeno, normalno razvijeno, staro prosječno 3 godine. Sadnice trebaju biti isključivo kontejnirane. U cijenu je uračunata sadnica s ukrcavanjem, dopremom do gradilište te iskrcavanjem.
a) | Daphne bholua ‘jacqueline postill’ CLT 3, vis. 0,3-0,4m | kom | 24 |  | 0
b) | Crateagus monogyna CLT 5, vis. 0,6-1 m | kom | 17 |  | 0
c) | Cornus sanguinea CLT 5, vis. 0,4-0,6 m | kom | 16 |  | 0
d) | Salix alba (u obliku grma), vis 0,4-0,6m | kom | 4 |  | 0
4. | Trajnice - perennials.
Trajnice moraju imati certifikat s oznakom roda, vrste, varijeteta te podrijetla, moraju biti školovane i zdrave, u kontejnerima. U cijenu je uračunata sadnica s ukrcavanjem, dopremom do gradilišta te iskrcavanjem. Oznaka P9 označava dubinu posude sa sadnicom - mora biti cca 10cm dubline.
a) | Calamintha nepeta P9 | kom | 83 |  | 0
b) | Galantus nivallis | kom | 232 |  | 0
c) | Anemone Canadiensis | kom | 174 |  | 0
d) | Anemone 'Praecox' | kom | 116 |  | 0
e) | Andropogon gerardii P9 | kom | 14 |  | 0
f) | Aster oblongifolius 'October Skies' P9 | kom | 31 |  | 0
g) | Echinops ‘Veitch’s Blue P9 | kom | 31 |  | 0
h) | Gallium verum P9 | kom | 62 |  | 0
i) | Hedera Helix P9 | kom | 30 |  | 0
j) | Melica ciliata P9 | kom | 5 |  | 0
k) | Perovskia atriplicifolia P9 | kom | 32 |  | 0
l) | Rosmarinus officinalis P9 | kom | 36 |  | 0
m) | Jasminum officinale P9 | kom | 31 |  | 0
IV. | BILJNI MATERIJAL UKUPNO: |  |  |  | 0
V. | NAVODNJAVANJE
Napomene:
Instalacije sustava navodnjavanja obuhvaćene ovim troškovnikom spajaju se na temeljni razvod vode za navodnjavanje i komunikacijski kabel upravljanja koji su položeni u okviru Faze 1 instalacije navodnjavanja.
Mjesta priključaka na cjevovod i komunikacijski kabel prikazana su u grafičkim prilozima projekta vodovodnih instalacija i odvodnje. U fazi 1 (temeljni razvod) izvedeni su i prodori ispod prometnica i pješačkih staza koji će se koristiti za prolaz instalacija obuhvaćenih ovim troškovnikom.
1. | Sustav navodnjavanja.
Dobava, izrada i montaža kompletnog sustava navodnjavanja, uključujući sve radove i komponente. Uključuje rad i materijale.
Za 1700 m2 travnjaka, kojeg je potrebno navodnjavati rasprskivačima.
Za 180 m2 trajnica, koje je potrebno navodnjavati sustavom kap po kap.
| Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
V. | NAVODNJAVANJE UKUPNO: |  |  |  | 0
VI. | ČIŠĆENJE
1. | Čišćenje.
Stavka se odnosi na metenje cestovnih i pješačkih površina od zemlje prosute prigodom punjenja zelenih površina te sakupljanje raznovrsnog smeća i otpada nakon obavljenih radova te utovar i odvoz na deponij koje osigurava izvođač. Nakon završetka mehaničkog čišćenja gradilišta cjelokupnu površinu pješačkih hodnika, parkirališta i ceste oprati mlazom vode.
| Obračunava se paušalno. | paušal | 1 |  | 0
0
VI. | ČIŠĆENJE UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
2. | KRAJOBRAZNO UREĐENJE
I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
III. | RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM |  |  |  | 0
IV. | BILJNI MATERIJAL |  |  |  | 0
V. | NAVODNJAVANJE |  |  |  | 0
VI. | ČIŠĆENJE |  |  |  | 0
|  |  |  | KRAJOBRAZNO UREĐENJE - SVEUKUPNO: | 0

## 3. NASLOVNICA
GRAĐEVINA | REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec DIO 3 - SMJEŠTAJNI PAVILJON
INVESTITOR | TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, OIB: 56566580479
PROJEKTNA TVRTKA | TT inženjering d.o.o. K.Š.Gjalskog 4, HR-49210 Zabok, OIB: 46823703043
TD | 69/22-VK-IZV-2
TROŠKOVNIK III
INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
PROJEKTANT | Branko Rod, struč.spec.ing.aedif.

## 3. OU ViK
3. | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
OPĆI UVJETI
| Izvođač je obvezan po potpisu ugovora prije početka radova proučiti svu tehničku dokumentaciju, pregledati gradilište, informirati se o svim izvorištima materijala, mogućnostima organizacije gradilišta, korištenja privremenih objekata i priključaka vode i električne energije, te zatražiti objašnjenja u vezi nejasnih stavki, pregledati trasu građevine, prikupiti potrebne podatke o uvjetima pod kojima će se građevina graditi | 1 2 3 4 5
| Sve moguće nejasnoće u opisu stavki troškovnika, izvođač je obvezan riješiti prije početka radova s nadzornim inženjerom, projektantom, investitorom ili njegovim opunomoćenim predstavnikom. Naknadno pozivanje na nejasnoće u troškovniku neće biti priznato i neće biti uvaženo kao razlog za promjenu cijena ili rokova, ili bilo kojeg ustupke u uvjetima. Bez pismene suglasnosti projektanta, izvođač nema pravo na odstupanje od projekta. | 1 2 3 4 5
| Ukoliko opis radova u troškovniku nije opširan i ne opisuje sve pripremno-završne radove, pomoćne radove i sve radne operacije, te procese u izvedbi koje je potrebno izvesti da se izvede konačni produkt, svi ti radovi su ukalkulirani u jedinične cijene sukladno pravilima struke. Eventualne opravdana odstupanja od troškovnika dužan je nadzorni inženjer investitora unijeti u građevinski dnevnik. | 1 2 3 4
| Svi radovi se izvode sukladno projektu i stavkama troškovnika. Ukoliko izvođač utvrdi mogućnost ekonomičnijeg rješenja za izvođenje pojedinih vrsta radova, a isto neće ići na štetu kvalitete, funkcije, estetike i arhitektonske koncepcije objekta, dotične radove može izvesti sukladno svome rješenju uz prethodno odobrenje projektanta i nadzornog inženjera. | 1 2 3 4
| Kod izvođenja radova izvođač je dužan upotrijebiti sve potrebne mjere za zaštitu i sigurnost radnika. Kod davanja ponuda, izvođač mora za svaku stavku troškovnika ukalkulirati sav potreban materijal za osiguranje, podupiranje, izradu radnih skela, osiguranje i regulaciju prometa, razupiranje rovova i sl., u slučaju kad to nije posebno naznačeno pojedinom stavkom troškovnika. | 1 2 3 4
| Jedinične cijene pojedinih stavaka zaračunate su sa cjelokupnom vrijednosti materijala uključujući montažu, transport, prijenos, skele, izradu i zatvaranje zidnih i podnih usjeka, sitni i potrošni materijal i sl. | 1 2
| U jediničnim cijenama ovog troškovnika uključeno je izvršenje svih obaveza iz bilo kojeg dijela ili priloga ovog projekta. | 1 2
| Jedinične cijene u svim stavkama ovog troškovnika obuhvaćaju sav rad, materijal, režiju i zaradu izvođača, odnosno sadrže sve elemente propisane za strukturu prodajne cijene građevinskih usluga. | 1 2 3
| Pod jediničnom cijenom materijala podrazumijeva se cijena samog materijala, njegova eventualna prerada, svi transporti, utovari, istovari kao i uskladištenje dotičnog materijala kako bi ostao kvalitetan do trenutka ugradnje, kao i ispitivanje kvalitete i sve drugo u vezi s materijalom (atesti i sl.). | 1 2 3 4
| Tehnička oprema i priprema (uređenje) gradilišta za rad odnosi se na dužnost izvođača da prije početka građevinskih radova dostavi investitoru ili nadzornom organu plan organizacije gradilišta i tehničke opreme, te operativni (dinamički) plan izvršenja ugovorenih radova. | 1 2 3
| Ako priloženi plan ne odgovara potrebnoj dinamici izvođenja radova i postojećim tehničkim uvjetima, investitor ili nadzorni inženjer imaju pravo zahtijevati izmjenu ili dopunu plana. | 1 2
| Osim toga, izvođač je dužan prikazati nadzornom inženjeru i sva tehnička pomagala, koja se nalaze na gradilištu, neophodno potrebna u okviru projektnih zadataka. Investitor ili nadzorni inženjer, nakon prihvaćanja priloženog plana i potrebnih tehničkih pomagala, upisom u građevinski dnevnik, dozvoljava početak rada. | 1 2 3 4
| Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda. Zimi je potrebno građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne dođe do smrzavanja izvedenih dijelova te na taj način do oštećenja. | 1 2 3
| Izvođač je dužan izraditi pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i ostali potreban pribor te poduzeti sve mjere sigurnosti potrebne da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje prolaznika te zaposlenih radnika i osoblja (osigurati promet pješaka i vozila postavljanjem pješačkih i kolnih prijelaza preko rova i dr.). | 1 2 3 4
| Čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga tako i svojih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvođača. Svaka šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili susjednoj građevini, uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skela, pada na teret izvođača koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku. | 1 2 3 4
U jediničnim cijenama za sve stavke troškovnika, ponuda mora sadržavati ukupne troškove materijala i rada, troškove dobave (prijevoz) opreme, troškove sitnog potrošnog materijala potrebnog za spajanje, ovješenje ili puštanje u pogon uređaja i instalacija na projektom predviđenu poziciju, pomagala za rad na visini (skelu, ljestve, platformu i slično) sve prateće građevinske i elektroinstalaterske radove do potpunog dovršenja cjelokupnog posla odnosno do pune funkcionalnosti. Isto tako u cijeni opreme ili materijala uključeno je i potrebno osiguranje gradilišta ukoliko ima potrebe za istim, dnevno čišćenje gradilišta od otpada i slično. Jedinična cijena, također, uključuje sva potrebna ispitivanja, kontrole i mjerenja za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, u svrhu dokazivanja njihove kvalitete i kompletiranja tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje uporabne dozvole, izradu i isporuku pisanih uputa za održavanje i rukovanje postrojenjem, uključivo shema postrojenja za postavu na zid, koje se prilikom primopredaje građevine, uručuje Investitoru odnosno krajnjem korisniku.
Izvođač je dužan osigurati da ne dođe do oštećenja instalacije, spriječiti ulazak prašine i građevinskog materijala u instalacijske otvore.
| Način obračuna je prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku po mišljenju izvođača ili bilo kojeg trećeg zainteresiranog lica nije potpun, izvođač je dužan izvesti te radove prema pravilima građenja, s tim da nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene u troškovniku (osim ako ima pravo na navedeno sukladno pozitivnim zakonskim propisima). | 1 2 3 4 5
| Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i jedini je odgovoran za eventualno loše izvedeni rad i lošu kvalitetu isporučenih materijala, opreme ili proizvoda. | 1 2
| Izvođač je dužan posjedovati ateste o ispitivanju materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, te ateste o ispravnosti izvedenih instalacija, a prilikom tehničkog pregleda građevine mora sve ateste dostaviti investitoru na upotrebu. | 1 2 3
| Obračun svih radova mora se vršiti prema stvarno izvedenim i uredno dokumentiranim količinama potvrđenim od nadzornog inženjera, a ne prema količinama danim u pojedinim stavkama dokaznice mjera i troškovnika. | 1 2 3
| Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora. | 1 2
| Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projektnog rješenja i stanja na gradilištu, izvođač je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja. Sve mjere u projektima potrebno je provjeriti u prirodi i svu kontrolu vršiti bez posebne naplate. | 1 2 3
| Svi izvedeni radovi koji odstupaju od projekta, a izvedeni su bez odobrenja nadzornog inženjera i suglasnosti projektanta, moraju se dovesti u sklad s projektom, a troškove koji iz tog proizlaze snosi izvođač. | 1 2 3
| Na svu radnu snagu dodaje se faktor u koji pored ostalog treba uračunati i održavanje gradilišta, postavljanje svih pomičnih objekata na gradilištu kao i demontaža istih. | 1 2
| U pogledu izmjera držati se točno uputstava iz normi u građevinarstvu, tj. u pogledu dodavanja i odbijanja za kvadraturu i sl. Za cjevovod uzet će se stvarne mjere bez armature i fazonskih komada - prema uzdužnom profilu. | 1 2 3
| Ukoliko je ugovorenim rokom obuhvaćen zimski rad, eventualne nadoplate za rad pri niskim temperaturama i otežanim okolnostima za vrijeme zime neće se posebno priznavati kao ni zaštita objekta od eventualnih nepogoda, već izvođač treba na vrijeme poduzeti mjere i osiguranje objekta. | 1 2 3
| Iskop vršiti točno prema iskolčenju koje će izvođaču predati investitor. Sve iskope izvesti točno prema nacrtima u projektu. Svi iskopi moraju biti osigurani od zarušavanja propisnim razupiranjem. Uklanjanje obrušenog materijala u rovu u bilo kojoj fazi radova odnosno radi vremenskih nepogoda kao i ispumpavanje zaostale vode u rovu, uključeno je u jediničnu cijenu iskopa. | 1 2 3 4
| Uređenje gradilišta po završetku radova kao i zemljišta za deponije, prilazne puteve i pomoćne zgrade, uključeno je u jediničnu cijenu i neće se posebno naplaćivati. | 1 2
| Prekopi mimo projektom predviđenih neće se priznavati izvođaču. Iskopani materijal koji će se upotrijebiti, deponirati tako da ne smeta gradnji i iskopu rova cjevovoda. | 1 2
| Na dijelovima trase na kojima nema druge mogućnosti, potrebno je izvesti duž trase cjevovoda pristupni put kojim će biti omogućeno dopremanje potrebne mehanizacije i materijala za izvedbu svih radova. Izvedbu puta prilagoditi potrebama radova koji će se obavljati na trasi, bez neke naročite obrade. | 1 2 3
| Put izvesti planiranjem i eventualnim zasipavanjem neravnina, u skladu s potrebama opreme koja će biti upotrjebljena, a sve prema nahođenju izvođača. | 1 2
| Postojeći okolni putevi koji će se koristiti za dopremu materijala i opreme trebaju se nakon dovršetka radova dovesti u prvobitno stanje. | 1 2
| Kod oplate su uključena podupiranja, uklještenja te postava i skidanje. U cijenu ulazi i ovlaživanje prije betoniranja kao i premazivanje kalupa. Po završetku betoniranja sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati. | 1 2 3
| Skele moraju na vrijeme biti postavljene kako ne bi došlo do zastoja u radu. Pod pojmom skele podrazumijevaju se i prilazi skeli te ograda. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore te mostovi za prebacivanje iskopa kod eventualnih iskopa na većim dubinama. Ujedno su tu uključeni i prilazi te mostovi za betoniranje konstrukcija i slično. | 1 2 3 4
| Betone i mortove treba miješati u razredima tlačne čvrstoće, prema propisima HRN ili jednakovrijednima za beton, odnosno za mortove kako je to dano u stavci troškovnika ili jednakovrijedno. Sav beton u principu potrebno je strojno miješati. Ručno miješanje dozvoljeno je samo za vrlo male količine nekonstruktivnih dijelova na građevini. | 1 2 3
| Izrada elaborata izvedenog stanja i objekata predaje se investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim (x, y, z) koordinatama. | 1 2 3

## 3. VODOVOD I KANALIZACIJA
r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4x5=6
3. | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
napomena:
Izvođač je dužan prije dobave i ugradnje dostaviti sve tipove vidljivih elemenata opreme i instalacije vodovoda i kanalizacije glavnom projektantu i projektantu vodovoda i kanalizacije na uvid i ovjeru. Potrebno je dobaviti elemente jednostavnog, reduciranog oblika i ravnih linija. Boja svih vidljivih elemenata prema izboru glavnog projektanta.
3.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
3.1.1. | PRIPREMNI RADOVI
1 | Geodetsko praćenje svih radova na izvedbi mreže, iskolčenje prije početka radova, uključivo sa stacioniranjem svih točaka na terenu i izrada geodetskog snimka izvedenog stanja mreže, izradom Elaborata. Obračun kompletne usluge. | kom | 1 |  | 0
3.1.1. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3.1.2. | ZEMLJANI RADOVI
1 | Strojni i ručni iskop zemlje za potrebe izvedbe rovova i montažnih jama instalacija vodovoda i odvodnje u tlu C kategorije, potrebne dubine. Dno rovova i jama grubo i fino isplanirati za polaganje cijevi i elemenata i uređaja sustava (okna, sabirne jame, separatori i sl.). Dno rova mora biti isplanirano na točnost +/- 2 cm i zbijeno na Ms≥10 MN/m2. Iskopani materijal odbacivati na jednu stranu rova da se osigura nesmetana doprema i spuštanje cijevi i elemenata u rov. Radovi moraji teći u koordinaciji sa montažom istih. Odnos strojni-ručni: 90:10 %. U stavku uključeno razupiranje rova dubine veće od 1,0 m sa uključenom oplatom i crpljenje vode sa obračunom prema stvarnim količinama. Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju. |  |  |  | 0
| - vodoopskrba - sanitarna mreža | m3 | 45 |  | 0
| - vodoopskrba - hidrantska mreža | m3 | 12 |  | 0
| - odvodnja - sanitarna odvodnja | m3 | 180 |  | 0
| - odvodnja - oborinska odvodnja | m3 | 300 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja usitnjenog materijala - šljunka granulacije 0-16 mm za izradu posteljice i zatrpavanje montažnih jama (okna i sl.). U stavku uključeno nabijanjem ručnim i strojnim nabijačem u slojevima do 20 cm pri čemu posebnu pozornost obratiti kod spojeva cijevi. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 200 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja pijeska granulacije 4-8 mm za posteljicu ispod i iznad cijevi (prema detalju u projektu). U stavku uključen potreban materijal, pribor i rad za dovršenje iste. Obračun po m3. |  |  |  | 0
| - vodoopskrba - sanitarna mreža | m3 | 8 |  | 0
| - vodoopskrba - hidrantska mreža | m3 | 2 |  | 0
| - odvodnja - sanitarna odvodnja | m3 | 20 |  | 0
| - odvodnja - oborinska odvodnja | m3 | 55 |  | 0
4 | Zatrpavanje rovova i montažnih jama materijalom iz iskopa sa nabijanjem ručnim i strojnim nabijačem. Posebnu pozornost potrebno je obratiti kod spojeva cijevi. U stavku je uključen potreban nasipni materijal, rad i pribor za dovršenje iste. Obračun po m3.
| - vodoopskrba - sanitarna mreža | m3 | 15 |  | 0
| - vodoopskrba - hidrantska mreža | m3 | 5 |  | 0
| - odvodnja - sanitarna odvodnja | m3 | 25 |  | 0
| - odvodnja - oborinska odvodnja | m3 | 65 |  | 0
5 | Zatrpavanje rova i montažne jame ispod prometnih i uređenih površina mješavinom šljunka i kamena granulacije 0-63 mm, sa nabijanjem ručnim i strojnim nabijačem. Ugradnja u slojevima od 30 cm i zbijanje na Ms=25 MN/m2. Posebnu pozornost potrebno je obratiti kod spojeva cijevi. U stavku je uključen potreban nasipni materijal, rad i pribor a dovršenje iste. Obračun po m3.
| - vodoopskrba - sanitarna mreža | m3 | 5 |  | 0
| - vodoopskrba - hidrantska mreža | m3 | 95 |  | 0
| - odvodnja - sanitarna odvodnja | m3 | 5 |  | 0
| - odvodnja - oborinska odvodnja | m3 | 15 |  | 0
6 | Razastiranje preostalog materijala na parceli i odvoz viška materijala na deponij. Uključen utovar, prijevoz do 20 km, istovar, razastiranje i djelomično zbijanje. Stavka uključuje koeficijente rastresitosti preostalog materijala, troškove zbrinjavanja na deponiju (takse i sl.) i ostale neposredno vezane troškove. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju. | m3 | 350 |  | 0
7 | Izrada zaštite građevne jame čeličnim žmurjem. Izrada zaštite građevne jame ugradnjom čeličnog žmurja tipa Larssen 604 ili jednakovrijedno (privremene talpe) uz obavezno poštivanje svih pravila koja propisuje Zakon o zaštiti na radu. Stavka uključuje mobilizaciju i demobilizaciju opreme i radne snage, iskolčenje osi po obodu građevne jame, nabavu, dopremu i zabijanje talpi dužine 10 m, te vađenje talpi, njihov utovar i odvoz po završetku radova. Stavka uključuje i razupiranje unutar gabarita građevinske jame pomoću čeličnih profila (nabava, doprema, montaža i demontaža čelične okvirne konstrukcije), kutne vezne elemente i crpljenje vode za vrijeme izvođenja zaštitne konstrukcije. Stavkom je obuhvaćena i izrada tehnološkog projekta - tehničkog rješenja zaštite iskopa žmurjem na razini izvedbene dokumentacije, koje mora biti potpisano i ovjereno od strane ovlaštenog inženjera. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 izvedene zaštitne konstrukcije iskopa - za potrebe ugradnje RO kanalizacije, izrade drenaže, postavljanje toplovoda i sličnog. | m2 | 400 |  | 0
8 | Crpljenje vode Crpljnje vode tijekom izvođenja radova na izgradnji sabirne jame. | h | 60 |  | 0
DRENAŽNA ODVODNJA
9 | Dobava i ugradnja netkanog geotekstila 200 g/m2 za potrebe oblaganja drenažnog rova. Obračun po m2 ugrađenog materijala. | m2 | 350 |  | 0
0
10 | Dobava i ugradnja batude, separiranog kamena granulacije 16-32 mm, za zatrpavanje drenažnih cijevi i rova. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 50 |  | 0
3.1.2. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3.1.3. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1 | Dobava i ugradnja podložnog sloja mršavog betona C12/15 na površinama predviđenoj za ugradnju cjevovoda, elemenata i uređaja instalacija vodovoda i odvodnje (dijelovi cjevovoda, okna i sl.). Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 12 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja betona na površinama predviđenoj za ugradnju poklopca revizionog okna u padu. Poklopac revizionog okna prati nagib terena. Stavka uključuje izradu ploče u nagibu iznad RO dimenzija cca 120x120 cm, debljine 25 cm sa uključenom oplatom, armaturom i ostalim. Obračun po komadu | kom | 15 |  | 0
INSTALACIJE VODE
3. | Dobava materijala i izvedba vodonepropusnog revizionog okna u tlu C kategorije unutarnjih dimenzija 60x60x100 cm. Gornja ploča, obodni zidovi i dno su od armiranog betona C 30/37 u odgovarajućoj oplati. Na ulazu predvidjeti lijevano željezni poklopac dimenzija 60x60 cm. Za spuštanje izvesti penjalice 150x300 mm pričvršćenjem u zid ubetoniravanjem. U cijenu uključen potreban rad, potrošni pribor i materijal, dobave za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu. Napomena: Stavku nuditi kao komplet! Završna kota okna i poklopac položeni u nagibu prema kot iterena
| - podložni šljunak, d =10 cm | m3 | 0.2
| - oplata | m2 | 15
| - beton C30/37 | m3 | 2
| - armatura B500 | kg | 100
| - brtva za PEHD cijev d25 | kom | 1
| - penjalice | kom | 3
| - poklopac, za klasu opterećenja B125 | kom | 1
|  | komplet | 1 |  | 0
DRENAŽNA ODVODNJA
4. | Dobava i ugradnja mršavog betona C20/25 debljine d=10,0 cm za polaganje drenažnih cijevi oko objekta (cca 0,06 m3/m'). Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 6 |  | 0
VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA
5. | Dobava materijala i izrada postolja za postavljanje nadzemnog hidranata i zasuna u teren. Postolje se sastoji od betona klase C12/15 i pune opeke NF za ukrutu. U stavku uključen rad, materijal i potreban pribor za dovršenje iste. Obračun po komadu. NAPOMENA: Stavku nuditi kao komplet. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - ukrućenje oslonca hidranta 50x50x20 cm | m3 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0
| - suhozid od pune opeke oko hidranta i zasuna | m2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | komplet | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Dobava materijala i izrada postolja za postavljanje samostojećeg hidrantskog ormarića. Postolje se sastoji od temljnih stopa izvedenih armiranim betonom klase C20/25, dimenzija 2x 30x30x80 cm. U stavku uključen rad, materijal i potreban pribor za dovršenje iste. Obračun po komadu. NAPOMENA: Stavku nuditi kao komplet.
| - oplata | m2 | 3
| - beton C20/25 | m3 | 0.25
| - armatura | kg | 20
|  | komplet | 2 |  | 0
0
7. | Dobava materijala i izrada betonskog uporišnog bloka na ukopanom cjevovodu vanjske sanitarne/hidrantske mreže. Uporišni blokovi se izvode na svim lomovima i čvorovima cjevovoda (prema detalju u projektu) od betona klase C16/20. U stavku uključen rad, materijal i potreban pribor za dovršenje iste. Obračun po m3. |  |  |  | 0
| - beton C16/20 | m3 | 2 |  | 0
3.1.3. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3.1.4. | ZIDARSKI RADOVI
1 | Izrada usjeka, šlicanje, štemanje i bušenje zidova, odova i stropova za ugradnju horizontalnih i vertikalnih dijelova instalacije u AB zidovima. U stavku uključiti čišćenje i odvoz otpadnog materijala na deponiju. Obračun po m izvedenih usjeka.
| - izrada šlica u AB zidu / podu dimenzija do 70 x 70 mm | m | 60 |  | 0
| - izrada šlica u AB zidu / podu dimenzija do 120 x 100 mm | m | 10 |  | 0
2 | Bušenje postojeće armiranobetonske konstrukcije za potrebe provlačenja cijevne instalacije. Bušenje izvesti krunskom bušilicom. U cijenu uključiti sav potreban pribor i materijal. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
| - profili promjera do 100 mm | kom | 12 |  | 0
| - profili promjera do 200 mm | kom | 12 |  | 0
3 | Zatvaranje instalacijskih usjeka, šliceva i prodora nakon izvedbe razvoda instalacija vode i odvodnje. Stavka uključuje potreban pribor, materijal i rad za dovršenje iste. Obračun po m. | m | 70 |  | 0
3.1.4. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3.2. | INSTALACIJE VODE
3.2.1. | VANJSKI RAZVOD VODE
1. | Zatvarenje dotoka vode, izrezivanje i ispuštanje vode iz sustava dotoka vode iz javne vovodopskrbne mreže. Stavka uključuje blindiranje postojećeg PEHD cjevovoda dimenzija do d40 na rubu parcele u skladu sa nacrtima iz grafičkog priloga. | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja cijevi za vanjski razvod vodovodnih instalacija sanitarne vode od PE100 vodovodnih tlačnih cijevi, prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, (u jednoj cjelini). Cijevi se polažu u iskopani rov na podlogu od pijeska. Stavka uključuje fazonske i spojne komade, proturne i zaštitne cijevi na prolazima kroz konstrukciju i križanjima s drugim instalacijama. Obračun po m izvedenog cjevovoda.
| - PEHD DN75, d75x4,5 mm, PN10 | m | 50 |  | 0
| - PEHD DN180 mm, PN10 | m | 12 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja signalno upozoravajuće indikator trake koja se postavlja 30 cm iznad tjemena cijevi s natpisom "POZOR VODOVOD". Obračun po m ugrađene trake. | m | 50 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja brtvene garniture vodonepropusnosne do 6 m vodenog stupca za cijevne prolaze sa masivnom usnom brtvom, manžetom za spajanje sa odgovarajućom hidroizolacijom i stabilnom plastičnom navoj maticom sa mogućnošću otklona zbog slijeganja cijevi ±10%. U stavku uključene prolazne, navojne spojnice i matice, manžete i sl. te sav pripadajući pribor za potpuno dovršenje stavke. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. Obračun po komadu.
| - d75 | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i montaža opreme razvoda vode u revizionom oknu vodoopskrbe. Stavka uključuje potreban rad i pribor, armaturu, fazonske komade i fitinge za dovršenje iste.U reviziono okno se ugrađuje sljedeća oprema za radni-pogonski tlak od 10 bara. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. Obračun po komadu.
| - nepovratni ventil DN20 | kom | 1 |  | 0
| - navojni kuglasti ventil s ispustom DN20 | kom | 1 |  | 0
| - slavina s priključkom za vrtno crijevo | kom | 1 |  | 0
0
6. | Dobava i montaža priključka na interni vodopskrbni cjevovod DN80 (PEHD d90/16) PEHD elektrofuzijskim elementima. Stavka uključuje potrebne fazonske i spojne komade, brtve, maramice za čišćenje, vijke, matice i sl. te sav potreban pribor i materijal do potpune funkcionalnosti cjevovoda. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
0
| - zasunska garnitura PEHD DN90/10 > DN75/10 | kom | 1 |  | 0
| - odvojak (T-komad) PEHD DN75/10 > DN63/10 | kom | 1 |  | 0
| - ugradbena garnitura za slavinu, h=1,0 m | kom | 1 |  | 0
| - cestovna kapa za ventil s poklopcem | kom | 1 |  | 0
3.2.1. | VANJSKI RAZVOD VODE UKUPNO: |  |  |  | 0
3.2.2. | UNUTARNJI RAZVOD VODE
1. | Dobava i ugradnja cijevi za unutarnju instalaciju sanitarne hladne i tople vode od polipropilenskih (PP-R) tlačnih vodovodnih cijevi (DIN16892 i 16893 ili ONORM B 5157) i pripadajućih fitinga. Cijevi su predviđene za ugradnju u estrih, instalacijske otvore i kanale te pričvrščenje odgovarajućim cijevnim obujmicama. (unutarnji promjer cijevi odgovara unutarnjem promjeru čelično pocinčanih cijevi). Izrada dilatacijskih lira, i ovjesa, kliznih i čvrstih točaka prema uputama proizvođača. U iskazanoj cijeni dužnog metra cijevi uključeni su svi potrebni fazonski komadi, brtve, ovjesni i pričvrsni pribor, potreban materijal i rad za montažu. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. Obračun po m izvedenog cjevovoda.
| - DN15 aquatherm green SDR 11 toplinski izolirano sa 13 mm, ugrađeno u zaštitnoj cijevi, položeno u armirano betonskoj konstrukciji | m | 20 |  | 0
| - DN15 aquatherm green SDR 11 | m | 120 |  | 0
| - DN20 aquatherm green SDR 11 | m | 320 |  | 0
| - DN25 aquatherm green SDR 11 | m | 135 |  | 0
| - DN32 aquatherm green SDR 9 MF RP (d40) | m | 100 |  | 0
| - DN40 aquatherm green SDR 9 MF RP (d50) | m | 35 |  | 0
| - DN50 aquatherm green SDR 9 MF RP (d63) | m | 55 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja cijevne izolacije plastičnih cijevi instalacija vode vođenih vidljivo, u estrihu, ušlicane u zidove ili ugrađene u gipskartonske zidove. Izolacija od fleksibilnog spužvastog izolacijskog materijala, zatvorenih ćelija iz polietilena, topllinske vodljivosti 0,035 W/mK pri 10°C. Izolacija niske zapaljivosti, samogasiva, nekapajuća i ne prenosi plamen, otporna na uobičajene građevne materijale kao što su beton, vapno, gips, cement. Stavka uključuje potrebne fazonske komade, brtve, potreban materijal i rad za montažu i dovršenje iste. Obračun po m izoliranog cjevovoda.
| - 13,0 mm debljine za vanjski promjer 20 mm | m | 120 |  | 0
| - 13,0 mm debljine za vanjski promjer 25 mm | m | 320 |  | 0
| - 16,0 mm debljine za vanjski promjer 32 mm | m | 135 |  | 0
| - 25,0 mm debljine za vanjski promjer 40 mm | m | 100 |  | 0
| - 25,0 mm debljine za vanjski promjer 50 mm | m | 35 |  | 0
| - 25,0 mm debljine za vanjski promjer 63 mm | m | 55 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja zasuna namijenjenog za instalaciju vodovoda. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. Obračun po komadu.
| - DN50 | kom | 1 |  | 0
| - DN65 | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja X komada za prijelaz sa prirubničkog na navojni razvod namijenjenog za instalaciju vodovoda. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. Obračun po komadu.
| - DN50 | kom | 2 |  | 0
| - DN65 | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja kuglastog ventila namijenjenog za instalaciju vodovoda. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. Obračun po komadu.
| - DN15 | kom | 20 |  | 0
| - DN20 | kom | 5 |  | 0
| - DN25 | kom | 6 |  | 0
| - DN32 | kom | 16 |  | 0
| - DN50 | kom | 2 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila namijenjenog za instalaciju vodovoda. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. Obračun po komadu.
| - DN15 | kom | 1 |  | 0
| - DN20 | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja zaštitnika od povratnog toka tip EC (ZOPT EC) sa uključenim zasunima prije i poslije istog, namijenjenog za instalaciju vodovoda. Uključen atest zopt-a. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. Obračun po komadu.
| - DN50 | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja podžbuknog ventila sa kromiranom rozetom i kapom namijenjenog za instalaciju vodovoda. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. Obračun po komadu.
| - DN15 | kom | 6 |  | 0
| - DN20 | kom | 22 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja prijelaznog komada PPr d20 na Rehau Rautitan Flex 20x2,8. Spajanje prefabriciranih kupaonica na instalaciju dovoda tople i hladne vode. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. Obračun po komadu. | kom | 72 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja kutnog ventila sa kromiranom rozetom. Kutni ventil namijenjen spajanju slavina, perilica i svih ostalih trošila vode koja se spajaju na vodovodni sustav u objektu. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. Obračun po komadu. | kom | 42 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja kuglastog ventila sa holenderom, namjenjenog za instalaciju vodovoda (spajanje vanjskih uređaja, punjenje sustava grijanja i sl.). Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. Obračun po komadu.
| - DN20 | kom | 1 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja balansirajućeg ventila za uravnoteženje sustava cirkulacije sanitarne vode. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. Obračun po komadu.
| Danfoss tip MTCV-B DN15 + modul za termičku dezinfekciju i termometrom | kom | 11 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja revizijskog okna za pristup ventilima namijenjenih instalaciji vodovoda. Ugradbeni okvir od aluminija sa optočnom gumenom brtvom. Završna obrada kao i zid/strop u koji je ugrađen. Ugradnja prema uputama proizvođača. Obračun po komadu.
| - unutarnjih dimenzija 400x400 mm | kom | 9 |  | 0
| - unutarnjih dimenzija 600x600 mm | kom | 1 |  | 0
14. | Dobava i montaža reducir ventila 2" prema EN 806-2 za smanjenje pritiska tlaka vode - štiti vodovodne instalacije od pretjeranih pritisak iz opskrbe. . Ugradnjom ventila za smanjenje tlaka, tlakom izbjegava se šteta i smanjuje se potrošnja vode. Postavljeni tlak se također održava konstantnim, čak i kada postoji velika fluktuacija ulaznog tlaka. Smanjenje radnog tlaka i održavanje na konstantna razina minimizira buku protoka u instalaciji. U stavku uključen sitni i potrošni materijal. skala podešavanja podešavanje tlaka od 1,5 do 6 bara tvorničke postavke na 3 bara filter 0,16 mm plastična čašica filtera do 40°C
| ventil za odvajanje za sanitarnu vodu DN50 | kom | 2 |  | 0
| reducir ventil D06F DN50 | kom | 1 |  | 0
| filter vode FN09S | kom | 1 |  | 0
| manometar M07M | kom | 1 |  | 0
| nepovratni ventil RV277 | kom | 1 |  | 0
| spojni set VST06 | kom | 1 |  | 0
| oprema za demontažu ZR06K | kom | 1 |  | 0
OPĆE STAVKE
15. | Pranje i dezinfekcija cjevovoda s utroškom potrebne vode i dezinfekcijskog materijala. Obračun po kompletu izvedene instalacije. | komplet | 1 |  | 0
16. | Ispitivanje instalacije prema projektu vodovoda i odvodnje, punjenje cjevovoda vodom, tlačna proba sa preuzimanjem, te pražnjenje cjevovoda nakon dovršetka tlačne probe. U cijenu je uključena sva oprema i materijal potreban za funkcionalnu izvedbu ispitivanja. Obračun po kompletu izvedene instalacije. | komplet | 1 |  | 0
17. | Uzimanje uzoraka vode i ishođenje pozitivnog atesta o izvršenom ispitivanju unutarnje vodovodne mreže po propisu Zavoda za javno zdravstvo, Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08) i naputku Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o obimu ispitivanja vode za piće. Uzorke vode potrebno je uzeti na minimalno 50% izljevnih mjesta. Obračun po kompletu izvedene instalacije. | komplet | 1 |  | 0
3.2.2. | UNUTARNJI RAZVOD VODE UKUPNO: |  |  |  | 0
3.2. | INSTALACIJE VODE UKUPNO: |  |  |  | 0
3.3. | INSTALACIJE ODVODNJE
3.3.1. | TEMELJNA I VANJSKA ODVODNJA
1. | Dobava i ugradnja cijevi vanjske i temeljne odvodnje od tvrdog polivinilklorida (PVC). Kanalizacione cijevi i pripadajući fazonski komadi za temeljnu horizontalnu odvodnju i odvodnju izvan objekta predviđen projektom vodovoda i odvodnje. Kod dubina nadsloja manjeg od 100 cm iznad tjemena cijevi u prometnim površinama obavezno koristiti cijevi klase krutosti SN8. Netlačna kanalizacijska cijev obodne čvrstoće prema HRN EN ISO 9969. U iskaznoj cijeni dužnog metra cijevi uključeni su svi potrebni fazonski komadi, brtve, priključke na reviziona okna sa brtvenim nastavcima RDS ili KGS sustava, proturne i zaštitne cijev na prolazima kroz konstrukciju i križanjima s ostalim instalacijama. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. Obračun po m ugrađenog cjevovoda.
| SANITARNA ODVODNJA - temeljna ploča |  |  |  | 0
| - d110 | m | 30 |  | 0
| - d160 | m | 70 |  | 0
| - ovjesni materijal za fiksiranje cijevi između armature u temeljnoj ploči | m | 100 |  | 0
| SANITARNA ODVODNJA |  |  |  | 0
| - d160 | m | 6 |  | 0
| - d200 | m | 40 |  | 0
| - d250 | m | 25 |  | 0
| OBORINSKA ODVODNJA |  |  |  | 0
| - d110 | m | 75 |  | 0
| - d125 | m | 10 |  | 0
| - d160 | m | 45 |  | 0
| - d200 | m | 24 |  | 0
| - d250 | m | 16 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja brtvene garniture vodonepropusnosne za cijevne prolaze sa masivnom usnom brtvom, manžetom za spajanje sa odgovarajućom hidroizolacijom i stabilnom plastičnom navoj maticom sa mogućnošću otklona zbog slijeganja cijevi ±10%. U stavku uključene prolazne, navojne spojnice i maticem, mažete i sl. te sav pripadajući pribor za potpuno dovršenje stavke. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. Obračun po komadu.
| - d160 | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava i montaža PP-B revizijskog okna DN800 s integriranim penjalicama i ugrađenim naglavcima za ulaznu i izlaznu cijev. Okno se sastoji od distribucijskog (armiranobetonskog) prstena, konusnog vrha, tijela i dna okna s kinetom sa ulaznim i izlaznim priključcima. Profili i kutevi ulaza i izlaza u okno prema projektu vodovoda i odvodnje. Uključeno eventualno potrebno bušenje i vodonepropusno spajanje cijevne instalacije na samom mjestu izvedbe. Obračun po komadu ugrađenog okna s tvornički ugrađenim penjalicama.
| - DN800 mm (okna visine do 2,1 m) | kom | 3 |  | 0
4. | Dobava i montaža PP-B revizijskog okna DN1000 s integriranim penjalicama i ugrađenim naglavcima za ulaznu i izlaznu cijev. Okno se sastoji od distribucijskog (armiranobetonskog) prstena, konusnog vrha, tijela i dna okna s kinetom sa ulaznim i izlaznim priključcima. Profili i kutevi ulaza i izlaza u okno prema projektu vodovoda i odvodnje. Uključeno eventualno potrebno bušenje i vodonepropusno spajanje cijevne instalacije na samom mjestu izvedbe. Obračun po komadu ugrađenog okna s tvornički ugrađenim penjalicama.
| - DN1000 mm (okna visine do 3,0 m) | kom | 4 |  | 0
| - DN1000 mm (okna visine do 3,5 m) | kom | 2 |  | 0
| - DN1000 mm (okna visine do 4,0 m) | kom | 1 |  | 0
| - DN1000 mm (okna visine do 4,5 m) | kom | 3 |  | 0
5. | Dobava i montaža okruglog lijevano željeznog samozatvarajućeg poklopca s amortizirajućom brtvom protiv buke i okvirom iznad revizijskih okana dimenzija i nazivne nosivosti prema projektu. Kvaliteta materijala i radova u svemu prema projektu i važećim propisima. Na poklopcu piše natpis "KANALIZACIJA" Obračun po komadu kompletno ugrađenog poklopca.
| - dimenzija Ø600 mm, klase opterećenja B125 | kom | 11 |  | 0
| - dimenzija Ø600 mm, klase opterećenja D400 | kom | 2 |  | 0
6. | Bušenje PP okna na licu mjesta za potrebe spajanja cijevne instalacije iznad baze revizijskog okna. Stavka uključuje izradu prodra i ubacivanje brtve prema uputama proizvođača opreme, čišćenje vanjskog i unutarnjeg ruba, .... Uključivo sav potreban sitni i potrošni materijal .
| - prodor za cijev d110 | kom | 11 |  | 0
| - prodor za cijev d160 | kom | 5 |  | 0
| - prodor za cijev d200 | kom | 7 |  | 0
| - prodor za cijev d250 | kom | 2 |  | 0
DRENAŽNA ODVODNJA
7. | Dobava i ugradnja cijevi drenažnog sustava. PVC drenažni sustav od savitljivih cijevi, crne boje od tvrdog PVC materijala, ispitan prema DIN 8074/8075, otporan na UV zrake i udarce. Stavka uključuje i fazonske komade. Obračun po m¹ ugrađenog cjevovoda. |  |  |  | 0
| - d110 - drenažna perforirana cijev | m | 110 |  | 0
0
8. | Dobava i ugradnja inspekcijskog okna drenažnog sustava. Okno je izvedeno od korugirane cijevi DN400 visine prema projektu 3,5 m, baze s priključcima prema projektu i PP poklopca DN400. Uključeno eventualno potrebno bušenje i spajanje cijevne instalacije na samom mjestu izvedbe te sav sitni potrebni pribor za ugradnju prema uputama proizvođača. Obračun po komadu ugrađenog okna. |  |  |  | 0
|  | kom | 3 |  | 0
OPĆE STAVKE
9. | Ispitivanje sustava vanjske i temeljne odvodnje od akreditirane tvrtke, cjevovoda kanalizacijski cijevi, revizionih okna i slivnika na protok i vodonepropusnost, komplet. U cijenu je uključena sva oprema i materija potreban za funkcionalnu izvedbu ispitivanja. Obračun po kompletu izvedene instalacije. | komplet | 1 |  | 0
0
10. | Pregled sustava odvodnje CCTV kamerama s predajom pisanog izvještaja i snimke u digitalnom formatu nadzornom inženjeru. Pregled mora bit obavljen po završetku svih radova na cjelokupnoj odvodnoj instalaciji. Obračun kompletne usluge. | komplet | 1 |  | 0
3.3.1. | TEMELJNA I VANJSKA ODVODNJA UKUPNO: |  |  |  | 0
3.3.2. | ODVODNJA GRAĐEVINE
OBORINSKA ODVODNJA
1. | Dobava, prijenos i montaža cjevovoda oborinskih vertikala od tvrdih debelostijenih polipropilenskih (PP-MX) odvodnih cijevi izrađenih sukladno HRN EN 1451-1:2000, s natičnim spajanjem, za definirani zvučno izolirani-niskošumni sistem odvodnje. U iskazanoj cijeni dužnog metra cijevi uključenu su svi potrebni fazonski komadi, spojni pribor, zaštitne proturne cijevi, ovjesni i pričvrsni pribor, gumene brtve i originalne zvučno izolirane obujmice s gumenim uloškom i sl. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. Obračun po metru ugrađenog cjevovoda.
| - d75 | m | 25 |  | 0
| - d110 | m | 60 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja zvučne i toplinske izolacije protiv buke i orošenja cjevovoda i fazonskih komada. Folija s pjenastom poliesterskom podlogom i parnom branom, d=20 mm. Stavka obuhvaća izolaciju cijevi i fazonskih komada te sav potreban materijal i pribor za potpuno dovršenje iste. Obračun po m izoliranog cjevovoda. |  |  |  | 0
| - d75 | m | 25 |  | 0
| - d110 | m | 60 |  | 0
3. | Dobava i montaža kišnog kolektora sa horizontalnim priključkom DN110 (kolčak) i izlazom DN110/125, 360° horizontalno podesivim kuglastim zglobom koji je horizontalno-vertikalno podesiv 0-90°, protusmradnom klapnom sa usnom brtvom otpornom na smrzavanje, hvatačem lišća sa funkcijom preljeva i poklopcem za čišćenje sa ručkom, protoka 10 l/s za DN110, odnosno 11 l/s za DN125. Vidljivi dijelovi iz lijevanog željeza. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja krovnog slivnika DN75/110 sa protokom 10,00 l/s (DN75); 6,00 l/s (DN110), horizontalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijačem sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), hvatačem lišća, brtvenom prirubnicon i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. Obračun po komadu.
|  | kom | 2 |  | 0
5. | Dobava i montaža kabla (20 W/m - 230V) za grijanje oluka sa pripadajući ožičenjem i termostatima. Radove izvoditi prema uputama proizvođača u koordinaciji sa električnim radovima. Stavka obuhvaća, sav potreban materijal i rad za instalaciju i puštanje u rad do potpune funkcionalnosti. Obračun po metru grijanog elementa.
|  | m | 80 |  | 0
6. | Dobava i montaža automatike za upravljanje grijača oluka i krovnih slivnika koja se sastoji od električnog termostat sa pripadajućim osjetnicima. Radove izvoditi prema uputama proizvođača u koordinaciji sa električnim radovima. Stavka obuhvaća sav potreban pribor i materijal za dovršenje rada do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu.
|  | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju ACO Multiline V100 nosivosti B125 prema HR EN 1433. Kanal se zbog specifičnog V-presjeka odlikuje većom brzinom otjecanja vode i boljim efektom samočišćenja. Kanal je izrađen iz polimerbetona, građevinske visine 150 - 250 mm. Svjetla širina kanala je 100 mm, građevinska širina 135 mm, građevinska dužina 1000 mm. Rubovi kanala ojačani su kutnikom od nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 4 mm koji služi kao dosjed za polaganje pokrovne rešetke, s Drainlock učvršćivanjem rešetke bez vijaka. Kanalski elementi su izvedeni u pet građevinskih visina (kaskadni pad). Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke B25 debljine sloja 15 cm, bočno kanal založiti betonom. Gornji rub rešetke se izvodi u razini 2 - 5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. | m | 1.2 |  | 0
| Multiline V100 - sabirnik duboki (nehrđajući rub) | kom | 1 |  | 0
| ACO Multiline V100 čeona stijenka | kom | 2 |  | 0
| Multiline V100 - B125 uzdužno PREČKASTA rešetka | m | 1.2 |  | 0
| dobava i ugradnja betonskog temelja rešetke - beton C12/15 | m3 | 0.1 |  | 0
8. | Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju ACO Multiline V100 nosivosti B125 prema HR EN 1433. Kanal se zbog specifičnog V-presjeka odlikuje većom brzinom otjecanja vode i boljim efektom samočišćenja. Kanal je izrađen iz polimerbetona, građevinske visine 150 - 250 mm. Svjetla širina kanala je 100 mm, građevinska širina 135 mm, građevinska dužina 1000 mm. Rubovi kanala ojačani su kutnikom od nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 4 mm koji služi kao dosjed za polaganje pokrovne rešetke, s Drainlock učvršćivanjem rešetke bez vijaka. Kanalski elementi su izvedeni u pet građevinskih visina (kaskadni pad). Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke B25 debljine sloja 15 cm, bočno kanal založiti betonom. Gornji rub rešetke se izvodi u razini 2 - 5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. | m | 1.2 |  | 0
| Multiline V100 - sabirnik duboki (nehrđajući rub) | kom | 1 |  | 0
| ACO Multiline V100 čeona stijenka | kom | 2 |  | 0
| Multiline V100 - B125 uzdužno PREČKASTA rešetka | m | 1.2 |  | 0
| dobava i ugradnja betonskog temelja rešetke - beton C12/15 | m3 | 0.1 |  | 0
SANITARNA ODVODNJA
9. | Dobava, prijenos i montaža cjevovoda sanitarnih vertikala od tvrdih debelostijenih polipropilenskih (PP-MX) odvodnih cijevi izrađenih sukladno HRN EN 1451-1:2000, s natičnim spajanjem, za definirani zvučno izolirani-niskošumni sistem odvodnje. Stavka uključuje i fazonske komade te potreban pričvrsni pribor i originalne zvučno izolirane obujmice s gumenim uloškom. U iskazanoj cijeni dužnog metra cijevi uključeni su svi pripadajući fazonski komadi, spojni pribor, zaštitne proturne cijevi, ovjesni i pričvrsni pribor, gumene brtve, obujmice i sl. Obračun po metru ugrađenog cjevovoda.
| - d110, PP-CIJEV | m | 245 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja revizijskog elementa (čistilica), revizija 90° s natičnim krajem na sustavu sanitarne odvodnje. Stavka obuhvaća sav potreban pribor i materijal za dovršenje rada do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
| - za cijev d110 (DN100) | kom | 10 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja "šine" za vertikalno ili horizontalno vođenje i fiksiranje instalacije odvodnje u šahtu kao HILTI. Uključivo sve potrebne tiple i ukrućenja. Za vodilicu se u šahtu vertikalno fiksira vertikala instalacije feklane odvodnje. | m | 190 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja revizijskog okna za pristup čistilica sustava sanitarne odvodnje. Revizijski otvor obraditi završnom obradom kao i zid u kojem je ugrađen (keramičke pločice i sl.) Obračun po komadu. | kom | 10 |  | 0
13. | Spajanje CITY SPA jacuzzia na instalacije vodOvoda i odvodnje, preljeva. Stavka uključuje sav potreban sitni i potrošni materijal. | komplet | 2 |  | 0
14. | Spajanje prefabriciranih kupaonica na sustav odvodnje. Stavka uključuje sav potreban sitni i potrošni materijal.
| - spajanje izlazne cijevi d50, PP-CIJEV | kom | 32 |  | 0
| - spajanje izlazne cijevi d75, PP-CIJEV | m | 4 |  | 0
| - spajanje izlazne cijevi d90, PP-CIJEV - WC | m | 36 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja tvrdih debelostijenih polipropilenskih (PP-MX) odvodnih cijevi izrađenih sukladno HRN EN 1451-1:2000, s natičnim spajanjem, za definirani zvučno izolirani-niskošumni sistem odvodnje. Stavka uključuje i fazonske komade te potreban pričvrsni pribor i originalne zvučno izolirane obujmice s gumenim uloškom. U iskazanoj cijeni dužnog metra cijevi uključeni su svi pripadajući fazonski komadi, spojni pribor, zaštitne proturne cijevi, ovjesni i pričvrsni pribor, gumene brtve, obujmice i sl. Obračun po metru ugrađenog cjevovoda.
| - d32, PP-CIJEV | m | 15 |  | 0
| - d40, PP-CIJEV | m | 10 |  | 0
| - d50, PP-CIJEV | m | 140 |  | 0
| - d75, PP-CIJEV | m | 12 |  | 0
| - d110, PP-CIJEV | m | 250 |  | 0
16. | Dobava i ugradnja običnih PVC SN4 odvodnih cijevi, s natičnim spajanjem za potrebe izrade krovne odzrake. Stavka uključuje i fazonske komade te potreban pričvrsni pribor i originalne zvučno izolirane obujmice s gumenim uloškom. U iskazanoj cijeni dužnog metra cijevi uključeni su svi pripadajući fazonski komadi, spojni pribor, zaštitne proturne cijevi, ovjesni i pričvrsni pribor, gumene brtve, obujmice i sl. Obračun po metru ugrađenog cjevovoda.
| - d110, PVC-CIJEV | m | 60 |  | 0
| - d200, PVC-CIJEV | m | 24 |  | 0
17. | Dobava i ugradnja zvučne i toplinske izolacije protiv buke i orošenja cjevovoda i fazonskih komada. Folija s pjenastom poliesterskom podlogom i parnom branom, d=20 mm. Stavka obuhvaća izolaciju cijevi i fazonskih komada te sav potreban materijal i pribor za potpuno dovršenje iste. Obračun po m izoliranog cjevovoda. |  |  |  | 0
| - d110, PVC-CIJEV | m | 60 |  | 0
| - d200, PVC-CIJEV | m | 24 |  | 0
18. | Dobava i ugradnja protočnog podnog horizontalnog sifona sa bočnim priključkom DN40/50, završni okvir 123x123mm podesiv po visini, ulivna rešetka 115x115mm od INOXa, sa umetkom sifona sa blokadom povratnog toka, visina vodenog stupca 50mm, klasa nosivosti K3 - max. 300kg. Izrađen prema EN 1253, DIN 19535, 19560. Prilikom spajanja na hidroizolaciju potrebno je upotrijebiti odgovarajući proizvod za spoj sa hidroizolacijom - uključeno u cijenu. Stavka uključuje sav potreban sitni i potrošni materijal. Obračun po komadu.
|  | kom | 2 |  | 0
19. | Dobava i ugradnja suhog podnog slivnika, DN40/50 horizontalni, ugradbene visine 57 mm, sa protokom 0,43 l/s, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, umetkom zatvarača zadaha koji blokira miris i bez vode u sifonu, nastavnim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 115 x 115 mm nosivosti 300 kg. Prilikom spajanja na hidroizolaciju potrebno je upotrijebiti odgovarajući proizvod za spoj sa hidroizolacijom - uključeno u cijenu. Stavka uključuje sav potreban sitni i potrošni materijal. Obračun po komadu.
|  | kom | 12 |  | 0
20. | Dobava i ugradnja velikog slivnika DN110 vertikalni, sa protokom 5,50 l/s, sa pjeskolovom, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, nastavnim plastičnim okvirom podesivim po visini 45 - 120 mm / 240 x 240 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom lijevano željeznom rešetkom 226 x 226 mm nosivosti 1.500 kg. Prilikom spajanja na hidroizolaciju potrebno je upotrijebiti odgovarajući proizvod za spoj sa hidroizolacijom - uključeno u cijenu. Stavka uključuje sav potreban sitni i potrošni materijal. Obračun po komadu.
|  | kom | 4 |  | 0
21. | Dobava i ugradnja ACO AccuGully drenažnog slivnika sa drenažnom rešetkom iz LJŽ. Stavka obuhvača rešetku 26,5x26,5 cm, kante za hvatanje nečitoća, perforirane drenažne cijevi promjera 20cm, dna slivnika. - dodatno je na cijev potrebno predvidjeti prihvat preljevne cijevi cca 20 cm od dna slivnika - prihvat za PVC d110 cijev | komplet | 4 |  | 0
22. | Dobava i ugradnja kvadratne oborinske vertikale izrađene iz aluminija sa svim prijelazima, preklopima, spojnim brtvama, potrebnim koljenima , spojem na temeljnu odvodnju, spoj na žljeb i sličnim. Stavka uključuje sav potreban sitni i potrošni materijal. |  |  |  | 0
| cijev dimenzija 150x100 mm izrađena iz aluminija debljine 2,5 mm sa uključenim ovjesnim materijalom za polaganje unutar toplinske izolacije | m | 63 |  | 0
| samoljepljiva toplinska paronepropusna izolacija debljine 13 mm za potrebe oblaganja oborinske vertikale | m2 | 32 |  | 0
23. | Dobava i ugradnja Al lima za spoj vertikale odzrake na krovnu odzračnu žaluziju. Lim toplinski izolirat sa 13mm toplinske izolacije. | m2 | 1 |  | 0
24. | Dobava i montaža cijevni dozračnik ugradbeni za DN50/75 mm za dozračivanje cijevnih grana i sekundarnih vertikala, sa protokom zraka 13,00 l/s, građevinskom zaštitom za kraćenje u ravnini sa završnim slojem zida, izmjenjivim dozračnim umetkom i poklopcem 125 x 125 mm bijele boje. U stavku uključen sitni i potrošni materijal. Proizvod kao HL tip HL905N | kom | 1 |  | 0
25. | Dobava i ugradnja fasadnog ispusta DN70 ili slično za ispust oborinskih voda sa krova, garnitura iz nehrđajućeg čelika. Obračun po komadu. | komplet | 1 |  | 0
OPĆE STAVKE
26. | Ispitivanje cjevovoda kanalizacijski cijevi, revizionih okna i slivnika na protok i vodonepropusnost, komplet. U cijenu je uključena sva oprema i materija potreban za funkcionalnu izvedbu ispitivanja uz izradu zapisnika. Obračun po kompletu izvedene instalacije. | komplet | 1 |  | 0
3.3.2. | ODVODNJA GRAĐEVINE UKUPNO: |  |  |  | 0
3.3. | INSTALACIJE ODVODNJE UKUPNO: |  |  |  | 0
3.4. | PROTUPOŽARNA OPREMA
VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA
1. | Zatvaranje dotoka vode u instalaciju da bi se moglo pristupiti radovima na vanjskoj hidrantskoj mreži (premještanje vanjske hidrantske mreže, spoj novo projektirane instalacije sanitarne vode), odnosno mreži sanitarne vode. Stavka uključuje ponovno punjenje sustava po završetaku demontažnih / montažnih radova. Odzračivanje sustava prema potebi. | komplet | 2 |  | 0
0
2. | Demontaža i odvoz postojećih vanjskih podzemnih hidranata. Deponiranje u skladu sa pravilima struke. | komplet | 2 |  | 0
0
3. | Demontaža i odvoz postojeće vanjske podzemno položene cijevne instalacije hidranata / sanitarne vode. Stavka uključuje iskop, izrezivanje i odvoz. Deponiranje u skladu sa pravilima struke. | m | 8 |  | 0
0
4. | Dobava i ugradnja cijevi za vanjski razvod instalacija hidrantske mreže od PE100 vodovodnih tlačnih cijevi PN16, prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, (u jednoj cjelini gdje je to moguće). Cijevi se polažu u iskopani rov na podlogu od pijeska. U iskazanoj cijeni dužnog metra cijevi uključeni su svi potrebni fazonski komadi, brtve, ovjesni i pričvrsni pribor, potreban materijal i rad za montažu. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. Obračun po metru izvedenog cjevovoda.
| - PEHD DN90, d90x5,4 mm, PN10 | m | 12 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja signalno upozoravajuće indikator trake koja se postavlja 30 cm iznad tjemena cijevi s natpisom "POZOR VODOVOD". Obračun po m ugrađene trake. | m | 12 |  | 0
0
6. | Dobava i ugradnja kompletnog nadzemnog hidranta DN80. Boja hidranta RAL 3000. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. Sastoji se od: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - nadzemni hidrant DN80 (INOX), PN16 prema DIN-u 3222, sa ugrađene dvije gornje B-spojke (Ø 65) prema DIN-u 14318 i jedna donja A-spojka (Ø100) prema DIN-u 14319. Obračun po komadu. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - N-komad DN80 iz GG25 materijala, PN16 sa zaštitnom pokrovom, prema EN1092-2 Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - FF-komad DN80 (l=500mm) iz GG25 materijala, PN16 sa zaštitnom pokrovom, prema EN1092-2 Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - ventil za zatvaranje DN80 sa ispustom vode, PN 16 sa zaštitnom pokrovom, sve prema EN 1092-2 Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - nastavak za zatvaranje sa poklopcem za zelene površine, oblogom od opeke Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Dobava i ugradnja hidrantskog ormara uz nadzemni hidrant. Dimenzije ormara iznose 540x1080x185 mm, RAL 3000. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. Obračun po komadu. NAPOMENA: Stavku nuditi kao komplet. Ormar je opremljen slijedećom opremom: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - tlačna cijev Ø52 duljine 15 m | kom | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| - mlaznica Ø52 sa zasunom | kom | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| - ključ za spojnice ABC | kom | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| - ključ za nadzemni hidrant | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
| UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA |  |  |  | 0
8. | Dobava i ugradnja metalnih cijevi iz pocinčanog čelika sukladno HRN EN 10305, sa spojnim komadima, za glavni hidrantski razvod - mokri. Cijevi se isporučuju u palicama bez izolacije. Toplinsku izolaciju izvesti prema potrebi. Cijevi koje se nalaze u zidnim usjecima izoliraju se filcom, cijevi koje se nalaze u tlu ili betonu izoliraju se dvostrukim omatanjem dekorodal trakom. U iskazanoj cijeni dužnog metra cijevi uključeni su svi potrebni fazonski komadi, brtve, ovjesni i pričvrsni pribor, potreban materijal i rad za montažu. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. Obačun po m izvedenog cjevovoda. |  |  |  | 0
| - DN65 | m | 5 |  | 0
| - DN50 | m | 50 |  | 0
| - DN25 | m | 15 |  | 0
0
9. | Dobava i ugradnja unutarnjeg zidnog hidrantskog ormarić sa kutnim ventilom DN25, dim. ormarića 700x780x250 mm, označen oznakom za hidrant prema normi HRN ISO 7010:2020. Ugradnja i materijal ormarića prema projektu unutarnjeg uređenja, a opremiti ga sa sljedećom specificiranom opremom: -tlačna cijev ∅25 mm, dužine 25 m, sa spojnicama -ventil kutni Ms 1" sa stabilnom spojnicom (AI) ∅25 -okretni nastavak za Ms 1" -mlaznica ∅25 Al sa zasunom -naljepnica Euro H (F002) Obračun po kompletno ugrađenom ormariću. Prije dobave ormarića potrebno je boju, obradu i detalje montaže uskladiti s glavnim projektantom. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. | komplet | 5 |  | 0
PROTUPOŽARNO BRTVLJENJE
10. | Dobava i ugradnja vatrozaštitne obujmice sa pripadajućom mineralnom vunom, vatrozaštitnom pjenom i brtvenom masom za brtvljenje prodora gorive cijevi u prolazima kroz zidove i stropove požarnih odsjeka, klase vatrootpornosti EI90, prema detalju u projektu i detaljnoj specifikaciji, uputama proizvođača, što je uključeno u stavku. Obračun po kompletu pojedinačnog prodora. |  |  |  | 0
| - vertikalni prodor PPr cijevi do d40 | komplet | 6 |  | 0
| - horizontalni prodor PPr cijevi do d25 | komplet | 99 |  | 0
| - horizontalni prodor PPr cijevi do d40 | komplet | 30 |  | 0
| - horizontalni prodor PPr cijevi do d63 | komplet | 3 |  | 0
| - vertikalni prodor PVC cijevi do d32 | komplet | 36 |  | 0
| - horizontalni prodor PVC cijevi do d50 | komplet | 47 |  | 0
| - horizontalni prodor PVC cijevi do d75 | komplet | 6 |  | 0
| - vertikalni prodor PVC cijevi do d110 | komplet | 2 |  | 0
| - horizontalni prodor PVC cijevi do d110 | komplet | 60 |  | 0
| - d125 | komplet | 2 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja - brtvljenje prodora ne gorive cijevi kroz granicu požarnog sektora sukladno uputama proizvođača, označavanje prodora, evidentiranje svih prodora i izrada Elaborata sa fotodokumentacijom. Prodori cijevi u prolazima kroz zidove i stropove požarnih odsjeka, klase vatrootpornosti EI90, prema detalju u projektu i detaljnoj specifikaciji, uputama proizvođača, što je uključeno u stavku. Obračun po kompletu pojedinačnog prodora. |  |  |  | 0
| - do NO25 | komplet | 5 |  | 0
| - do NO50 | komplet | 2 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja - izrada požarnog obzida oko hidrantskog ormarića na način da se postigne tražena vatrootpornost EI90. Izrada prema uputama proizvođača, što je uključeno u stavku. Obračun po stvarno izvedenim količinama. |  |  |  | 0
| Izvedba trostrano sa svim potrebnim L, CW , UW profilima, fleksibilnim profilom, vijcima, bandažnom trakom, MW, potrebnim kitom i sličnim. | m2 | 10 |  | 0
OPĆE STAVKE
13. | Ispitivanje instalacije prema projektu vodovoda i odvodnje, punjenje cjevovoda vodom, tlačna proba sa preuzimanjem, te pražnjenje cjevovoda nakon dovršetka tlačne probe. U cijenu je uključena sva oprema i materija potreban za funkcionalnu izvedbu ispitivanja. Obračun po kompletno izvedenoj instalaciji. | komplet | 1 |  | 0
14. | Pranje i dezinfekcija cjevovoda s utroškom potrebne vode i dezinfekcijskog materijala. Obračun po kompletu izvedene instalacije. | komplet | 1 |  | 0
15. | Dobava svih potrebnih uvjerenja o sukladnosti i certifikata te izdavanje odgovarajućih zapisnika o ispitivanjima. U stavku je uključena i provedba ispitivanja funkcionalnosti unutarnje i vanjske hidrantske mreže od strane ovlaštene osobe za potrebe tehničkog pregleda sustava protupožarne zaštite. | komplet | 1 |  | 0
3.4. | PROTUPOŽARNA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
3.5. | SANITARNA OPREMA
NAPOMENE:
A | Prilikom dobave sanitarne opreme obvezno ishoditi suglasnost glavnog projektanta glede tipa, kvalitete, boje, dizajna i cijene. Izbor i ugradba opreme bez suglasnosti glavnog projektanta neće se priznati.
B | Montažu sanitarnih uređaja i opreme izvesti prema tehničkim propisima, uputama proizvođača i projektu unutarnjeg uređenja i opremanja. Prema teh. propisima o izvođenju el. energetskih instalacija u zgradama, potrebno je izvest uzemljenje svih metalnih dijelova instalacije vodovoda i kanalizacije. Uzemljenje izvesti prema opisu u troškovniku el. instalacija. Obzidavanje i zatvaranje metalnih dijelova instalacije može se izvesti tek nakon izvršenog uzemljenja.
C | Uređaji za vodu koji će se instalirati (za tuširanje, tuševi s miješalicom, izlazi za tuširanje, slavine, WC apartmani, WC školjke i vodokotlići, posude za pisoare i vodokotlići, kade) moraju biti u prva 2 razreda potrošnje vode EU vodne oznake (EU Water Label). Pri tome potrošnja vode tuševa smije biti do najviše 7 l/min, kupaonskih slavina (osim kada) do 6 l/min. Tuševi i kupaonske slavine (osim kada) trebaju imati oznaku za okoliš EU-a u skladu s Odlukom 2013/250/EU, ili drugi znak ISO tipa I. Pisoari i WC-i trebaju imati oznaku za okoliš EU-a u skladu s Odlukom 2013/641/EU, ili drugi znak ISO tipa I. Ako se rabe proizvodi kojima je dodijeljen drugi znak ISO tipa I, izvođač treba isporučiti certifikat o dodjeli znaka tipa I. Nuđena oprema mora biti u skladu sa navedenim.
SOBE I APARTMANI
1. | Dobava i montaža kompletnog umivaonika u sanitarijama. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. Umivaonik se sastoji od:
- ugradbeni umivaonik proizvod Catalano tip ZERO 60 (60x50 cm)
Napomena: pult i izrezivanje pulta je u dijelu troškovnika GO radova
| MATERIJAL | komplet | 8 |  | 0
| DOBAVA I MONTAŽA | komplet | 8 |  | 0
- stojeća jednoručne mješalice za umivaonik Hansgrohe tip Vivenis s odvodnim setom sa šipkom za zatvaranje broj 75020000 - krom, gibljiva crijeva za priključak vode, perlator, kartuša, prilagodiv limitator protoka vode, odljevni set skočni 1 1/4".
| MATERIJAL | komplet | 12 |  | 0
| DOBAVA I MONTAŽA | komplet | 12 |  | 0
- sifon za umivaonike, zidni spoj, klizna rozeta, s fiksnom cijevi, krom premaz. Dizajnerski sifon Flowstar S hansgrohe, broj 52105000 - krom
| MATERIJAL | komplet | 12 |  | 0
| DOBAVA I MONTAŽA | komplet | 12 |  | 0
2. | Dobava i montaža kompletnog umivaonika u sanitarijama. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. Umivaonik se sastoji od:
- ugradbeni umivaonik proizvod Catalano tip ZERO 60 (60x37 cm)
Napomena: pult i izrezivanje pulta je u dijelu troškovnika GO radova
| MATERIJAL | komplet | 2 |  | 0
| DOBAVA I MONTAŽA | komplet | 2 |  | 0
- stojeća jednoručne mješalice za umivaonik Hansgrohe tip Vivenis Jednoručna miješalica za umivaonik 250 broj 75042000 - krom, gibljiva crijeva za priključak vode, perlator, kartuša, prilagodiv limitator protoka vode, odljevni set skočni 1 1/4".
| MATERIJAL | komplet | 2 |  | 0
| DOBAVA I MONTAŽA | komplet | 2 |  | 0
- sifon za umivaonike, zidni spoj, klizna rozeta, s fiksnom cijevi, krom premaz. Dizajnerski sifon Flowstar S hansgrohe, broj 52105000 - krom
| MATERIJAL | komplet | 2 |  | 0
| DOBAVA I MONTAŽA | komplet | 2 |  | 0
3. | Dobava i montaža kompletnog WC-a u sanitarijama. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. WC se sastoji od:
- viseće WC školjke Catalano ZERO WC ŠKOLJKA ZIDNA 55X35 cm, NEW FLUSH, BIJELA
| - WC SJEDALO SOFT-CLOSE PLUS TAKE-OFF BIJELO |  |  |  | 0
- montažnog instalacijskog elementa Geberit za WC školjku s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem i štednom dvokoličinskom (6/3lit) plastičnom tipkom za aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača.
| - tipka za aktivaciju WC-a kao GEBERIT SIGMA30 Prije ugradnje potrebno dostaviti uzorak na ovjeru projektantu. Boja je također prema izboru projektanta (crna ili bijela mat). |  |  |  | 0
| MATERIJAL | komplet | 12 |  | 0
| DOBAVA I MONTAŽA | komplet | 12 |  | 0
4. | Dobava i montaža kompletne opreme tuša u sanitarijama. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. Tuš se sastoji od:
| - zidni podžbukni element Hansgrohe tip iBox 2 broj 01500180 | komplet | 12 |  | 0
| - Hansgrohe DuoTurn S podžbukna miješalica za tuš / kadu broj 75418000 - krom | komplet | 12 |  | 0
| - Hansgrohe nadglavni tuš 280 1 mlaz EcoSmart 9 l/min broj 26221000 - krom | komplet | 12 |  | 0
| - Hansgrohe nosač tuša 38.9 cm broj 27413000 - krom | komplet | 12 |  | 0
| - Hansgrohe zidni priključak s držačem tuša broj 26888000 - krom | komplet | 12 |  | 0
| - Hansgrohe crijevo za tuš 160 cm broj 28276000 - krom | komplet | 12 |  | 0
| - Hansgrohe ručni tuš Vario EcoSmart 9 l/min broj 26803400 - krom | komplet | 12 |  | 0
| - Hansgrohe osnovni set za linearne tuš odvode za standardnu ​​instalaciju broj 01000180 | komplet | 12 |  | 0
| - Hansgrohe linearni odvod za tuš 900 moguće rezati za zidnu ugradnju broj 56052800 - brušeni nehrđajući čelik | komplet | 12 |  | 0
SPREMIŠTE I STROJARNICA
5. | Dobava i montaža kompletnog umivaonika u sanitarijama. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. Umivaonik se sastoji od:
- umivaonik dim. 500x470 mm nosivi - Geberit.
0
- stojeća jednoručne mješalice za umivaonik 1/2", gibljiva crijeva G3/8" za priključak vode, perlator, kartuša, prilagodiv limitator protoka vode, odljevni set skočni 1 1/4".
0
- sifon za umivaonike, zidni spoj, klizna rozeta, s fiksnom cijevi, krom premaz.
0
- montažnog instalacijskog elementa za umivaonik visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom 44/32 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom.
0
| MATERIJAL | komplet | 1 |  | 0
| DOBAVA I MONTAŽA | komplet | 1 |  | 0
6. | Dobava i montaža kompletnog WC-a u sanitarijama. Sav potreban sitni i potrošni materijal uključen u cijenu. WC se sastoji od:
- viseće WC školjke Geberit s daskom dim. 360x540 mm s pripadajućom WC daskom od tvrde plastike (sve u bijeloj boji), inox nosači.
0
- montažnog instalacijskog elementa Geberit za WC školjku s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem i štednom dvokoličinskom (6/3lit) plastičnom tipkom za aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača, tipka za dvokoličinsku aktivaciju sa prednje strane.
0
| MATERIJAL | komplet | 1 |  | 0
| DOBAVA I MONTAŽA | komplet | 1 |  | 0
7. | Dobava i montaža kompletnog pisoara tip Geberit koji se sastoji od:
- keramičkog sifonskog pisoara sa podžbuknim priključkom vode.
| - samozatvarajuće ugradbene slavine za pisoar, otvaranje pritiskom na gumb, priključak 1/2" sa podesivim periodom protoka. |  |  |  | 0
- montažnog instalacijskog elementa Geberit za pisoar. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom sa zvučno izoliranom ubujmicom, s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača
| - plastične pregrade pisoara dim 44x74cm, bijele boje, montažnog instalacijskog elementa širine 30cm visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama s vijcima za učvršćenje i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom; |  |  |  | 0
| MATERIJAL | komplet | 1 |  | 0
| DOBAVA I MONTAŽA | komplet | 1 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja kompletne vindabone sa uključenim potrebnim materijalom i priborom za dovršetak rada do potpune funkcionalnosti, koji se sastoji od:
| - vindabona (zidni umivaonik), limeni emajlirani, bijeli, dimenzija 50x33 cm. |  |  |  | 0
| - zidne jednoručne mješalice za umivaonik 1/2", perlator, dugi pomični vrat slavine. |  |  |  | 0
| - sifon za umivaonike, zidni spoj, klizna rozeta, s fiksnom cijevi, krom premaz. |  |  |  | 0
| MATERIJAL | komplet | 2 |  | 0
| DOBAVA I MONTAŽA | komplet | 2 |  | 0
9. | Dobava i montaža kompletne hidromasažne kade koja se sastoji od:
- Jacuzzi® hidromasažni bazen CITY SPA 160x150x75H CITP 10/ 76 26010 Boja PLATINUM ili BIJELA Bez obloge – BUILT-IN Za 2 osobe, ležeća mjesta 20 hidromasažnih mlaznica Podvodno svjetlo u više boja LED upravljački panel Clear Ray UV lampa Grijač vode 2Kw + Termopokrivač ProVinyl ICE 90300 - 1731 +Bayrol set za tretiranje vode
Prije dobave i ugradnje potrebno je zatražiti ovjeru glavnog projektanta.
| materijal | komplet | 2 |  | 0
| dobava i montaža | komplet | 2 |  | 0
| puštanje u pogon | komplet | 2 |  | 0
| edukacija korisnika | komplet | 2 |  | 0
| najam dizalice za unos opreme - visina dizanja do 17,0 metar | komplet | 2 |  | 0
10 | Dobava i ugradnja ojačanja u GK zidovima za potrebe montaže sanitarnih elemenata tuševa, pipa i sličnog. | komplet | 10 |  | 0
3.5. | SANITARNA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
3.6. | SNIMAK IZVEDENOG STANJA INSTALACIJA
1. | Izrada snimka izvedenog stanja instalacija vodovoda i kanalizacije sa geodetskom izmjerom stvarnog stanja na arhitektonskim podlogama, predaja investitoru u digitalnom obliku (na CD-u ili USB-u), te dva printana primjerka. Obračun po kompletno izvedenoj usluzi. | komplet | 1 |  | 0
3.6. | SNIMAK IZVEDENOG STANJA INSTALACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
3. | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
3.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
3.1.1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
3.1.2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3.1.3. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
3.1.4. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
3.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
3.2. | INSTALACIJE VODE
3.2.1. | VANJSKI RAZVOD VODE |  |  |  | 0
3.2.2. | UNUTARNJI RAZVOD VODE |  |  |  | 0
3.2. | INSTALACIJE VODE |  |  |  | 0
3.3. | INSTALACIJE ODVODNJE
3.3.1. | INSTALACIJE ODVODNJE |  |  |  | 0
3.3.2. | ODVODNJA GRAĐEVINE |  |  |  | 0
3.3. | INSTALACIJE ODVODNJE |  |  |  | 0
3.4. | PROTUPOŽARNA OPREMA
3.4. | PROTUPOŽARNA OPREMA |  |  |  | 0
3.5. | SANITARNA OPREMA UKUPNO:
3.5. | SANITARNA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
3.6. | SNIMAK IZVEDENOG STANJA INSTALACIJA
3.6. | SNIMAK IZVEDENOG STANJA INSTALACIJA |  |  |  | 0
|  |  |  | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE - SVEUKUPNO: | 0

## 4. NASLOVNICA
GRAĐEVINA | REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec DIO 3 - SMJEŠTAJNI PAVILJON
INVESTITOR | TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, OIB: 56566580479
PROJEKTNA TVRTKA | TT inženjering d.o.o. K.Š.Gjalskog 4, HR-49210 Zabok, OIB: 46823703043
TD | 69/22-S-IZV-2
TROŠKOVNIK IV
STROJARSKE INSTALACIJE
PROJEKTANT | Goran Tomek, dipl. ing. stroj.

## 4. OU STROJARSTVO
4. | STROJARSKE INSTALACIJE
OPĆI UVJETI
Izvođač je obvezan prije početka radova proučiti svu tehničku dokumentaciju, pregledati gradilište, informirati se o svim izvorištima materijala, mogućnostima organizacije gradilišta, korištenja privremenih objekata i priključaka vode i električne energije, te zatražiti objašnjenja u vezi nejasnih stavki, pregledati trasu građevine, prikupiti potrebne podatke o uvjetima pod kojima će se građevina graditi
Sve moguće nejasnoće u opisu stavki troškovnika, izvođač je obvezan riješiti prije početka radova s nadzornim inženjerom, projektantom, investitorom ili njegovim opunomoćenim predstavnikom. Naknadno pozivanje na nejasnoće u troškovniku neće biti priznato i neće biti uvaženo kao razlog za promjenu cijena ili rokova, ili bilo kojeg ustupke u uvjetima. Bez pismene suglasnosti projektanta, izvođač nema pravo na izmjenu projekta.
Ukoliko opis radova u troškovniku nije opširan i ne opisuje sve pripremno-završne radove, pomoćne radove i sve radne operacije, te procese u izvedbi koje je potrebno izvesti da se izvede konačni produkt, svi ti radovi su ukalkulirani u jedinične cijene sukladno pravilima struke. Eventualne opravdane izmjene projekta dužan je nadzorni inženjer investitora unijeti u građevinski dnevnik.
Svi radovi se izvode sukladno projektu i stavkama troškovnika. Ukoliko izvođač utvrdi mogućnost ekonomičnijeg rješenja za izvođenje pojedinih vrsta radova, a isto neće ići na štetu kvalitete, funkcije, estetike i arhitektonske koncepcije objekta, dotične radove može izvesti sukladno svome rješenju uz prethodno odobrenje projektanta i nadzornog inženjera.
Ponuditelj je dužan prije davanje ponude izvršiti uvid na objektu instalacija, koje se mjenjaju radi objektivne procjene radova.
Za sav materijal, opremu i uređaje prije nabave treba dobiti potvrdu projektanta po pitanju tehničkih karakteristika .Prilikom dopreme na gradilište, a prije ugradnje, izvođač je dužan upisati u dnevnik građenja, te nadzornom organu dostaviti ateste i uvjerenja o kvaliteti, kao i garancijske listove i tehničku dokumentaciju sa podacima o uređajima i opremi. Bez istog materijali, oprema i uređaji ne smiju biti ugrađeni.
Prilikom ugradnje opreme treba se držati uputa proizvođača opreme o potrebnim razmacima, također je potrebno radi servisiranja i održavanja ostaviti mogućnost pristupa opremi
Predstavnici investitora i izvođača radova dužni su prije narudžbe izvršiti kontrolu količine i teh. karakteristike pojedine opreme.
Odredba o normama: U dokumentaciji su navedena tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih odnosno europskih odnosno međunarodnih normi. Ponuditelj treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama iz dokumentacije o nabavi ili jednakovrijednim normama. S toga za svaku navedenu normu navedenu pod dotičnom normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature.
Kod izvođenja radova izvođač je dužan upotrijebiti sve potrebne mjere za zaštitu i sigurnost radnika. Kod davanja ponuda, izvođač mora za svaku stavku troškovnika ukalkulirati sav potreban materijal za osiguranje, podupiranje, izradu radnih skela, osiguranje i regulaciju prometa, razupiranje rovova i sl., u slučaju kad to nije posebno naznačeno pojedinom stavkom troškovnika.
U jediničnim cijenama za sve stavke troškovnika, ponuda mora sadržavati ukupne troškove materijala i rada, troškove dobave i montaže opreme, uređaja i instalacija na projektom predviđenu poziciju, sav potreban materijal za ovješenje, sitni i slični potrošni materijal, sve prateće građevinske i elektroinstalaterske radove do potpunog dovršenja cjelokupnog posla odnosno do pune funkcionalnosti. Jedinična cijena, također, uključuje sva potrebna ispitivanja, kontrole i mjerenja za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, u svrhu dokazivanja njihove kvalitete i kompletiranja tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje uporabne dozvole, izradu i isporuku pisanih uputa za održavanje i rukovanje postrojenjem, uključivo shema potrojenja za postavu na zid, koje se prilikom primopredaje građevine, uručuje Investitoru odnosno krajnjem korisniku.
Navedena ispitivanja, kontrole, puštanja u pogon uređaja i opreme, balansiranja i mjerenja izvode ovlaštene institucije, a odnose se na mjerenje i dokazivanje svih projektom predviđenih parametara mikroklime za sve tretirane prostore po sustavima, tlačne probe, probni pogon sustava i prateće pogonske opreme, balansiranje svih instalacija, konačno puštanje u pogon sa svim potrebnim podešavanjima i mjerenjima do potpunog postizanja projektnih parametara, uz izradu pratećih zapisnika o tlačnim probama, balansiranju i postignutim parametrima rada sustava, te ostala potrebna ispitivanja sukladno važećoj zakonskoj regulativi (ispitivanje PPZ, tlačna oprema, buka okoliša, interna mikroklima i buka, ventilacija, nepropusnost plinske instalacije, ispitivanj uređaja s povećanim opasnostima i ostalo).
U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova ukupna nabavna cijena (uključivo s carinom i porezima), transportni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje, čuvanje, dovoz i odvoz alata potrebnog za montažu opreme, uređaja i instalacije, svi prijenosi po gradilištu, te odvoz preostalog materijala, uključivo i dizanje autodizalicom krupne opreme i puštanje u pogon glavne opreme od strane ovlaštenih servisera.
U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog, spojnog i potrošnog materijala za montažu, spajanje i brtvljenje gore specificirane opreme, naljepnice i strelice za označavanje, sve u potrebnoj količini i kvaliteti, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem.
Ukupnom cijenom obuhvaćeni su prateći građevinski radovi (prodori, šlicanje zidova za potrebe vođenja instalacije, bušenja i rezanja uključivo sa završnom građevinskom obradom i sl.), pozicioniranje prodora u oplati, kao i ostali radovi koji nisu posebno iskazani i specificirani, a isti su potrebni za potpunu funkcionalnost i pogonsku gotovost.
Ponuditelj je obavezan ukupnom cijenom obuhvatiti izradu potrebne prateće radioničke dokumentacije, izradu primopredajne dokumentacije. Prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju instalacijom do konačne - službene primopredaje Investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti uključena u ponudbenu cijenu. Sve predmetno je obuhvaćeno jediničnom cijenom i ne navodi se kao zasebna stavka!
Prilikom ugradnje specificirane opreme i materijala nužno je u cijelosti se pridržavati svih napomena i upozorenja navedenih u tekstualnom i grafičkom dijelu projekta i tehničkoj dokumentaciji proizvođača. Radovi moraju biti izvedeni prema projektu, te izvoditelj ne smije vršiti nikakve promjene ili odstupanja od projekta bez odobrenja stručnog nadzora, investitora i projektanta. Sva eventualna odstupanja od projekta moraju se upisati u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera i moraju biti usuglašena od strane investitora. Bez odobrenja investitora , izvoditelj ne smije upotrebljavati materijale koji nisu predviđeni projektom.
Ovim troškovnikom kao i projektom, predviđena je oprema koja prema prospektima i uputstvima proizvođača ispunjava parametre koji su projektom zahtijevani. Za sve proizvode koji su ponuđeni, ponuđač na zahtjev mora dostaviti kataloge ponuđenih proizvoda.
Za radove na visini uračunati dopremu, otpremu i postava unutarnje pomične skele, kotači s kočnicom. Svi radovi oko postave, razne preinake (prepravci) i demontaža i odvoz skele uključiti u jediničnu cijenu. Skela mora biti propisno ukrućena prema svim važećim propisima zaštite na radu i hrvatskim normama, a sigurna za sve prolaznike i sudionike u radu.
U jediničnim cijenama ovog troškovnika uključeno je izvršenje svih obaveza iz bilo kojeg dijela ili priloga ovog projekta.
U pojedinim stavkama troškovnika naveden je proizvođač materijala, opreme ili uređaja KAO PRIJEDLOG PROJEKTANTA ILI JEDNAKOVRIJEDAN. Ponuditelj može nuditi opremu drugih proizvođača pod uvjetom da je nuđena oprema, materijal ili uređaj najmanje iste kvalitete kao navedena u troškovniku. Ponuđena alternativa upisuje se na praznu liniju ispod navedene stavke.
Tehnička oprema i priprema (uređenje) gradilišta za rad odnosi se na dužnost izvođača da prije početka građevinskih radova dostavi investitoru ili nadzornom organu plan organizacije gradilišta i tehničke opreme, te operativni (dinamički) plan izvršenja ugovorenih radova.
Ako priloženi plan ne odgovara potrebnoj dinamici izvođenja radova i postojećim tehničkim uvjetima, investitor ili nadzorni inženjer imaju pravo zahtijevati izmjenu ili dopunu plana.
Osim toga, izvođač je dužan prikazati nadzornom inženjeru i sva tehnička pomagala, koja se nalaze na gradilištu, neophodno potrebna u okviru projektnih zadataka. Investitor ili nadzorni inženjer, nakon prihvaćanja priloženog plana i potrebnih tehničkih pomagala, upisom u građevinski dnevnik, dozvoljava početak rada.
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda. Zimi je potrebno građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne dođe do smrzavanja izvedenih dijelova te na taj način do oštećenja.
Izvođač je dužan izraditi pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i ostali potreban pribor te poduzeti sve mjere sigurnosti potrebne da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje prolaznika te zaposlenih radnika i osoblja (osigurati promet pješaka i vozila postavljanjem pješačkih i kolnih prijelaza preko rova i dr.).
Čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga tako i svojih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvođača. Svaka šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili susjednoj građevini, uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skela, pada na teret izvođača koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Način obračuna je prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku po mišljenju izvođača ili bilo kojeg trećeg zainteresiranog lica nije potpun, izvođač je dužan izvesti te radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, s tim da nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene u troškovniku ukoliko to nije posebno naglasio prilikom davanja ponude.
Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i jedini je odgovoran za eventualno loše izvedeni rad i loš kvalitet isporučenih materijala, opreme ili proizvoda.
Izvođač je dužan posjedovati ateste o ispitivanju materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, te ateste o ispravnosti izvedenih instalacija, a prilikom tehničkog pregleda građevine mora sve ateste dostaviti investitoru na upotrebu.
Obračun svih radova mora se vršiti prema stvarno izvedenim i uredno dokumentiranim količinama potvrđenim od nadzornog inženjera, a ne prema količinama danim u pojedinim stavkama dokaznice mjera i troškovnika.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projektnog rješenja i stanja na gradilištu, izvođač je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja. Sve mjere u projektima potrebno je provjeriti u prirodi i svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
Svi izvedeni radovi koji odstupaju od projekta, a izvedeni su bez odobrenja nadzornog inženjera i suglasnosti projektanta, moraju se dovesti u sklad s projektom, a troškove koji iz tog proizlaze snosi izvođač.
Na svu radnu snagu dodaje se faktor u koji pored ostalog treba uračunati i održavanje gradilišta, postavljanje svih pomičnih objekata na gradilištu kao i demontaža istih.
U pogledu izmjera držati se točno uputstava iz normi u građevinarstvu, tj. u pogledu dodavanja i odbijanja za kvadraturu i sl. Za cjevovod uzet će se stvarne mjere bez armature i fazonskih komada - prema uzdužnom profilu.
Ukoliko je ugovorenim rokom obuhvaćen zimski rad, eventualne nadoplate za rad pri niskim temperaturama i otežanim okolnostima za vrijeme zime neće se posebno priznavati kao ni zaštita objekta od eventualnih nepogoda, već izvođač treba na vrijeme poduzeti mjere i osiguranje objekta.
Iskop vršiti točno prema iskolčenju koje će izvođaču predati investitor. Sve iskope izvesti točno prema nacrtima u projektu. Svi iskopi moraju biti osigurani od zarušavanja propisnim razupiranjem. Uklanjanje obrušenog materijala u rovu u bilo kojoj fazi radova odnosno radi vremenskih nepogoda kao i ispumpavanje zaostale vode u rovu, uključeno je u jediničnu cijenu iskopa.
Uređenje gradilišta po završetku radova kao i zemljišta za deponije, prilazne puteve i pomoćne zgrade, uključeno je u jediničnu cijenu i neće se posebno naplaćivati.
Na dijelovima trase na kojima nema druge mogućnosti, potrebno je izvesti duž trase cjevovoda pristupni put kojim će biti omogućeno dopremanje potrebne mehanizacije i materijala za izvedbu svih radova. Izvedbu puta prilagoditi potrebama radova koji će se obavljati na trasi, bez neke naročite obrade.
Izrada projekta izvedenog stanja predaje se investitoru u digitalnom i tiskanom obliku. Projekt mora biti ovjeren od strane ovlaštenog projektanta.

## 4. STROJARSKE INSTALACIJE
r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4x5=6
4. | STROJARSKE INSTALACIJE
napomena:
Izvođač je dužan prije dobave i ugradnje dostaviti sve tipove vidljivih elemenata opreme glavnom projektantu i projektantu strojarskih instalacija na uvid i ovjeru. Potrebno je dobaviti elemente jednostavnog, reduciranog oblika i ravnih linija. Boja svih vidljivih elemenata prema izboru glavnog projektanta.
1. | GRIJANJE I HLAĐENJE
1.1. | Dobava i montaža visokoučinkovitog rashladnika vode sa zrakom hlađenim kondenzatorom predviđen za vanjsku ugradnju. Uređaj se isporučuje u super tihoj izvedbi sa scroll kompresorima i aksijalnim ventilatorima. Konstrukcija uređaja izvedena je od pocinčanih čeličnih profila koji su dodatno zaštićeni metodom praškastog premaza. Kondenzator uređaja je u V izvedbi napravljen od bakrenih cijevi te aluminijskih mikro kanala koji povećavaju površinu izmjene zraka. Rashladnik vode se isporučuje u jednom komadu tvornički ispitan te napunjen potrebnom količinom radne tvari R32 i ulja. Rashladnik vode treba biti u skladu sa EN14511 li jednakovrijednom normom . Uređaj je sukladan direktivi ErP, Tier 2 (2021) li jednakovrijednom normom. GWP uređaja je ispod 700.
Mogućnost povezivanja na online servisnu podršku.
Rashladni učinak : 143 [kW] kod temperature mješavine vode i 35% MEG u isparivaču 5/10 [°C] i temperature zraka na usisu u kondenzator 35 [°C].
Uk apsorbirana el. snaga: 47.5 [kW] ili manje
EER = 3,01 ili više
SEER = 4,39 ili više
ηs,c = 173 % ili više
Napajanje : 400V - 3ph - 50Hz
Broj kompresora: 2
Radna tvar : R32
Zvučna snaga: 83 dB(A) ili manje [prema ISO3744 ili jednakovrijednoj normi]
Max. zvučni tlak na udaljenosti 10m od stroja ne smije biti veći od: 51 dB(A) ili manje [prema ISO3744 ili jednakovrijednoj normi]
Masa uređaja u radu: 1720 kg +/-5%
Dimenzije: DxŠxV [mm] 4259 x 1126 x 2376 +/-5%
Uređaj treba imati slijedeće komponente :
Elektro ormar treba biti u klasi IP 54 ugrađen na uređaju sa svim elementima i ožičenjem potrebnim za siguran i ispavan rad uređaja, mikroprocesorom za kontrolu i vođenje rada uređaja. Mikroprocesor mora osigurati potpuno automatski rad uređaja.
Oprema koja treba biti sadržana u isporuci rashladnika vode:
* Set point reset, prekretanje G/H - Signal greške
* Kontrolnik protoka "Flow switch"
* Zaštitna mreža kondenzatora
* Super-tiha izvedba uređaja
* Hidro modul s jednom pumpom za rad s 40 - 50% glikola i integriranim inercijskim spremnikom [raspoloživi eksterni pad tlaka pumpe 137 kPa ili više]
* Napredno upravljanje
* Kompenzacija polazne temperature vode u ovisnosti o temperaturi okoline
* Kontrola temperature izlazne vode
* protusmrzavajuća zaštita
* Daljinski regulator
* Nočni režim rada
* Modbus komunikacijska kartica
* Serial port RS485
* Gumene antivibracijske podloške
Uređaj treba tvornički biti isporučen prema gore navedenom te spreman za rad nakon hidrauličkog i električnog spajanja.
Parametri i elementi koji su nužan uvjet kod dokazivanja jednakovrijednosti:
*rashladni kapacitet
* minimalni stupanj iskoristivosti (EER i SEER )
* opisana dodatna oprema
| * maks razina buke (super-tiha izvedba) | komplet | 1 |  | 0
1.2. | Probni rad instalacije (topla proba), rashladnika vode od strane ovlaštenih servisera na području RH, te puštanje u redovan pogon do potpune funkcionalnosti postrojenja, uključivo mjerenje projektiranih parametara. Puštanje u pogon ne sadrži spajanje cijevi i struje kao niti radnu tvar. | kom | 1 |  | 0
1.3. | Dobava i montaža spremnika - Akumulatora rashladne vode
Stojeći izolirani čelični akumulacioni spremnik ogrjevne ili rashladne vode. Tehničke karakteristike:
Volumen V=0,3 m3, PN6
Kapacitet: 300 L • Dimenzije s izolacijom (ŠxV): 760x1225 mm +/-5% • Materijal izolacije: poliuretan ili paronepropusna • Debljina izolacije: 50 mm • Max. radna temperatura: 95 °C • Max. radni tlak: 6 bar • Priključci polaza/povrata: DN100 x4 • Priključak osjetnika: 1/2" 2 kom • Priključak termometra: 1/2" • Priključak sigurnosnog ventila: 1 1/2"
- ½” 1x termometer
|  | komplet | 1 |  | 0
1.4. | Dobava i ugradnja zatvorenog ekspanzijskog uređaja za precizno održavanje tlaka sastoji se od slijedećih komponenti:
Uređaj za precizno održavanje tlaka u zatvorenim sustavima grijanja i solarnim sustavima do 8 MW i sustavima hlađenja do 13 MW. Za sustave prema EN 12828, EN 12976, ENV 12977 ili jednakovrijednim normama. Radno područje uređaja od 1,0 - 2,5 bar. Uređaj odlikuje visoka preciznost održavanja tlaka ± 0,2 bar, ciklonsko vakuumsko otplinjavanje u dubokom vakuumu do -0.9 bar, kompaktna izvedba i visoki radni učin. Napredni sustav upravljanja uređajem putem upravljačke ploče s 3,5 " TFT zaslonom u boji osjetljivim na dodir. Mogućnost spajanje na BMS sustave putem Modbas i RS 485 protokola, ulazno/izlaznih signala kao i daljinsko upravljanje urađajem za održavanje tlaka preko servera putem vizualnog prikaza u stvarnom vremenu. Nadzor sustava za nadopunjavanje vode s mogućnošću regulacije nadopunjavanja. Sustav također ima tri zaštite sustava od prekomjernog nadopunjavanja ( 1. vođena prema tlaku sustava, 2. količini nadopunjene vode prema VDI 2035, 3. ili jednakovrijednoj normi prema intenzitetu paljena nadopune).
Meki start rada pumpi s regulacijom brzine vrtnje pumpi. Električni priključak uređaja 230 V, 16A, 4 beznaponska izlaza 230 V max. 2A, utičnica RJ45 za Modbus protokol, USB priključak. Dodatak antifriza do 50 %. Uređaj radi u kompletu s primarnom ekspanzijskom posudom. CE-testirano prema zahtjevima Europskih direktiva PED/DEP 97/23/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC ili jednakovrijednim normama .
Primarna ekspanzijska posuda volumena 200 litara s butilnim mjehom. Radni medij nema doticaj sa stjenkom posude prema DIN 4807 T3 ili jednakovrijednoj normi, za zatvorene ekspanzijske module. Posuda testirana prema Europskoj direktivi PED/DEP 2014/68/EU ili jednakovrijednoj normi. Materijal posude čelik, boje berilija s nogicama u podnožju za uspravnu montažu. Mjerna nogica ugrađena na podnožje posude omogučava konstantno mjerenje količine vode u posudi. Radno područje butilnog mjeha od 0 - 95% zapremine primarne ekspanzijske posude. Posuda osigurava endoskopsku kontrolu mjeha putem otvora na vrhu posude, odzraku butilnog mjeha na vrhu posude te ispust kondenzata na dnu posude. Radno područje butilnog mjeha od +5 do +70 °C, posude od -10 do 120 °C. Sadržaj mješavine glikola do 50%. U sklopu posude isporučuje se i spojni set sa sigurnosnim ventilom 2 bar i ispusnom slavinom.
Ekspanzijska posuda volumena 50 litara za preuzimanje manjih diletacija i sprečavanje hidroudara priikom paljenja pumpi unutar uređaja.Posuda u obliku diska s butilnim mjehom kod koje radni medij nema doticaj sa stjenkom posude prema DIN 4807 T3 ili jednakovrijednoj normi za sustave grijanja, hlađenja i solara. Posuda testirana prema Europskoj direktivi PED/DEP 2014/68/EU ili jednakovrijednoj normi . Materijal posude čelik, boje berilija. Posude do volumena 80 litara s nosačem za jednostavnu montažu na zid. Spoj na posudu s donje strane s priključkom DN20 putem servisnog ventila. Radno područje butilnog mjeha od +5 do +70 °C, posude od -10 do 120 °C. Sadržaj mješavine glikola do 50%.
| Zaštitnik povratnog toka tip BA ( klasa 4) prema EN 17171 ili jednakovrijednoj normi koji se sastoji od zapornog ventila, filtera, nepovratnog ventila i sigurnosnog ventila 10 bar. Priključak DN15. | komplet | 2 |  | 0
1.5. | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude volumena preuzimanje manjih diletacija i sprečavanje hidroudara priikom paljenja pumpi unutar uređaja.Posuda u obliku diska s butilnim mjehom kod koje radni medij nema doticaj sa stjenkom posude prema DIN 4807 T3 ili jednakovrijednoj normi za sustave grijanja, hlađenja i solara. Posuda testirana prema Europskoj direktivi PED/DEP 2014/68/EU ili jednakovrijednoj normi. Materijal posude čelik, boje berilija. Posude do volumena 80 litara s nosačem za jednostavnu montažu na zid. Spoj na posudu s donje strane s priključkom DN20 putem servisnog ventila koji je uključen u cijenu. Radno područje butilnog mjeha od +5 do +70 °C, posude od -10 do 120 °C. Sadržaj mješavine glikola do 50%.
| 35 litara, pmax=3bar | komplet | 1 |  | 0
| 140 litara, pmax=3bar | komplet | 1 |  | 0
1.6. | Dobava i ugradnja visokoučinkovitog ciklonskog separatora za taložne čestice ili mikro mjehuriće prema PED direktivi 2014/68/EU ili jednakovrijednoj normi. Jedinstvena ciklonska tehnologija omogučava do 9 puta bolju separaciju od standardnih separatora. Separacija čestica do veličine 5µm u komoru za taloženje na dnu separatora. Efikasnost separatora povećava se povečanjem protoka kroz separator. Mogućnost ugradnje separatora u horizontalni razvod okomito na podlogu, horizonatlni razvod paralelno s podlohom, te vertikalni razvod. Ventil za ispust može se ugraditi u 4 položaja. Radno područje od za PN 16 od -10 - 110 °C , PN 25 od -10 - 180 °C. Dodatak antifriza do 50%. Mogućnost povećanja efikasnosti separacije magnetitnih čestica ugradnjom magnetnog štapnog uloška snage 1000 T.
| DN100 PN16 prirubnički, stavka uključuje protuprirubnice, brtve i vijke te izolaicju separatora. | komplet | 2 |  | 0
1.7. | Dobava i ugradnja uređaja za demineralizaciju, punjenje i pripremu vode u sustavima grijanja i hlađenja prema VDI2035 ili jednakovrijednoj normi za veće sustave. * sadržaj kisika (O2) ≤ 0,1 mg/l * električna provodljivost ≤ 100 μS/cm * vrijednost Ph 8,2-8,5 * tvrdoća vode 0,11° dH max. 1200l/h +/- 5% Uređaj ima automatsko nadopunjavanje, LED signalizaciju za električnu provodljivost, ugrađeni manometar, turbinski vodomjer i kuglasti ventil.
|  | komplet | 2 |  | 0
POSTUPAK DEMINERALIZACIJE
1.8. | Priprema vode (demineralizacija vode) prema normi VDI2035/2 ili jednakovrijednoj normi mobilnim uređajem na objektu putem by-pass metode uporabom Vadion granulata. Pripremljena voda mora imati sliejdeće parametre : * sadržaj kisika (O2) ≤ 0,1 mg/l * električna provodljivost ≤ 100 μS/cm * vrijednost Ph 8,2-8,5 * tvrdoća vode 0,11° dH
| Priprema 4000 lit vode u sustavu | komplet | 2 |  | 0
1.9. | Dobava i montaža granulata za demineralizaciju tehnološke vode u sustavu GH prema normi VDI2035 ili jednakovrijednoj normi
| Pakiranje granulata 23 lit | kom | 6 |  | 0
1.10. | Dobava i ugradnja sigurnosnih ventila za centralno grijanje/ hlađenje i PTV:
| Sigurnosni ventil hlađenje izlaz 1/2", psv= 3,0bar. | kom | 2 |  | 0
| Sigurnosni ventil grijanje 3/4", izlaz 1 1/4", psv= 3,0bar. | kom | 2 |  | 0
| Sigurnosni ventil za PTV 1/2", psv= 6,0bar. | kom | 4 |  | 0
1.11. | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za PTV prema DIN 4807/5 ili jednakovrijednoj normi, sustave s maximalno 70°C temperaturom na mjehu, montaža s priključkom na dnu posude. Posuda natlačena dušikom, specijalni premaz unutar posude protiv oksidacije. oznaka na shemi: 5
| V=200l, pmax=10bar | komplet | 1 |  | 0
1.12. | Dobava i ugradnja stojećeg bojlera za indirektno zagrijavanje sanitarne vode, "spremnik u spremniku ", materijal inox V=1000l, PN6 ili više Komplet sa izolacijom.
dimenzija: Ø780x2355mm +/-5%
Bojler je opremljen priključcima i revizijskim otvorom, nogama
Tehničke karakteristike:
Tehnički podaci:
Snaga: 97 kW +/-5%
Primarna strana:
Polazna temperatura: 80 °C
Povratna temperatura: 70 °C
Volumni protok: 2,4 m³/h
Sekundarna strana:
Ulazna temperature hladne vode: 10 °C
Izlazna temperature tople vode: 45 °C
Volumni protok: 2,75 m³/h
Max. radna temperatura: 110 °C
Max. radni pritisak: 10 bar
Ogrjevna površina 5,5m2 +/-5%
Priključci:
Primar: DN 50
Topla voda: DN 40 (11/2'' Rp)
| Priključak recirkulacijskog voda: DN 25 1'' Rp | komplet | 4 |  | 0
1.13. | Dobava i ugradnja rastavljivog pločastog protustrujnog izmjenjivača topline voda/voda s pločama od nehrđajućeg čelika AISI316, - toplinski učin: 110kW +/- 5% PRIMARNA STRANA - medij:voda - protok q= 4,8m3/h - temp. 90/70°C, - pad tlaka 7kPa +/- 5% SEKUNDARNA STRANA - medij: voda - protok q= 9,7m3/h - temp. 80/70°C, - pad tlaka 20kPa +/- 5% - nazivni tlak: 10 bar Priključci: prirubnice R2" Isporuka obuhvaća isporuku izolacije (PU Foam)
| Nazivni tlak: 10 bar Materijal ploča: AISI316 Broj ploča: 32 Debljina ploča: 0,4mm Materijal brtvi: Nitril HT 140°C Priključci izmjenjivača: DN50 navoj Volumen primarne strane: 5,2 L Volumen sekundardne strane: 5,5 L L=437mm +/-5% m=137,27 kg +/-10% | komplet | 1 |  | 0
1.14. | Dobava i ugradnja rastavljivog pločastog protustrujnog izmjenjivača topline voda/voda s pločama od nehrđajućeg čelika AISI316, - toplinski učin: 150kW +/- 5% PRIMARNA STRANA - medij: voda - protok q= 25,8m3/h - temp. tople strane (voda) 50/45°C, - pad tlaka 20kPa +/- 5% SEKUNDARNA STRANA - medij: voda - protok q= 18,6m3/h - temp. hladne strane (voda) 45/38°C, - pad tlaka 11kPa +/- 5% - nazivni tlak: 10 bar Priključci:R2" Isporuka obuhvaća isporuku izolacije (PU Foam)
| Nazivni tlak: 10 bar Materijal ploča: AISI316 Broj ploča: 38 Debljina ploča: 0,4mm Materijal brtvi: Nitril HT 140°C Priključci izmjenjivača: DN50 navoj Volumen primarne strane: 6,6 L Volumen sekundardne strane: 6,2 L L=437mm +/-5% m=141,33 kg +/-10% | komplet | 1 |  | 0
1.15. | Dobava i ugradnja rastavljivog pločastog protustrujnog izmjenjivača topline voda/voda s pločama od nehrđajućeg čelika AISI304, - toplinski učin: 150kW+/- 5% PRIMARNA STRANA - medij: etilen/glikol-voda 35%/65% - protok q= 28,7m3/h - temp. 5/10°C, - pad tlaka 20kPa +/- 5% SEKUNDARNA STRANA - medij: voda - protok q= 17,7m3/h - temp. 7/14°C, - pad tlaka 8kPa +/- 5% - nazivni tlak: 10 bar Priključci: prirubnice DN 65 Isporuka obuhvaća isporuku izolacije (PU Foam)
| Nazivni tlak: 10 bar Materijal ploča: AISI304 Broj ploča: 83 Debljina ploča: 0,4mm Materijal brtvi: Nitril HT 140°C Priključci izmjenjivača: DN65 prirubnica Volumen primarne strane: 24,6 L Volumen sekundardne strane: 24,6 L L=638mm +/-5% m=254,04 kg +/-10% | komplet | 1 |  | 0
1.16. | Dobava i ugradnja dupleks (radna+rezervna) cirkulacijske pumpe hladne vode, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
oznaka na shemi: P1.1
Gw min = 17,7 m3/h
Hp min = 140 kPa
Nel max = 1,65kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
| DN65 PN16 | kom | 1 |  | 0
1.17. | Dobava i ugradnja dupleks (radna+rezervna) cirkulacijske pumpe ogrjevne vode, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
oznaka na shemi: P1.2
Gw min = 18,6 m3/h
Hp min = 120 kPa
Nel max = 1,50kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
| DN65 PN16 | kom | 1 |  | 0
1.18. | Dobava i ugradnja dupleks (radna+rezervna) cirkulacijske pumpe ogrjevne vode, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
oznaka na shemi: P1.3
Gw min = 9,7 m3/h
Hp min = 65 kPa
Nel max = 0,4kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
| DN50 PN16 | kom | 1 |  | 0
1.19. | Dobava i ugradnja dupleks (radna+rezervna) cirkulacijske pumpe ogrjevne vode, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
oznaka na shemi: P1.4
Gw min = 4,8 m3/h
Hp min = 120 kPa
Nel max = 0,61kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
| DN40 PN16 | kom | 1 |  | 0
1.20. | Dobava i ugradnja dupleks (radna+rezervna) cirkulacijske pumpe ogrjevne vode, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
oznaka na shemi: P1.5
Gw min = 26,0 m3/h
Hp min = 100 kPa
Nel max = 1,40kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
| DN65 PN16 | kom | 1 |  | 0
1.21. | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe sanitarne tople vode (t=45°C) za recirkulaciju PTV-a, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
oznaka na shemi: P1.6.1 i P1.6.2
Gw min = 1.0 m3/h
Hp min = 50 kPa
Nel max = 0.100 kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
DN25
|  | kom | 2 |  | 0
1.22. | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe tople vode (t=80°C) sekundarnog kruga grijača klima komore K-8, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
oznaka na shemi: P-K1
Gw min = 0,52 m3/h
Hp min = 40 kPa
Nel max = 0.050 kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
DN25 (R1")
|  | kom | 1 |  | 0
1.23. | Dobava i ugradnja opreme u polju:
| Uronski osjetnik temperature -30 do 130°C, 100 mm, Pt1000 | kom | 15 |  | 0
| Košuljica za uronski osjetnik temperature 100 mm | kom | 15 |  | 0
| Uronski osjetnik temperature -30 do 130°C, 150 mm, Pt1000 | kom | 6 |  | 0
| Košuljica za uronski osjetnik temperature 150 mm | kom | 6 |  | 0
| Osjetnik pritiska za tekućine 0 do 10 bara | kom | 12 |  | 0
| Troputni TV1.1 navojni ventil DN50, PN16, sanitarna verzija | kom | 1 |  | 0
| Komplet holendera | kom | 1 |  | 0
| Pogon ventila 24VAC, 0-10V, 800Nm | kom | 1 |  | 0
| Prolazni RV1.3 navojni ventil DN40, PN16 | kom | 1 |  | 0
| Komplet holendera | kom | 1 |  | 0
| Pogon ventila 24VAC, 0-10V, 400Nm | kom | 1 |  | 0
| Prolazni RV1.2 prirubnički ventil DN80, PN16 | kom | 1 |  | 0
| Pogon ventila 24VAC, 0-10V, 1200Nm | kom | 1 |  | 0
| Troputni RV1.1 prirubnički ventil DN80, PN16 | kom | 1 |  | 0
| Pogon ventila 24VAC, 0-10V, 1200Nm | kom | 1 |  | 0
1.24. | Ugradnja troputnog regulacijskog ventila sa elektromotornim pogonom i dobava i ugradnja odgovarajućih protuprirubnicama sa spojnim i brtvenim materijalom. Ventil je sljedećih dimenzija:
| DN40 | komplet | 1 |  | 0
| DN25- navojni | komplet | 1 |  | 0
| DN20- navojni | komplet | 1 |  | 0
| DN15- navojni | komplet | 1 |  | 0
napomena: ventili se isporučuju uz klima komore!
1.25. | Dobava i punjenje sustava hlađenja (primarni dio) sa mješavinom etilen glikol / voda u omjeru 35%/65%. Mješavina mora imati certifikat za sustave grijanja/ hlađenja sa svim potrebnim inhibitorima protiv korozije i sl.
| mješavina etilen glikol/ voda | l | 2500 |  | 0
ARMATURA
1.26. | Dobava i montaža gumenog prirubničkog kompenzatora za spajanje rashladnika na sustav. Brtve, vijci i protuprirubnice uključeni u cijenu.
| DN 100 | kom | 2 |  | 0
1.27. | Dobava i ugradnja nepovratnih zaklopki za toplu vodu ili nepovratnih ventila (za DN manji od DN50) (tmax=120 °C), komplet sa protuprirubnicama te spojnim i brtvenim materijalom. PN 16.
| DN 100 | kom | 2 |  | 0
| DN 80 | kom | 1 |  | 0
| DN 65 | kom | 1 |  | 0
| DN 50 | kom | 1 |  | 0
| DN 25 | kom | 1 |  | 0
1.28. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoča za toplu vodu (tmax=120 °C), nazivnog tlaka PN16, komplet sa protuprirubnicama te spojnim i brtvenim materijalom.
| DN 100 | kom | 2 |  | 0
| DN 65 | kom | 1 |  | 0
| DN 50 | kom | 1 |  | 0
1.29. | Dobava i montaža međuprirubničke leptiraste zaklopke sa kolom za zatvaranje/ otvaranje PN16, zajedno sa protuprirubnicama, brtvama i vijcima. Sa svim potrebnim ovjesnim, sitnim i potrošnim materijalom.
| DN 100 | kom | 16 |  | 0
| DN 80 | kom | 4 |  | 0
| DN 65 | kom | 4 |  | 0
| DN 50 | kom | 4 |  | 0
1.30. | Dobava i montaža kuglastog navojnog ventila PN16. Sa svim potrebnim ovjesnim, sitnim i potrošnim materijalom.
| DN15 | kom | 22 |  | 0
| DN20 | kom | 8 |  | 0
| DN25 | kom | 8 |  | 0
| DN50 | kom | 8 |  | 0
1.31. | Dobava i ugradnja mjerno zapornih ventila sa mogućnošću predregulacije protoka, dva mjerna priključka, prirubnički za hladnu i toplu vodu, (max. dif. tlak na ventilu 1,5bar, tmax=120°C) nazivnog tlaka PN16, komplet sa protuprirubnicama te spojnim i brtvenim materijalom. (balans ventili)
| DN 100 PN16 | kom | 2 |  | 0
1.32. | Dobava i montaža prestrujnog ventila s pred regulacijom (skalom za podešenje) za sustav grijanja, otvara s porastom razlike tlaka na ventilu.
| *Priključak (3/4 )“ ravna izvedba. | kom | 3 |  | 0
1.33. | Dobava i ugradnja nepovratnih ventila za potrošnu toplu vodu-PTV (tmax=120 °C), nazivnog tlaka PN10, komplet sa vijčanim spojem i brtvenim materijalom.
| DN50 (R2") PN10 | kom | 1 |  | 0
| DN25 (R1") PN10 | kom | 2 |  | 0
1.34. | Dobava i ugradnja ispusnih slavina za PTV, komplet sa čepom i lančićem.
| DN 15 (R 1/2") PN 6 | kom | 6 |  | 0
1.35. | Dobava i ugradnja zapornih ventila za pitku vodu nazivnog tlaka PN10, navojni, komplet sa vijčanim spojem i brtvenim materijalom
| DN 50 (R2") PN10 | kom | 3 |  | 0
| DN 40 (R6/4") PN10 | kom | 12 |  | 0
| DN 25 (R1") PN10 | kom | 4 |  | 0
1.36. | Dobava i ugradnja filtera za pitku vodu nazivnog tlaka PN10, navojni, komplet sa vijčanim spojem i brtvenim materijalom
| DN 50 (R2") PN10 | kom | 1 |  | 0
1.37. | Dobava i ugradnja redukcijskog ventila za pitku vodu nazivnog tlaka PN10, navojni, komplet sa vijčanim spojem i brtvenim materijalom
| DN 50 (R2") PN10 | kom | 1 |  | 0
1.38. | Dobava i ugradnja bešavnih čeličnih cijevi, srednje teških, vodovodne, pocinčane, stavka uključuje sve potrebne cijevne pocinčane fitinge za međusobno spajanje cijevi, armature i opreme, dimenzije:
| DN 50 (Ø 60,3 x 3,25) – pocinčana | m | 24 |  | 0
| DN 40 (Ø 48,3 x 3,25) – pocinčana | m | 66 |  | 0
| DN 32 (Ø 42,4 x 3,25) – pocinčana | m | 24 |  | 0 | 0
| DN 25 (Ø 33,7 x 3,25) – pocinčana | m | 6 |  | 0
| DN 15 (Ø 21,3 x 2,65) – pocinčana | m | 6 |  | 0
1.39. | MJERNI ELEMENTI
| Dobava i montaža živinog staklenog termometra u mjedenom tuljku, kutni sa slavinom NO15 NP16 , mjernog područja 0-130 °C | kom | 6 |  | 0
| Dobava i montaža manometra fi 100 mm radijalnog priključka NO 15 komplet s manometarskom slavinom NO 15 NP 16, mjernog područja 0-6 bara | kom | 6 |  | 0
1.40. | ODZRAČIVANJE SUSTAVA
| Dobava i montaža odzračne posude, izrađene iz čelične cijevi DN 150, u kompletu s utomatskim odzračnim ventilom NO 20 (R 3/4") PN 16, kao i priključnim Če- cijevima NO 10 dužine cca 2m svaka s kuglastom slavinom NO 15 (R 1/2") PN 16 za ručno odzračivanje. Spojeno na odvodnju. Sve je antikorozivno zaštićeno i završno ličeno lakom. Dimenzija posude 0,5 L. | komplet | 8 |  | 0
1.41. | Dobava i montaža visokoučinskog automatskog odzračnog lončića.
| R 1/2" | komplet | 8 |  | 0
| PODZEMNI TOPLOVOD OD POSTOJEĆE KOTLOVNICE DO TS U ZGRADI SMJEŠTAJA I PODZEMNI RASHLADNI VOD DO RASHLADNIKA VODE |  |  |  | 0
Predizolirani cjevovod-strojarski dio
1.42. | Dobava i ugradnja predizoliranih diskontinuiranih ravna čeličnih cijevi, materijal čelik P 235 GH TC1 ili jednakovrijedan prema EN 10217-2 ili jednakovrijednoj normi. Termoizolacijski sloj sa bešavnim vanjskim omotačem PEHD od dvokomponentne tvrde PUR pjene prema DIN EN 10204 ili jednakovrijednoj normi, EN 253:2009 ili jednakovrijednoj normi i EN 448ili jednakovrijednoj normi. U PUR pjeni zalivena su dva bakrena vodiča, nadzorni sustav tzv. nordijski za indikaciju eventualnog kvara cijevi. Dimenzije (vanjski promjer čelične cijevi x debljina stijenke / vanjski promjer zaštitne PEHD cijevi):
| CIJEV prediz. šavna DN100 114.3/200 | m | 460 |  | 0
| CIJEV prediz. šavna DN50 60.3/125 | m | 280 |  | 0
1.43. | Dobava i ugradnja predizoliranog cijevnog koljena, čelik P235GH TC1 ili jednakovrijedan prema DIN 10217-2 ili jednakovrijednoj normi, polumjer R=1,5D. Termoizolacijski sloj od dvokomponentne tvrde PUR pjene prema DIN EN 10204ili jednakovrijednoj normi, EN 253:2009 ili jednakovrijednoj normi i EN 448ili jednakovrijednoj normi U PUR pjeni zalivena su dva bakrena vodiča, nadzorni sustav tzv. nordijski za indikaciju eventualnog kvara cijevi.
- standardno koljeno 90°:
| LUK cijevni prediz. DN100 114.3/200 | kom | 20 |  | 0
| LUK cijevni prediz. DN50 60.3/125 | kom | 8 |  | 0
- standardno koljeno 45°:
| LUK cijevni prediz. DN100 114.3/200 | kom | 6 |  | 0
| LUK cijevni prediz. DN50 60.3/125 | kom | 6 |  | 0
- standardno koljeno 30°:
| LUK cijevni prediz. DN100 114.3/200 | kom | 4 |  | 0
| LUK cijevni prediz. DN50 60.3/125 | kom | 4 |  | 0
- standardno koljeno 15°:
| LUK cijevni prediz. DN100 114.3/200 | kom | 2 |  | 0
| LUK cijevni prediz. DN50 60.3/125 | kom | 2 |  | 0
1.44. | Dobava i ugradnja jednodijelnih termoskupljajućih spojnica bez dodatnih manšeta, za predizoliranu cijev, dužine L=700mm, dimenzije prema EN253:2009:2006 ili jednakovrijednoj normi i EN 448 ili jednakovrijednoj normi Uključeno uz spojnicu dobava slijedeće opreme: - široka ljepljiva brtvena traka - butilna traka - metalne spojke za spajanje ožičenja sustava nadzora - plastični odstojnici ožičenja sustava nadzora - PE čep ispuha zraka - PE brtva za zatvaranje odzračnih otvora. - PE zakrpe
| SPOJNICA termostežuća Da200 za prediz. cijevi | kom | 84 |  | 0
| SPOJNICA termostežuća Da125 za prediz. cijevi | kom | 32 |  | 0
1.45. | Dobava i ugradnja dvokomponentne PUR pjene za punjenje termoskupljajućih spojnica (komponenta A - materijal Elastopor H,ili jednakovrijedan komponenta B - materijal IsoPMDI) ili jednakovrijedan | kg | 110 |  | 0
1.46. | Dobava i ugradnja brtvenog prstena za instalaciju pri prodoru predizolirane cijevi u stjenci okna, isporučeno u skladu s DIN 10204 ili jednakovrijednoj normi uz prilog certifikata ili jednakovrijedne norme. Materijal brtvenog prstena: neoprenska guma. Dimenzije PEHD zaštitne cijevi na koju se ugrađuje brtveni prsten:
| PRSTEN brtveni DN200 za predizoliranu cijev | kom | 8 |  | 0
| PRSTEN brtveni DN125 za predizoliranu cijev | kom | 4 |  | 0
1.47. | Dobava i ugradnja kompenzacijskih jastuka od PE pjene sa zatvorenim ćelijama. Jedna je strana jastuka prevučena ljepilom topivim na toplini, a prednja strana je izvedena s uzdužnim rebrima radi boljeg prianjanja na predizoliranu cijev; Karakteristike prema DIN 53420 ili jednakovrijedne norme: Gustoća ρ=30 kg/m3 Vlačna čvrstoća Rm=0,34 N/mm2 Dimenzije:
| JASTUK kompenzacijski 120x40x1000 jedan utor | kom | 50 |  | 0
1.48. | Dobava i ugradnja gotove podložne gredice od ekspandiranog polistirena (r=30kg/m3) za predizolirane cijevi. Dimenzije:
| GREDICA 100x100x500 polistiren za prediz. cijevi | kom | 50 |  | 0
1.49. | Dobava i ugradnja masne izolacijske trake koja se postavlja između predizolirane cijevi i brtvenog prstena na cijevnom prodoru kroz stjenke zida. Širina trake 50 mm. Rola =10m.
| TRAKA masna za prediz. cijevi 50mm | kom | 7 |  | 0
1.50. | Dobava i ugradnja trake upozorenja za označavanje trase polaganja predizolirane cijevi. Oznaka na traci za upozorenje mora glasiti »POZOR: TOPLOVODNA INTALACIJA!« Širina trake 40 mm, standardna dužina role trake 100 m.
| TRAKA 40mm za obilježavanje trase | kom | 4 |  | 0
Predizolirani cjevovod- elektro dio
1.51. | Dobava i ugradnja završnih komada u zaštiti IP65/55, na kraju cjevovoda za prespoj ožičenja na impedantni kabel
|  | kom | 12 |  | 0
1.52. | Dobava i ugradnja spojnice za masu uzemljenja
|  | kom | 6 |  | 0
1.53. | Dobava i ugradnja priključne prespojne kutije u zaštiti IP65, za prespajanje ožičenja između završnog komada , sa mjernom kutijom ili mjernim uređajem.
|  | kom | 6 |  | 0
1.54. | Dobava i ugradnja mjerne kutije za priključak pokretnog detektora greške, izvedena u zaštiti IP65.
|  | kom | 6 |  | 0
1.55. | Dobava i ugradnja Impedantnog prespojnog kabela 300 Ω za prespajanje u kotlovnici i TS smještaja /komple
|  | m | 50 |  | 0
1.56. | Dobava i ugradnja završnog komada vodotjesni na kraju cjevovoda u zemlji za spoj sa vodotjesnom mjernom kutijom s gelom
| KOMAD završni vodotjesni za spoj s mjernom kutijom | kom | 6 |  | 0
| KUTIJA mjerna s gelom | kom | 6 |  | 0
1.57. | Dobava i ugradnja stacionarnog detektora kvara sa SMS dojavom za nadzor cjevovoda minimalno 2500m za priključak na 220V,
| DETEKTOR kvara stacionarni 220V SMS dojava | kom | 1 |  | 0
1.58. | Dobava i ugradnja prijenosnog uređaja za nadzor kvara i detekciju kvara mreže s unutarnjim napajanje 9V baterijom i svim spojnim priborom
| DETEKTOR kvara baterijski 9V | komplet | 1 |  | 0
Građevinski radovi- podzemni toplovod
PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
1.59. | Ručni iskop probnih šliceva.
Ova stavka obuhvaća:
- rad na pažljivom ručnom iskopu probnih šliceva na prosječnom razmaku od 50 m i na mjestima koja odredi nadzorni inženjer radi utvrđivanja položaja (visinski i tlocrtno) pojedinih instalacija do dužine iskopa od 1.5 m.
Iskope ograditi i osigurati po HTZ propisima.
| Obračunato po m1 ručno iskopanog rova. | m1 | 30 |  | 0
1.60. | Rezanje asfalta na trasi toplovoda na mjestima prijelaza preko postojećeg kolnika ulica, debljine 10 cm, i rušenje asfaltnog zastora debljine cca 10 cm i šljunčane podloge debljine cca 40 cm s odvozom materijala na deponiju.
Točnu količinu izvedenih radova treba utvrditi prilikom izvedbe upisom u građevinsku knjigu.
Lokaciju deponije izvođač je dužan zatražiti od nadležnih općinskih ili gradskih službi prije početka izvođenja radova.
Obračunava se po m2 porušene kolničke konstrukcije i po m1 rezanja asfalta.
| - rezanje asfalta | m1 | 10 |  | 0
| - rušenje kolničke konstrukcije | m2 | 15 |  | 0
1.61. | Zaštita postojećih komunalnih instalacija plina, elektrike i DTK na mjestu križanja s novim toplovodom oblaganjem tipskim betonskim kanalicama ø15-25 cm i betoniranjem betonom klase C16/20.
Ova stavka obuhvaća:
- ručni otkop materijala oko instalacije sa odbacivanjem ili utovarom viška materijala nakon zatrpavanja i odvoz na deponiju (lokacija deponije kao u st.01.03.),
- oblaganje instalacije betonskim kanalicama ø15-25 cm,
- betoniranje zaštitnog sloja betona debljine 10 cm oko kanalice sa betonom klase C16/20, 0.2 m3/m1.
Točnu količinu izvedenih radova potrebno je odrediti prilikom izvođenja upisom u građevinski dnevnik.
| Obračunato po m1 zaštićene komunalne instalacije. | m1 | 25 |  | 0
1.62. | Dovođenje u prvobitno stanje porušenih asfaltnih površina.
U stavku je uračunato:
- zasipavanje rova drobljenim kamenim materijalom uz zbijanje do dubine 29 cm od postojeće kote zastora (obračunato u stavci 02.05.),
-izrada podložnog sloja betona C25/30, debljine 25 cm,
-izravnavajući sloj asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG2 M2 debljine 4 cm na asfaltnim površinama.
Obračunava se po m2 izvedene površine.
| - asfaltne površine | m2 | 20 |  | 0
1.63. | Iskop kanalskog jarka u tlu "C" kategorije širine prema normalnim poprečnim presjecima, dubine 1.30-1,55 m uključivo pravilno odsjecanje bokova jarka, grubo izravnavanje dna, utovar zemljanog iskopanog materijala u transportno vozilo.
Širina rova 0.58-1.60 m.
Predviđa se 90% strojnog i 10% ručnog iskopa.
Obračunava se po m3 iskopanog materijala mjereno u prirodnom stanju.
| a) strojni iskop | m3 | 450 |  | 0
| b) ručni iskop | m3 | 45 |  | 0
1.64. | Fino planiranje dna kanalskog jarka u tlu "C" kategorije sa točnošću ±2 cm uključivo utovar zemljanog iskopanog materijala u transportno vozilo.
| Obračunava se po m2 isplaniranog jarka. | m2 | 290 |  | 0
1.65. | Izrada pješčane posteljice 15cm dubine, za ležaj preizoliranih toplovodnih cijevi, od pijeska 0/4 mm .
U cijeni je obračunata nabava i doprema materijala kao i izrada posteljice.
| Obračunava se po m3 izrađene posteljice. | m3 | 50 |  | 0
1.66. | Zasipavanje kanala sa položenim cijevima pijeskom sa nadslojem od 10 cm, od pijeska 0/4 mm.
U cijeni je obračunata nabava i doprema materijala kao i izrada posteljice.
| Obračunava se po m3 izrađene posteljice. | m3 | 90 |  | 0
1.67. | Zatrpavanje kanalskog jarka nakon izgradnje toplovoda zemljom iz iskopa (na dijelu gdje nije bio asfalt)
Zatrpavati u slojevima do 50 cm visine uz čvrsto nabijanje ručnim nabijačima težine 10 kg.
| Obračunava se po m3 zatrpanog kanalskog jarka mjereno u prirodnom stanju. | m3 | 360 |  | 0
1.68. | Zatrpavanje kanalskog jarka nakon izgradnje toplovoda drobljenim kamenim materijalom 0/64 mm. )za dio gdje je bio asfalt i gdje se vraća asfalt)
Zatrpavati u slojevima do 50 cm visine uz čvrsto nabijanje ručnim nabijačima težine 10 kg prvog sloja, a ostalih slojeva motornim nabijačima jačine 10 kg do maksimalne zabijenosti na završnom sloju tako da se postigne MS≥ 80 N/mm2.
| Obračunava se po m3 zatrpanog kanalskog jarka mjereno u prirodnom stanju. | m3 | 15 |  | 0
1.69. | Odvoz viška materijala iz iskopa.
U cijenu je uključen prijevoz, istovar i grubo razastiranje sa planiranjem deponije.
Lokaciju deponije izvođač treba zatražiti od nadležnih općinskih ili gradskih službi.
| Obračunava se po m3 prevezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 150 |  | 0
1.70. | Crpljenje vode iz kanalskih jaraka za vrijeme izgradnje toplovoda, nadošle uslijed oborina ili od podzemnih voda.
U proračun uzeta količina cca 0.05 m3 po m1 kanalskog jarka.
Pumpa 0.5 l/s radit će po 1 m1 jarka 100 s=0.028 sati.
Ovi troškovi obračunat će se prema stvarno utrošenim satima po odobrenju nadzornog inženjera.
| Obračunava se po satu rada pumpe. | sati | 12 |  | 0
TESARSKI RADOVI
1.71. | Razupiranje bočnih strana iskopa upotrebom platica debljine 48mm i razupora uključivo doprema potrebnog materijala, izrada, postavljanje, skidanje, prijenos na udaljenost 50 m, čišćenje drveta, vađenje čavala i slaganje materijala.
Razupiranje treba izvesti prema propisima HTZ-a i to sa svim potrebnim osiguranjem u svrhu potpune zaštite od bilo kakvog zarušavanja, te da ujedno omogućuje rad u jarku i ne ometa spuštanje cijevi.
Predviđa se razupiranje 75% obostrane površine bokova kanalskog jarka.
| Obračunato po m2 razuprte površine. | m2 | 520 |  | 0
OSTALI RADOVI
1.72. | Iskolčenje trase toplovoda sa fiksiranjem svih lomova.
Obračun po m1 iskolčenja.
| a) geodetsko iskolčenje | m1 | 240 |  | 0
| b) izvođačko iskolčenje | m1 | 240 |  | 0
| c) katastarsko snimanje | m1 | 240 |  | 0
| ARMATURA ZA KLIMA KOMORE |  |  |  | 0
1.73. | Dobava i montaža kuglastog navojnog ventila PN16. |  |  |  | 0
| DN25 | kom | 3 |  | 0
| DN20 | kom | 4 |  | 0
0
1.74. | Dobava i montaža: Tlačno neovisni balans i regulacijski prolazni ventil s linearnom karakeristikom regulacije, sa funkcijom automatskog ograničenja protoka i autoritetom 1 pri svim postavkama. Dizajn s membranom i bez dinamičkog O-prstena radi smanjenja rizika od začepljenja i histereze. Dvosmjerno punjenje i ispiranje sustava, neovisno o smjeru ugradnje ventila. Mogućnost zatvaranja pri diferencijalnom tlaku od 16 bar. Linerana postavka sa minimalnim rasponom od 10 % nominalnog protoka. Regulacijski omjer 1 : 1000 i moduliranje ispod 1 % postavljenog protoka, bez obzira na postavku. Podešenje maksimalnog protoka jasno označeno na ventilu, vidljivo i sa instaliranim pogonom. Promjena karakteristike od linearne do jednakih postotaka za sve veličine prilagođavanjem postavki pogona. |  |  |  | 0
| DN 25 bez pogona | kom | 1 |  | 0
| DN 20 bez pogona | kom | 1 |  | 0
1.75. | Dobava i montaža granskog zapornog i mjernog ventila s mogućnošću predregulacije protoka, s predregulacijom, dva mjerna priključka, spoj na prirubnicu,maks. dif. tlak na ventilu 1,5bar, maks. temp. vode 130°C,. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima. PN 16, dimenzija i količina:
| DN20 | kom | 1 |  | 0
0
1.76. | Dobava i montaža nepovratnog ventila, navojni. |  |  |  | 0
| DN20 | kom | 2 |  | 0
0
1.77. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoča za toplu vodu (tmax=120 °C), nazivnog tlaka PN10.
| DN20 | kom | 1 |  | 0
1.78. | MJERNI ELEMENTI |  |  |  | 0
| Dobava i montaža živinog staklenog termometra u mjedenom tuljku, kutni sa slavinom NO15 NP16 , mjernog područja 0-130 °C | kom | 4 |  | 0
| Dobava i montaža manometra fi 100 mm radijalnog priključka NO 15 komplet s manometarskom slavinom NO 15 NP 16, mjernog područja 0-6 bara | kom | 4 |  | 0
0
STROPNI VENTILOKONVEKTORI
1.79. | Dobava i montaža ventilokonvektora za četverocijevni sustav:
Niskošumni podno/stropni ventilokonvektori predviđeni za četverocijevni sustav grijanja i hlađenja za vertikalnu/horizontalnu ugradnju, bez maske. Uređaj je standardno opremljen sa: glavnom tavicom za kondenzat, odzračnim pipcem, bez filtra (filter ide na usisnu rešetku, OSIM ZA VELIČINU 4 GDJE TREBA UKLJUČITI FILTER!), ventilatorom sa direktno pogonjenim elektro motorom te svim ostalim elementima potrebnim za funkcionalni rad ventilokonvektora. Ventilokonvektori trebaju biti potvrđeni EUROVENT ili jednakovrijednim certifikatom.
Rashladni učinak odabran je prema temperaturi prostora 26 °C suhog termometra / 19°C vlažnog termometra i temperaturi hladne vode 7/14°C.
Ogrijevni učinak odabran je na temperaturi prostora 20 °C, i temperaturi tople vode 45/38 °C.
Dodatna oprema koja se isporučuje u sklopu ventilokonvektora:
* pomoćna tavica za kondenzat
Napomena: Prilikom narudžbe definirati strane priključaka vode.
1.79.1. | Proizvod veličine 4- uključujući filter na strani zraka
Totalni rashladni učinak : 0,85 / 0,94 / 1,18 kW +/-5%
Sensibilni rashladni učinak: 0,66 / 0,75 / 1,00 kW +/-5%
Protok vode u režimu hlađenja: 116 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u režimu hlađenja: 1 kPa
Ogrijevni učinak : 0,63 / 0,73 / 0,89 kW
Protok vode u režimu grijanja: 90 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u režimu grijanja: 3,4 kPa
Raspoloživi eksterni statički tlak: 10 Pa ili više
Nivo zvučne snage: 32 / 35 / 40 dB(A) ili manje
Nivo zvučnog tlaka: 23 / 26 / 31 dB(A) ili manje
Protok zraka : 167 / 208 / 303 m3/h
Električna snaga: 77 W +/-5%
Dimenzije kućišta DxŠxV: 830 x 215 x 480 mm +/-5%
| Masa: 24,09 kg +/-5% | kom | 5 |  | 0
1.79.2. | Proizvod veličine 6- bez filtra
Totalni rashladni učinak : 2,25 / 2,54 / 2,96 kW +/-5%
Sensibilni rashladni učinak: 1,78 / 2,09 / 2,96 kW +/-5%
Protok vode u režimu hlađenja: 311 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u režimu hlađenja: 4 kPa
Ogrijevni učinak : 1,61 / 1,87 / 2,16 kW +/-5%
Protok vode u režimu grijanja: 233 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u režimu grijanja3,5 kPa
Nivo zvučne snage: 43 / 49 / 55 dB(A) ili manje
Nivo zvučnog tlaka: 34 / 40 / 46 dB(A) ili manje
Protok zraka : 496 / 635 / 829 m3/h
Električna snaga: 104 W +/-5%
Dimenzije kućišta DxŠxV: 1130 x 215 x 480 mm +/-5%
| Masa: 31,50 kg +/-5% | kom | 40 |  | 0
1.79.3. | Proizvod veličine 7- bez filtra
Totalni rashladni učinak : 2,39 / 2,79 / 3,17 kW +/-5%
Sensibilni rashladni učinak: 2,34 / 2,79 / 3,17 kW +/-5%
Protok vode u režimu hlađenja: 342 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u režimu hlađenja: 2,8 kPa
Ogrijevni učinak : 1,66 / 2,13 / 2,42 kW +/-5%
Protok vode u režimu grijanja: 265 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u režimu grijanja: 12,8 kPa
Nivo zvučne snage: 49 / 52 / 57 dB(A) ili manje
Nivo zvučnog tlaka: 40 / 43 / 48 dB(A) ili manje
Protok zraka : 603 / 751 / 960 m3/h
Električna snaga: 114 W +/-5%
Dimenzije kućišta DxŠxV: 1280 x 215 x 480 mm +/-5%
| Masa: 37,84 kg +/-5% | kom | 4 |  | 0
1.79.4. | Proizvod veličine 8- bez filtra
Totalni rashladni učinak : 3,10 / 3,68 / 4,03 kW +/-5%
Sensibilni rashladni učinak: 2,47 / 3,09 / 3,47 kW +/-5%
Protok vode u režimu hlađenja: 451 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u režimu hlađenja: 4,6 kPa
Ogrijevni učinak : 2,11 / 2,52 / 2,70 kW +/-5%
Protok vode u režimu grijanja: 313 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u režimu grijanja: 11 kPa
Nivo zvučne snage: 53 / 59 / 62 dB(A) ili manje
Nivo zvučnog tlaka: 44 / 50 / 53 dB(A) ili manje
Protok zraka : 733 / 1000 / 1138 m3/h
Električna snaga: 153 W +/-5%
Dimenzije kućišta DxŠxV: 1280 x 215 x 480 mm +/-5%
| Masa: 37,84 kg +/-5% | kom | 4 |  | 0
1.80. | Dobava i montaža pumpice za odvod kondenzata, sitni i potrošni materijal uključen:
1.80.1. | Pumpica kondenzata za horizontalnu ugradnju za ventilokonvektore veličine 1-6 | kom | 5 |  | 0
1.80.2. | Pumpica kondenzata za horizontalnu ugradnju za ventilokonvektore veličine 7-10 | kom | 8 |  | 0
1.81. | Dobava i montaža navojne kuglaste slavine s holenderom za montažu na cijevi ispred ventilokonvektora. |  |  |  | 0
| R 3/4" | kom | 212 |  | 0
0
1.82. | Dobava i montaža gibljivog izoliranog crijeva L=0,5m za montanažu na cijevi ispred ventilokonvektora (spoj slavine sa dvoputnim ventilom na VK jedinici). |  |  |  | 0
| R 3/4" | kom | 212 |  | 0
0
1.83. | Dobava i montaža: Tlačno neovisni balans i regulacijski prolazni ventil s linearnom karakeristikom regulacije, sa funkcijom automatskog ograničenja protoka i autoritetom 1 pri svim postavkama. Dizajn s membranom i bez dinamičkog O-prstena radi smanjenja rizika od začepljenja i histereze. Dvosmjerno punjenje i ispiranje sustava, neovisno o smjeru ugradnje ventila. Mogućnost zatvaranja pri diferencijalnom tlaku od 16 bar. Linerana postavka sa minimalnim rasponom od 10 % nominalnog protoka. Regulacijski omjer 1 : 1000 i moduliranje ispod 1 % postavljenog protoka, bez obzira na postavku. Podešenje maksimalnog protoka jasno označeno na ventilu, vidljivo i sa instaliranim pogonom. Promjena karakteristike od linearne do jednakih postotaka za sve veličine prilagođavanjem postavki pogona. |  |  |  | 0
| DN 15 protok do 650 l/h + pogon 230V on-off | komplet | 106 |  | 0
0
| PODNO ELEKTRIČNO GRIJANJE |  |  |  | 0
1.84. | Dobava i montaža grijaćeg kabela za grijanje unutrašnjih prostora, za montažu u estrih poda. Stavka uključuje termostat, podni senzor kao i sitni i potrošni materijal.
Tehničke karakteristike:
tip kabela: dvostruko izolirani grijaći kabel
Napajanje:230V
snaga : 20W/m; +/-10%
razmak između kabela = 50mm
promjer kabela :4,8-5,6mm
izolacija grijaćeg kabela:TTPE, HDPE
Vanjska izolacija:PVC
radna temperatura : +30oC
min temp kod montaže : +5oC
kabel za priključenje: dvožilno+uzemljenje; dužina 2,5m
| kabel , l=25m, Pel=500W | kom | 2 |  | 0
1.85. | Dobava i montaža digitalnog termostata sa uključenim podnim osjetnikom temperature i osjetnikom temperature zraka u prostoru | komplet | 2 |  | 0
RADIJATORI LJESTVE-SUŠAČI RUČNIKA
1.86. | Dobava i montaža radijatora ljestve sa priključnim priborom . Stavka uključuje ovjesni pribor. Stavka uključuje uronsku cijev jer se radijator (polaz) spaja s gornje strane. Ventil se postavlja iznad stropa.
Radijator u boji prema izboru glavnog projektanta. Izvođač je dužan prije dobave i ugradnje dostaviti tip radijatora glavnom projektantu na uvid i ovjeru. Potrebno je dobaviti radijatore jednostavnog, reduciranog oblika i ravnih linija.
| DIM. 428/1160/32 (ŠxVxD) - +/-7% | kom | 38 |  | 0
1.87. | Dobava i montaža radijatorske prigušnice 1/2" (za ljestve) | kom | 38 |  | 0
0
1.88. | Dobava i montaža odzračnog pipca 1/2" (za ljestve) | kom | 38 |  | 0
0
1.89. | Dobava i montaža pipca za ispust 1/2" (za ljestve) | kom | 38 |  | 0
1.90. | Dobava i montaža tlačno neovisnog termostatskog radijatorskog ventila. Termostatski radijatorski ventil neovisan o promjeni dinamičkog tlaka s ugrađenim regulatorom protoka za dvocjevne sustave toplovodnog grijanja sa prisilnom cirkulacijom i normalnom temperaturnom razlikom povratnog i polaznog voda s točnim namještanjem protoka, prema DIN EN 215 ili jednakovrijednoj normi dio 1. Spoj na termostatsku glavu preko navojnog priključka M 30x1,5. | kom | 38 |  | 0
1.91. | Dobava i montaža motornog pogona. Termički dvopoložajni pogon, za grijanje, ventilaciju i hlađenje s ugrađenom prekonaponskom zaštitom.Sa spojnim vodom duljine 1m*, pogodan za montažu na sva tijela ventila/Priključak M30x1,5 /Napajanje 230V / 24V. | kom | 38 |  | 0
RADIJATORI
1.92. | Dobava i montaža radijatorskih tijela pločaste izvedbe, izrađena od hladno valjanog čeličnog lima debljine 1,2 mm. Opremljena su čepovima za odzračivanje te čepovima za ispuštanje vode. Radijatorska tijela se postavljaju na zidove pomoću konzola. Osnovna boja prema DIN 55900 ili jednakovrijednoj normi pećena na 190 °C, lakirano elektrostatskim nanosom praškaste boje pećena na 210 °C. Stavka uključuje ovjesni pribor za montažu na zid i ostali sitni i potrošni materijal.
Radijatori u boji prema izboru glavnog projektanta. Izvođač je dužan prije dobave i ugradnje dostaviti tip radijatora glavnom projektantu na uvid i ovjeru. Potrebno je dobaviti radijatore jednostavnog, reduciranog oblika i ravnih linija.
visina 600 mm - veličina 22K
| 22K 600X600 | kom | 1 |  | 0
visina 600 mm - veličina 11K
| 11K 800X600 | kom | 10 |  | 0
NAPOMENA: BROJ RADIJATORA I STRANU PRIKLJUČKA RADIJATORA PROVJERITI NA GRADILIŠTU PRIJE ISPORUKE
1.93. | Dobava i montaža zidnih nosača i ostalog pribora potrebnog za montažu | komplet | 11 |  | 0
1.94. | Dobava i montaža tlačno neovisnog termostatskog radijatorskog ventila. Termostatski radijatorski ventil neovisan o promjeni dinamičkog tlaka s ugrađenim regulatorom protoka za dvocjevne sustave toplovodnog grijanja sa prisilnom cirkulacijom i normalnom temperaturnom razlikom povratnog i polaznog voda s točnim namještanjem protoka, prema DIN EN 215 ili jednakovrijednoj normi dio 1. Spoj na termostatsku glavu preko navojnog priključka M 30x1,5. | kom | 11 |  | 0
1.95. | Dobava i montaža termostatske radijatorske glave, prema DIN EN 215 ili jednakovrijednoj normi dio 1, sa ugrađenim tekućinskim osjetnikom, namjenjena za ugradnju u javne prostore ili građevine javnog tipa, sa zaštitom protiv krađe, otporna na udarce, habanje i savijanje silom do 1000 N. Zaštićena od neovlaštenog podešavanja postavne vrijednosti. Spoj na tijelo ventila navojnom maticom M30x1,5, područje postavnih vrijednosti 8 - 26 C. Ugrađena zaštita od smrzavanja.
|  | kom | 11 |  | 0
ELEKTRIČNI RADIJATORI
1.96. | Dobava i montaža elektro kupaonskih radijatora dim h1000xš500 mm, +/-5%, Q=400W, 230V, IP24z aštita, RAL 9016-bijela. Automatska regulacija – Temperaturno promjenljivi PTC-grijač samostalno regulira temperaturu grijače tekučine promijenom električnog otpora. Stavka uključuje komplet nosača za montažu na zid, sitni i potrošni materijal.
| Radijatori u boji prema izboru glavnog projektanta. Izvođač je dužan prije dobave i ugradnje dostaviti tip radijatora glavnom projektantu na uvid i ovjeru. Potrebno je dobaviti radijatore jednostavnog, reduciranog oblika i ravnih linija. | kom | 8 |  | 0
| CIJEVNI RAZVOD MREŽA GRIJANJA I HLAĐENJA |  |  |  | 0
1.97. | Dobava i montaža međuprirubničke leptiraste zaklopke PN16, zajedno sa protuprirubnicama, brtvama i vijcima. Odvajanje vertikala |  |  |  | 0
| DN50 | kom | 4 |  | 0
0
1.98. | Dobava i montaža kuglastog navojnog ventila PN16. |  |  |  | 0
| DN15 | kom | 2 |  | 0
| DN20 | kom | 2 |  | 0
| DN25 | kom | 10 |  | 0
| DN32 | kom | 14 |  | 0
| DN40 | kom | 2 |  | 0
0
1.99. | Dobava i montaža plastičnih kompozitnih cijevi, izrađenih od polipropilena PP-R SDR 7,4 /SDR 9,0 (PN16) i fazonskih komada za razvod tople i hladne vode u sustavu grijanja / hlađenja, vođenje u spuštenim stropovima, po zidu, u zidu i estrihu. U iskazanoj cijeni dužnog metra cijevi uključeni su svi fazonski i prijelazni komadi, koljena, T komadi, ovjes i slično. U stavku je potrebno uključiti i sav ovjesni, sitni i potrošni materijal potreban za montažu. Izrada dilatacijskih lira, i ovjesa, kliznih i čvrstih točaka prema uputama proizvođača. Slijedećih dimenzija i količina:
| DN80 (90x8,2) | m | 12 |  | 0
| DN65 (75x6,8) | m | 36 |  | 0
| DN50 (63x5,8) | m | 28 |  | 0
| DN40 (50x4,6) | m | 62 |  | 0
| DN32 (40x3,7) | m | 136 |  | 0
| DN25 (32x2,9) | m | 200 |  | 0
| DN20 (25x3,5) | m | 1460 |  | 0
| DN15 (20x2,8) | m | 536 |  | 0
1.100. | Dobava i montaža parozaporne izolacije cjevovoda.
Toplinska izolacija se izvodi paroneprop. pločastom izolacijom, zatvoreno ćelijske strukture sa parnom branom, koeficijent otpora difuziji vodene pare iznosi m≥ 10000, l≤ 0.036 W/mK-
Predmetna izolacija je izrađena iz fleksibilnog spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka, kao teško zapaljivo gradivo, klase gorivosti B1, prema normi HRN DIN 4102 ili jednakovrijednoj normi, dio 1, odnosno klase 1, prema normi HRN.U.J1.060 ili jednakovrijednoj normi.
Stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje svih fazonskih komada, koljena, ogranaka i slično, te specijalno ljepilo i originalnu samoljepljivu traku za brtvljenje šavova. Sve spojeve pažljivo difuzijski zabrtviti.
Cijevna izolacija ili ploče debljine prema slijedećem:
| d= 13 mm cijevi DN 15 do DN 25 | m2 | 360 |  | 0
| d= 19 mm cijevi DN 32 do DN 40 | m2 | 53 |  | 0
| d= 25 mm cijevi DN 50 do DN 65 | m2 | 26 |  | 0
| d= 32 mm cijevi DN 80 do DN 100 | m2 | 8 |  | 0
1.101. | Dobava i montaža dodatne izolacije cijevi iznad evakuacijskih puteva sa 20 mm mineralne vune obložene kaširanom Al folijom klase A1 prema normi HRN EN 13501-1 ili jednakovrijednoj uključujući sitni i potrošni materijal i ljepilo. | m² | 88 |  | 0
1.102. | Dobava i montaža dodatne izolacije cijevi u vanjskom prostoru sa 20 mm mineralne vune klase A1 prema normi HRN EN 13501-1 ili jednakovrijednoj u oblozi od AL lima zabrtvljeno protiv ulaza atmosferilija. | m² | 32 |  | 0
1.103. | Dobava i montaža PPR cijevi PN 10 za odvod kondenzata komplet s fitinzima i ovjesom za ugradnju u pod, slijedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| NO 20 | m | 200 |  | 0
| NO 25 | m | 48 |  | 0
| NO 32 | m | 18 |  | 0
0
1.104. | Dobava i montaža cijevne izolacije oko cijevi , izolacija s parnonepropusnom branom : |  |  |  | 0
| 9x035 | m | 200 |  | 0
| 6x028 | m | 48 |  | 0
| 6x022 | m | 18 |  | 0
1.105. | Dobava i montaža sifona za odvod kondenzata, s mehaničkom i vodenom blokadom zadaha (ulaz NO32/d12-18mm, izlaz NO40). | kom | 46 |  | 0
0
0
PP BRTVLJENJA
2.87. | Brtvljenje prodora cijevi kroz betonsku, ciglenu ili gipskartonsku PP granicu (zid, strop ili šaht) vatrootpornosti kao i granica kroz koju se prodire (zid, strop ili šaht). Zavisno o tehnologiji koju odabire izvođač brtvi se s jedne ili s obje strane. Specifikacija se odnosi na jednu cijev koju treba brtviti pri prodoru kroz strop, zid ili instalacijski šaht prema slijedećem:
Brtvljenje za gorive cijevi slijedećih dimenzija:
za cijev do DN20 mm (PPR vanjski do 25mm)
| zid | kom | 70 |  | 0
| instalacijski šaht | kom | 172 |  | 0
za cijev DN25 mm (PPR vanjski 32mm)
| instalacijski šaht | kom | 10 |  | 0
za cijev do DN32 mm (PPR vanjski 40mm)
| zid | kom | 0 |  | 0
| instalacijski šaht | kom | 16 |  | 0
| strop | kom | 0 |  | 0
za cijev do DN40 mm (PPR vanjski 50mm)
| instalacijski šaht | kom | 2 |  | 0
za cijev do DN50 mm (PPR vanjski 63mm)
| instalacijski šaht | kom | 4 |  | 0
Brtvljenje za negorive cijevi slijedećih dimenzija:
| za cijev DN65 mm | kom | 2 |  | 0
| za cijev DN80 mm | kom | 2 |  | 0
1. | GRIJANJE I HLAĐENJE UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | VENTILACIJA
SUSTAV KK1-HODNICI
2.1. | Dobava i montaža
za područje KK1-Hodnik, unutarnja izvedba. Uređaj je sastavljen od sljedećih elemenata:
Kućište - unutarnja izvedba
Kućište uređaja za postavljanje u prostoriju, iz valjanih čeličnih toplo cinčanih profila i dvostijenih pokrova iz obostrano epoksi zaštićenog čeličnog lima, sa toplinskom izolacijom između, debljine 50mm. Stupanj korozijske zaštite III. Kućište i profili su izrađeni bez toplinskih mostova. Pokrovi na vanjskoj strani sa zaštitnom folijom. Pokrovi imaju ugrađenu nadtlačno - podtlačnu brtvu i brze zatvarače. Revizijski prozori i unutarnja rasvjeta u pojedinim sektorima. Vrata za posluživanje sa spojnicama na svim elementima sa filterima i ventilatorima. Posude za prihvat kondenzata sa odvodenim priključcima i sifonom. Na uređaju su mjesta sa priključcima za prihvat podataka o statičkom tlaku po pojedinim elementima, kao ventilatori, filteri, rekuperator, za mjerenje razlike tlaka. Boja kućišta RAL 2004. Priključci kanala s okvirima 30mm. Pojedini transportni elementi se međusobno spoje na objektu. Uređaj izrađen u skladu sa: VDI 3803 ili jednakovrijednoj normi, SIST EN 13053 ili jednakovrijednoj normi- standard za procjenu i svojstva klima uređaja, sastavnih djelova i sekcija.
Računska stanja zraka za dimenzioniranje:
vanjski zrak zimi: T= -13,0 °C, φ= 90 %
vanjski zrak ljeti : T= 32,0 °C, φ= 40 %
dobavni zrak zimi: T= 21,0 °C, φ=7,2 %
dobavni zrak ljeti : T= 25,0 °C, φ= 60 %
povratni zrak zimi: T= 20,0 °C, φ= 30 %
povratni zrak ljeti : T= 26,0 °C, φ= 55 %
Izračuni izrađeni za tip distribucije : " stropna dobava zraka "
Regulacijske žaluzije
Regulacijske žaluzije ugrađene na strani vanjskog i otpadnog zraka, izrađene iz šupljih Al profila sa brtvama, zatvaranje protusmjerno. Žaluzijama je dodan elektromotorni pogon, preko zupčastog prijenosa iz ABS materijala. Žaluzije su zrakotjesne.
Žaluzije by-pass rekuperatora. Žaluzijama je dodan elektromotorni pogon, preko zupčastog prijenosa iz ABS materijala. Žaluzije su zrakotjesne.
Filteri zraka
Komplet zračnih filtara za filtraciju vanjskog, dobavnog i povratnog zraka, za ugradnju kod kvalitete vanjskog zraka ODA2 po DIN EN 13779 ili jednakovrijednoj normi. Filtracija u skladu sa zahtjevima VDI 6022. Okvir filtera sa vrećastim ili kazetnim filtarskim uloškom, klase po DIN EN 779 ili jednakovrijednoj normi, izrađen iz višeslojnog materijala iz sintetičkih vlakana, samougasljiv u skladu s DIN 53438 ili jednakovrijednoj normi, klasa F1. Okvir filtera bez metalnih djelova, potpuno spaljiv. Za brtvljenje filterskog okvira ugrađene su gumene brtve. Filtar opremljen s osjetnikom razlike tlaka, za nadzor zapunjenosti, s prikazom i upozorenjem na displayu procesora. Za pad tlaka u filteru (za procjenu radnog učina) se kao krajnje vrijednosti uzimaju vrijednosti po SIST EN 13053 ili jednakovrijednoj normi (za klase G1 do G4 - 150Pa, za klase M5 do F7 - 200Pa i za klase F8 do F9 300Pa). U uređaju su predviđeni sljedeći filteri:
Filtar vanjskog zraka, (VZ), Kompaktni filtar 97mm F7
Filtar povratnog zraka, (PZ), Kompaktni filtar 97mm M5
Ventilator dobavnog zraka
Ventilatorski sklop izrađen kao ventilatorska stijena, obzirom na kapacitet uređaja opremljen sa 1,2,3 ili 4 usporedno namještenih ventilatora, uključujući: Visoko učinkovito radialno ventilatorsko kolo, sa unatrag zakrivljenim lopaticama, učvršćeno na osovini elektromotora, izbalansirano po DIN ISO 1940 ili jednakovrijednoj normi klasa G6,3 , na osnovnoj konstrukciji. Ec Elektromotor, sa vanjskim rotorom, optimiran, uključno elektronski komutator za regulaciju broja okretaja. Učin elektromotora u klasi učina IE3. Ulazna nastrujna mlaznica za zrak, sa mjestima za mjerenje statičkog tlaka, ugrađeni osjetnici tlaka i prijenos podataka (statički tlak) u procesor, sa izračunom stvarnog volumnog i masenog protoka zraka. Automatsko prilagođavanje potrebnog broja okretaja ventilatora obzirom na traženu količinu zraka. Postavljanje željene količine protoka zraka na displayu procesora (m3/h) Mjerenje stvarne količine protoka zraka i prikaz iste na displayu (m3/h) Mekan start elektromotora ventilatora. Zaštita od kratkog spoja. Detekcija ispada pojedine el.faze, detekcija pada napona.
| Volumni protok zraka | 2000 | 2000 | m3/h
| Maseni protok zraka | 2416 | 2258 | kg/h
| Vanjski pad tlaka | 350 | 350 | Pa
| Ukupni pad tlaka | 725 | 756 | Pa
| Radna snaga elektromotora, kod srednje zapunjenosti filtra | 0.72 | 0.79 | kW
| Nazivna snaga elektromotora | 1.35 | 1.35 | kW
| Specifična snaga ventilatora (SFP prema EN 16798-3:2017 ili jednakovrijednoj normi) | 1198 | 1355 | Ws/m3
| Kategorija SFP prema EN 16798-3:2017 ili jednakovrijednoj normi | 3 | 3
| Tip ventilatora (standardni/odabran) | (15 / 15)
Ventilator povratnog zraka
opis jedinice jednak kao za ventilator dobavnog zraka
| Volumni protok zraka | 2000 | 2000 | m3/h
| Maseni protok zraka | 2346 | 2272 | kg/h
| Vanjski pad tlaka | 350 | 350 | Pa
| Ukupni pad tlaka | 562 | 567 | Pa
| Radna snaga elektromotora, kod srednje zapunjenosti filtra | 0.58 | 0.59 | kW
| Nazivna snaga elektromotora | 1.35 | 1.35 | kW
| Specifična snaga ventilatora (SFP prema EN 16798-3:2017 ili jednakovrijednoj normi) | 924 | 963 | Ws/m3
| Kategorija SFP prema EN 16798-3:2017 ili jednakovrijednoj normi | 2 | 2
| Tip ventilatora (standardni/odabran) | (15 / 15)
Jedinica za povrat energije - rekuperator, troputni pločasti
Troputni pločasti rekuperator, s tokom zraka križno-protustrujno-križno, učinkovit po cijeloj širini uređaja, izrađen iz polipropilena. Rekuperator je otporan na kiseline, lužine i starenje, te omogućava čišćenje u skladu sa VDI 6022 ili jednakovrijednoj normi. Polypropylen kao građevinski material odgovara B2 prema DIN 4102-1 ili jednakovrijednoj normi
Podaci za rekuperator
| volumni protok vanjskog zraka | 2000 | 2000 | m3/h
| volumni protok otpadnog zraka | 2000 | 2000 | m3/h
| Stupanj povrata osjetne topline (kod jednakih nazivnih Masenih protoka) minimalno | 77.5 | 75.7 | %
| Stupanj povrata osjetne topline (kod stvarnih protoka) minimalno | 77.5 | 75.7 | %
| Snaga povrata energije | 16.9 | 2.7 | kW
| Temp. vanjskog zraka ulaz | -13 | 32 | °C
| Temp. vanjskog zraka izlaz | 12.9 | 27.8 | °C
| Temp. otpadnog zraka ulaz | 20.4 | 26.4 | °C
| Pad tlaka kroz rekuperator (kod projektnih protoka) | 179 | 213 | Pa
Vodeni grijač zraka
Vodeni grijač zraka izrađen iz Cu cijevi sa Al lamelama, čelična spojna cijev, rastavljiva. U opsegu isporuke su i priključne cijevi za vanjski razvod energenta.
| Snaga grijanja | 5 |  | kW
| volumni protok zraka | 2000 |  | m3/h
| Maseni protok zraka | 2340 |  | kg/h
| Temp. zraka ulaz | 13.4 |  | °C
| Temp. zraka izlaz | 21 |  | °C
| Temp. ogrjevnog medija | 45,0/38,0 |  | °C
| Protok ogrjevnog medija (medij je voda ) | 0.61 |  | m3/h
| Pad tlaka ogrjevnog medija | 5.2 |  | kPa
Regulacijski ventil grijača
Regulacijski ventil grijača, troputni, kao ventil sa miješajućom funkcijom, za regulaciju miješanjem, navojni ili prirubnički, dodankontinuirano upravljan elektromotorni pogon, napon 24V, pogon pripremljen za C-Bus tehnologiju, sa stalnim nadzorom položaja ventila, montaža u regulacijski krug na gradilištu.
| Karakteristična vrijednost Kvs | 1.6 |  | m3/h
| Pad tlaka u ventilu | 14.7 |  | kPa
| Regulacija | mješajuća
Vodeni hladnjak zraka
vodeni hladnjak zraka izrađen iz Cu cijevi sa Al lamelama, čelična spojna cijev, rastavljiva. U opsegu isporuke su i priključne cijevi za vanjski razvod energenta.
| Rashladna snaga |  | 2.2 | kW
| volumni protok zraka |  | 2000 | m3/h
| Maseni protok zraka |  | 2268 | kg/h
| Temp. zraka ulaz |  | 28.4 | °C
| Temp. zraka izlaz |  | 25 | °C
| Temp. rashladnog medija |  | . 7,0/14,0 | °C
| Protok rashladnog medija |  | 0.27 | m3/h
| Pad tlaka rashladnog medija |  | 0.1 | kPa
Regulacijski ventil hladnjaka
Regulacijski ventil hladnjaka, troputni, kao ventil za razdjelnu regulaciju, navojni ili prirubnički, dodan kontinuirano upravljan elektromotorni pogon, napon 24V, pogon pripremljen za C-Bus tehnologiju, sa stalnim nadzorom položaja ventila, montaža u Regulacijski krug na gradilištu.
| Karakteristična vrijednost Kvs |  | 1.6 | m3/h
| Pad tlaka u ventilu |  | 2.88 | kPa
| Regulacija | razdjelna
Elektroupravljački ormar
Elektroupravljački ormar iz čeličnog lima, obojen, zaštita IP 54. S vanjske strane ugrađena radna jedinica , s grafičkim LCD ekranom, s poljem 8 funkcijskih tipki i glavnim prekidačem struje. Ormar u cjelosti ožičen, ugrađene stezaljke za glavno napajanje, osigurači, sve potrebne komponente za upravljanje el.motora, spojna letva za prijem eksternih mjernih i upravljačkih signala, ulaz sa sustav dojave požara, informacijska utičnica RJ45, 2xRS 485, utičnica 230V. Svi beznaponski kontakti predviđeni za 230 V / 2A. Ožičenje elemenata izvan klima uređaja je predmet izvođača elektro instalacija. Elektronska regulacijska oprema Menerga, ugrađena u elektroupravljačkom ormanu, sastoji iz :
Procesor, slobodno programabilan. Digitalni i analogni ulazno/izlazni moduli. Webserver preko TCP/IP: prikaz podataka preko Interneta, sa mogučnošću grafičkog prikaza 50 analognih i 225 digitalnih podataka, komunikacija Internetom . Komunikacijski protokol: (po SIST EN 14908-1:2006 ili jednakovrijednoj normiili jednakovrij ili jednakovrijednoj normiednoj normi i 14908-2:2008) Modbus, omogućen i BACnet, po želji naručitelja dobavljivi i drugi interface za povezanost u CNS. Alternativa za Webserver: analogni telefonski modem za računalni prist
Regulacijska funkcija
Regulacija temperature
Regulacija temp. DZ - osjetnik temp. PZ u klima uređaju, ZIMI
Osjetnici ugrađeni u klima uređaju, aktivni, Bus povezivost
osjetnik temperature - vanjski zrak
osjetnik temperature - dobavnog zraka
osjetnik temperature - povratnog zraka
Termostat protiv smrzavanja grijača
Termostat protiv smrzavanja hladnjaka
Osjetnici - za ugradnju izvan klima uređaja, aktivni, Bus povezivost
Dodatna oprema
Elastični kanalski priključci
Po visini podesive noge, s navojnim priključkom.
By-pass zaklopka rekuperatora
Lokacija montaže elektroupravljačkog ormara
Pričvršćen na uređaj
Ukupni podaci uređaja:
| Razina zvučnog tlaka DZ (kod srednje frekvencije 250Hz) ili manje |  | 65 | dB(A)
| Razina zvučnog tlaka PZ (kod srednje frekvencije 250Hz) ili manje |  | 62 | dB(A)
| Razina zvučnog tlaka 1m od uređaja (kod srednje frekvencije 250Hz) ili manje |  | 43 | dB(A)
| Električna radna snaga, ukupna maksimalno | 1.3 | 1.38 | kW
| Električna priključna snaga, ukupna maksimalno |  | 2.8 | kVA
| Max. el. Struja maksimalno |  | 12.3 | A
| Osigurači (informativno, stvarna vrijednost prema projektu el.instalacija) |  | 20 | A
| Napon |  | 1/N/PE 230V 50Hz
Ocjena klase učinkovitosti prema DIN EN 13053 ili jednakovrijednoj normi
| Klasa protočne brzine zraka skroz slobodni presjek uređaja | V1
| Klasa snage el.mot. pogona ventilatora - dobava | P1
| Klasa snage el.mot. pogona ventilatora - povrat | P1
| Klasa povrata topline | H1
| Odgovarajuća oznaka razreda efikasnosti uređaja prema RLT-01 ili jednakovrijednoj normi smjernicama, na osnovu zahtjeva DIN EN 13053/2010 ili jednakovrijednoj normi | A+
| Eurovent 2016 | A+
| ECO Design - Uređaj ispunjuje zahtjeve EU odredbe 1253/2014 ili jednakovrijednoj normi stupanj 2 za 2018 | DA
Dimenzija i masa uređaja:
| dužina maksimalno | 3383 |  | mm
| širina maksimalno | 730 |  | mm
| visina maksimalno | 1530 |  | mm
| masa +/-5% | 616 |  | kg
|  | kompl. | 1 |  | 0
2.2. | Puštanje u pogon KK1 od strane ovlaštenog servisera za područje RH uz izdavanje zapisnika o postignutim parametrima i garancije na sam uređaj.
|  | komplet | 1 |  | 0
2.3. | Dobava i montaža regulacijske cilindrične klapne za ručnu regulaciju protoka zraka.
| RZ klapna dimenzije DN 125 | kom | 2 |  | 0
| RZ klapna dimenzije DN 160 | kom | 8 |  | 0
2.4. | Dobava i montaža protupožarne zaklopke kvadratnog ili okruglog presjeka namjenjene automatskom zatvaranju požarnih zona u sustavima ventilacije i klimatizacije. Klasa otpornosti EI90, prikladna za ugradnju u okrugli ili pravokutni kanal. Opremljena je s termoosjetnikom (72°C) i elektromotornim pogonom (230V) s pripadajućim krajnim sklopkama za indikaciju položaja zaklopke (otvoreno/zatvoreno) i automatskim zatvaranjem pri prekidu napajanja. Ovisno o primjeni EI120, EI90, EI60. Ispitana na vatrootporna svojstva. Propuštanje zraka zatvorene lopatice klasa 3. Propuštanje zraka u kućištu klasa C.
| PPZ-350x250,EI 60 | kom | 1 |  | 0
| PPZ-350x200,EI 60 | kom | 2 |  | 0
| PPZ DN160 EI 60 | kom | 21 |  | 0
| PPZ DN125 EI 60 | kom | 2 |  | 0
| PPZ DN100 EI 60 | kom | 48 |  | 0
2.5. | Dobava i montaža podesivog linijskog stropnog distributera s estetski oblikovanim površinama, prikladan za ugradnju u spušteni strop. Broj redova na distributeru od 1-4, izvedba s ili bez rubne lajsne. Valjčići za usmjeravanje struje zraka podešavaju se u tvornici, ali se mogu podešavati i na objektu od strane korisnika. Ulaz zraka u distributer je cilindričnog oblika kako bi se smanjila buka i omogućila bolja raspodjela struje zraka. Vidljive površine distirubtera izađene su od vučenih aluminjskih profila koji su eloksirani. Valjčići za usmjeravanje struje zraka izrađeni su od plastike (polistiren). Priključna kutija izrađena je od čeličnog pocinčanog lima.
Distributere dobaviti u RAL-u prema izboru glavnog projektanta. Izvođač je dužan prije dobave i ugradnje dostaviti tip distributera glavnom projektantu na uvid i ovjeru. Potrebno je dobaviti distributere jednostavnog, reduciranog oblika i ravnih linija.
2.5.1. | veličina 35, 2 reda lamela, pomićna krilca, dim. L=1800, priključak 138mm
- broj redova na linijskom distributeru: 2
- protok 220 m3/h +/- 5%
- protok po 1m 121 m3/h/m +/- 5%
- pad tlaka kod potpuno otvorene zaklopke 15 Pa ili manje
- LwA=35 dB(A) ili manje
| - efektivna brzina zraka na anemostatu vef=2,55m/s +/-7% | kom | 10 |  | 0
2.5.2. | veličina 50, 2 reda lamela, pomićna krilca, dim. L=1350, priključak 160mm
- broj redova na linijskom distributeru: 2
- protok 300 m3/h +/- 5%
- protok po 1m 222 m3/h/m +/- 5%
- pad tlaka kod potpuno otvorene zaklopke 20 Pa ili manje
- LwA=36 dB(A) ili manje
|  | kom | 5 |  | 0
2.5.3. | veličina 50, 2 reda lamela, pomićna krilca, dim. L=1350, samo raspor, bez priključne kutije, za prestrujavanje zraka u strop!
- broj redova na linijskom distributeru: 2
- protok 300 m3/h +/- 5%
- protok po 1m 222 m3/h/m +/- 5%
| - efektivna brzina zraka na anemostatu vef=3,17m/s +/-7% | kom | 5 |  | 0
2.6. | Dobava i montaža aluminijske vidno nepropusne prestrujne rešetka za ugradnju u vrata. Izrađena iz eloksiranog aluminija. U kompletu s protuokvirom sa stražnje strane vrata. Ugradnja vidljivim vijcima.
Rešetke dobaviti u RAL-u prema izboru glavnog projektanta. Izvođač je dužan prije dobave i ugradnje dostaviti tip rešetke glavnom projektantu na uvid i ovjeru. Potrebno je dobaviti rešetke jednostavnog, reduciranog oblika i ravnih linija.
| Prestrujna rešetka 425x225 | kom | 2 |  | 0
| Prestrujna rešetka 325x225 | kom | 50 |  | 0
Napomena: alternativa je da se vrata u hotelskim sobama i apartmanima podrezuju!
2.7. | Dobava i montaža aluminijsko tlačno/odsisne ventilacijske rešetke, opremljena jednim redom horizontalno pojedinačno podesivih lamela i regulacijskom zaklopkom s protuhodnim leptirastim elementima. Okvir i lamele izrađeni su iz eloksiranog aluminija. Ugradnja vidljivim vijcima u zid ili strop.
Ventilacijska rešetka u boji prema izboru glavnog projektanta. Izvođač je dužan prije dobave i ugradnje dostaviti tip ventilacijske rešetke glavnom projektantu na uvid i ovjeru. Potrebno je dobaviti ventilacijske rešetke jednostavnog, reduciranog oblika i ravnih linija.
| 1025x225 - za FC aparate | kom | 48 |  | 0
2.8. | Dobava i montaža ventilacijske rešetke sa jednim redom fiksnih lamela. Rešetka je izrađena iz vučenih aluminijskih profila, prethodno elektro polirano i eloksirano. Rešetka stoji u ugradbenom okviru i može se koristiti kao revizija za hotelske ventilokonvektore. Stavka uključuje sav sitni i potrošni materijal potreban za ugradnju. S unurašnje strane postavlčja se filter veličine kao rešetka.
Ventilacijska rešetka u boji prema izboru glavnog projektanta. Izvođač je dužan prije dobave i ugradnje dostaviti tip ventilacijske rešetke glavnom projektantu na uvid i ovjeru. Potrebno je dobaviti ventilacijske rešetke jednostavnog, reduciranog oblika i ravnih linija.
| dim. 600x600+ G2 FILTER | kom | 48 |  | 0
2.9. | Dobava i montaža odsisnog zračnog ventila za prozračivanje sanitarnih prostorija. Izrađen iz čeličnog lima i plastificiran u RAL prema izboru glavnog projektanta. Regulacija protoka zraka vrši se zakretanjem ventila.
Izvođač je dužan prije dobave i ugradnje dostaviti tip ventila glavnom projektantu na uvid i ovjeru. Potrebno je dobaviti ventile jednostavnog, reduciranog oblika i ravnih linija.
| Zračni odsisni ventil DN 100 | kom | 6 |  | 0
2.10. | Dobava i montaža pravokutne fasadne protukišne žaluzine za zaštitu sustava ventilacije protiv kapljica kiše, lišća i ptica koji bi mogli ući u struju zraka. Zaštita od buke i vremenskih uvjeta s malom dubinom ugradnje. Komponenta spremna za ugradnju sastoji se od okvira, lamela za zaštitu od kiše i zaštitne mrežice sa stražnje strane. Niska buka i generirana zvučna snaga zbog posebne konstrukcije lamela. Bez silikona.
Završna obrada prašno plastificiranje (mat) u boju prema izboru glavnog projektanta.
Izvođač je dužan prije dobave i ugradnje dostaviti tip žaluzine glavnom projektantu na uvid i ovjeru. Potrebno je dobaviti žaluzine jednostavnog, reduciranog oblika i ravnih linija.
| FIKSNA ŽALUZINA 985x300 | kom | 1 |  | 0
| FIKSNA ŽALUZINA 385x600 | kom | 4 |  | 0
| FIKSNA ŽALUZINA 585x450 | kom | 1 |  | 0
| FIKSNA ŽALUZINA 385x300 | kom | 2 |  | 0
2.11. | Dobava i montaža pravokutnog prigušivača buke s prigušnim kulisama koje su izrađene iz negorivog, apsorpcijskog materijala, čija je površina obložena tankim slojem staklenog voala. Otporan na konstantnu temperaturu od 250°C. Kućište prigušivača izrađeno je iz pocinčanog čeličnog lima. Debljina kulise je 100mm, dok je razmak između kulisa 100mm
| Dimenzije prigučivača buke 350x300 mm, dužine 1000mm, dp=25Pa ili manje, prigušenje 10dB(A) / 250 Hz ili više - uz dozvoljena odstupanja +/- 50 mm | kom | 2 |  | 0
| Dimenzije prigučivača buke 400x300 mm, dužine 1000mm, dp=25Pa ili manje, prigušenje 9dB(A) / 250 Hz ili više - uz dozvoljena odstupanja +/- 50 mm | kom | 2 |  | 0
| Okrugli prigušivač buke, među prostorni dim. DN 160, dužine 600mm | kom | 1 |  | 0
2.12. | Dobava i montaža izolirane aluminijske fleksibilne cijevi, za ugradnju u HVAC sisteme. Visokoelastične cijevi, nominalna debljina 70 mikrona, sačinjavaju 3 sloja aluminija i 2 sloja poliestera, izolirana slojem toplinske izolacije. Stavka uključuje sitni i potrošni materijal. Flekisiblne cijevi se režu na određenu doljinu.
| Ø100 | m | 36 |  | 0
| Ø140 | m | 10 |  | 0
| Ø160 | m | 10 |  | 0
2.13. | Dobava i montaža cijevnog radijalnog ventilatora s unatrag zakrivljenim lopaticama za montažu na okrugli kanal. Kučište ventilatora je metalno i plastificirano. Mogućnost regulacije brzine vrtnje, integrirani termički kontakt.
2.13.1. | VELIČINE DN160 EC MOTOR - OZNAKA OV2
KANALSKI ODSISNI VENTILATOR
V=225m3/h
dp=200Pa
Pel=104W ili manje
230V, 50Hz, 1ph
Lw=61 dB(A) ili manje
M=3,0kg +/-5%
*NEPOVRATNA ZRAKOTIJESNA KLAPNA
| * EC regulator brzine vrtnje preko CNUSa | kom | 2 |  | 0
2.14. | Dobava i montaža centrifugalnog odsisnog ventilatora za podžbuknu ugradnju za spajanje na jedan zajednički kanal (sustav) .
| ventilator sa nepovratnom zaklopkom, Vo=80-100m³/h, dp=150Pa, Lw=53 dB(A) , 230V/50Hz, IP45, | kom | 49 |  | 0
Ventilator u boji prema izboru glavnog projektanta. Izvođač je dužan prije dobave i ugradnje dostaviti tip ventilatora glavnom projektantu na uvid i ovjeru. Potrebno je dobaviti ventilatore jednostavnog, reduciranog oblika i ravnih linija.
Parametri i elementi koji su nužan uvjet kod dokazivanja jednakovrijednosti:
-Vo=80-100m³/h ili više, dp=150Pa +/- 10 Pa, Lw=53 dB(A), +/- 4 dB(A)
2.15. | Dobava i montaža pravokutnih ventilacijskih kanala za razvod zraka, izrađeni od pocinčanog čeličnog lima. Uzdužni šavovi su falcovani a poprečni pertlovani s kutnim profilima za spajanje. Spajanje se vrši prirubnicama, a brtvljenje ljepljivom trakom ili gumom i trajno elastičnim kitom. U iskazanoj cijeni "kg" ventilacijskog kanala uključen je potreban broj spojnih i fazonskih komada (koljena, redukcije, račve, etaže, lukovi, T-komadi, prijelazni komadi, kanalski nastavci i sl.),
te sav ostali materijal neophodan za dovođenje instalacije u funkciju i pogonsko stanje. Isto tako u cijeni iskazanog "kg" ventilacijskog kanala uključeno je i odgovarajuće dijagonalno ili poprečno ukrućenje, sa svim spojnim, pričvrsnim i brtvenim priborom i materijalom, kao što su usmjerni limovi, ojačanja, ukrute, prirubnice, kutnici, spojnice, vijci, negoriva traka za brtvljenje sekcija kanala i sl. uključivo i materijalom za zavješenje. Debljina lima za tlakove od -500/+1000 Pa (niskotlačni sustav), klasa zrakopropusnosti B. Debljina kanala ovisna o dimenziji duže stranice kanala, oblik F (falcana izvedba), za razred grupe tlakova 1 i 4. U stavku je potrebno uključiti sav sitni i potrošni materijal potreban za montažu.
100-500 s = 0,6 mm
501-1000 s = 0,75 mm
1001 - 2000 s= 0,95 mm
2001 - 2500 s= 1,10 mm
| ukupno masa kanala | kg | 4500 |  | 0
| ukupno masa ovjesa | kg | 1600 |  | 0
2.16. | Dobava i montaža okruglih ventilacijskih kanala za razvod zraka izrađeni od pocinčanog čeličnog lima. Cijevi su izrađene sa spiralnim falcom (spiralno varene cijevi). Spajanje se vrši spojnicama ili uvlačenjem, a brtvljenje ljepljivom trakom ili gumom i trajno elastičnim kitom. Debljina materijala za pretlak/potlak do 1000 Pa. U iskazanoj cijeni dužnog metra cijevi uključeni su svi fazonski komadi (koljena, redukcije, etaže, odvojci, T-komadi, završna kapa i sl. - isto se ne priznaje po principu 1 komad = 1 metar već po dužnom metru) komplet s materijalom za zavješenje, učvršćenje i sav ostali spojni, pričvrsni i brtveni materijal (spojnice i obujmice s gumenom brtvom, vijci, zakovice, bezbojni silikonski kit i sl.), neophodan za dovođenje instalacije u funkciju i pogonsko stanje. U stavku je potrebno uključiti sav sitni i potrošni materijal potreban za montažu uključujući ovjes.
spiro kanali
| Ø100 | m | 160 |  | 0
| Ø125 | m | 12 |  | 0
| Ø160 | m | 320 |  | 0
| Ø200 | m | 36 |  | 0
| Ø224 | m | 12 |  | 0
| Ø250 | m | 3 |  | 0
| Ø280 | m | 22 |  | 0
| Ø315 | m | 18 |  | 0
| Ø355 | m | 12 |  | 0
2.17. | Izolacija kanala (KK1 tlak i SZ) sa 30 mm mineralne vune klase A1 prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijednoj normi obložene paronepropusnom Al folijom.
|  | m2 | 130 |  | 0
2.18. | Dobava i montaža parozaporne izolacije zračnih kanala . ( FC kanalni dio i vertikale odsisne ventilacije sanitarija)
Toplinska izolacija se izvodi paroneprop. pločastom izolacijom, zatvoreno ćelijske strukture sa parnom branom, koeficijent otpora difuziji vodene pare iznosi m≥ 10000, l≤ 0.036 W/mK-
Predmetna izolacija je izrađena iz fleksibilnog spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka, kao teško zapaljivo gradivo, klase gorivosti B1, prema normi HRN DIN 4102 ili jednakovrijednoj normi, dio 1, odnosno klase 1, prema normi HRN.U.J1.060 ili jednakovrijednoj normi.
Stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje svih fazonskih komada, koljena, ogranaka i slično, te specijalno ljepilo i originalnu samoljepljivu traku za brtvljenje šavova. Sve spojeve pažljivo difuzijski zabrtviti.
Izolacija ili ploče debljine prema slijedećem:
| d= 19 mm | m2 | 390 |  | 0
2.19. | Dobava i montaža protupožarne izolacije kanala, materijalom vatrootpornosti EI90. U stavku uključiti sav potreban montažni i brtveni pribor. | m2 | 36 |  | 0
BRTVLJENJE PP ZAKLOPKI
2.20. | Brtvljenje prodora ventilacijskih kanala sa PPZ zaklopkom kroz betonsku (gips-kartonsku) granicu zone EI90.
Betonski otvor premazati akrilnim kitom kao ; između betona i zaklopke ugraditi (obostrano) ploče od kamene vuneI; klasa negorivosti A, sirova gustoća > 150 kg/m3 i talište t > 10000C.
Spoj kamene vune i zaklopke zakitati elastičnom, vatrozaštitnom brtvenom masom. Ploče kamene vune (obostrano ugrađene) premazati vatrozaštitnim premazom.
Ili prostor između zaklopke i betona zatvoriti vatrozaštitnom žbukom.
| dimenzija PPZ do 500 x 500,00 mm | komplet | 74 |  | 0
2. | VENTILACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
4. | STROJARSKE INSTALACIJE
1. | GRIJANJE I HLAĐENJE
1. | GRIJANJE I HLAĐENJE UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | VENTILACIJA
2. | VENTILACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
|  |  |  | STROJARSKE INSTALACIJE - SVEUKUPNO: | 0

## 5. NASLOVNICA
GRAĐEVINA | REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec DIO 3 - SMJEŠTAJNI PAVILJON
INVESTITOR | TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, OIB: 56566580479
PROJEKTNA TVRTKA | FISTEL KONZALTING d.o.o. Dane Duića 3, HR-10000 ZAGREB, OIB: 93630820831
TD | E-06-2/22-EL, E-06-2/22-VD
TROŠKOVNIK V
ELEKTROINSTALACIJE
PROJEKTANT | Tomislav Fistrić, dipl.ing.el.

## 5. OU ELEKTRO
ELEKTROINSTALACIJE
OPĆI UVJETI
Ovaj program je sastavni dio projekta i kao takav obvezuje investitora i izvođača da se pri izradi instalacija, pored ostalog pridržavaju i ovih uvjeta, jer isti sadrže mnoge elemente koji nisu navedeni u tehničkom opisu i ostalom dijelu projekta, a važni su za izvođenje radova. Kontrolu kvalitete tijekom građenja provodi nadzorni inženjer. Svi radovi se izvode prema projektu i trebaju biti usklađeni s ostalim radovima na građevini. Prije ugradnje treba kontrolirati instalacijske materijale i opremu, njihovu ispravnost i usklađenost s RH važećim normama. Naročitu pažnju prilikom izvođenja treba posvetiti provođenju mjera zaštite na radu i zaštite od požara.
OPĆI UVJETI
Cjelokupnu električnu instalaciju treba izvesti prema priloženim nacrtima, troškovniku, ovim uvjetima i važećim propisima za izvođenje električnih instalacija. Prije početka radova, izvođač je dužan detaljno se upoznati s projektom i sve eventualne primjedbe na vrijeme dostavi investitoru, odnosno nadzornom inženjeru. Investitor je dužan da tijekom čitave izgradnje objekta osigura stručni nadzor nad izvođenjem radova. Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti projekt za objekt, pa ukoliko nađe da su potrebne izvjesne izmjene zbog izmjena na samoj građevini o tome treba obavijestiti nadzornog inženjera i od njega pribaviti potrebnu suglasnost.
Sve dodatne i više radnje izvođač je dužan (obavezan) dokazati odgovarajućom dokaznicom mjera stvarno izvedenog stanja. Sve krađe u tijeku izvođenja na gradilištu izvođač je dužan prijaviti glavnom izvođaču i investitoru na vrijeme. Sve dodatni radovi koje želi i zahtjeva investitor, a nisu sadržani u ovom troškovniku, moraju biti pismeno potvrđene od strane naručitelja tj. investitora valjanom potpisanom ponudom koju je izvođač dužan napraviti prije početak bilo kakvih radova.
Ukoliko se tijekom gradnje pojavi opravdana potreba za izvjesna odstupanja ili manje izmjene projekta, izvođač je dužan za to prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inženjera. Ovaj će po potrebi upoznati i projektanta s predloženim izmjenama i tražiti njegovu suglasnost. Na osnovu projekta izvođač će obilježiti trase cjelokupne instalacije na samom objektu, pa će tek po pregledu i dobivanju suglasnosti od strane nadzorne službe početi s radovima.
Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan da sva nastala odstupanja trase od onih predviđenih projektom unese u projekt, a po završetku radova treba predati investitoru projekt stvarno izvedenog stanja. Za vrijeme izvođenja radova, izvođač je dužan voditi ispravan građevinski dnevnik, sa svim podacima koji ovakav dnevnik predviđa, a svi zahtjevi i dopisi kako od strane nadzornog inženjera, tako i od strane izvođača, moraju se unijeti u dnevnik.U tijeku izvođenja radova izvođač prilikom ispostavljana privremenih i okončanih financijskih situacija dužan je nadzornom inžinjeru predati građevinsku knjigu sa dokaznicama mjera i količina utrošenih materijala na pregled i potpis ,tek nakon toga može se napraviti važeća situacija. Za ispravnost izvedenih radova izvođač garantira dvije (2) godine računajući od dana prijema objekta. Sve kvarove i oštećenja koji bi se u tom periodu pojavili bilo zbog primjene loših materijala ili nesolidne izvedbe, izvođač je dužan otkloniti bez prava na naknadu. Puštanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog pregleda.
NUĐENJA
Cijena za svaku točku specifikacije mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban materijal, spojni, montažni, pridržni, izradu šliceva u zidovima od betona i cigle, izradu potrebnih prodora, štemanje i sl.,gips, sitni spojni i montažni materijal, redovito čišćenje gradilišta od smeća nastalog izvođenjem, odvoz otpada na deponij i ostali potreban za funkcioniranje pojedine stavke. Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacija. Prije davanja ponude obavezno pročitati tehnički opis, proračune, prikaze zaštitnih mjera i nacrte. Prije predaje ili slanja potrebno je provjeriti sve excel formule. Za sve eventualne primjedbe u pogledu elektro troškovnika i izvođenja obratiti se prije davanja ponude projektantu.

## 5. ELEKTROINSTALACIJE
r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4x5=6
5. | ELEKTROINSTALACIJE
napomena:
Izvođač je dužan prije dobave i ugradnje dostaviti sve tipove vidljivih elemenata opreme glavnom projektantu i projektantu elektroinstalacija na uvid i ovjeru. Potrebno je dobaviti elemente jednostavnog, reduciranog oblika i ravnih linija. Boja svih vidljivih elemenata prema izboru glavnog projektanta.
1 | ELEKTRO RAZDJELNICI
1. | Razdjelnik +GRO1(M)
- | Dobava, montaža i spajanje glavnog razvodnog ormara oznake +GRO1(M), min. dimenzija [Š(1000+600)xV(2000+100)xD(400)mm]. Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Potrebno predvidjeti 10% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
OPREMA:
- | Tropolni kompaktni prekidač snage 250A, sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn, prekidne moći 36kA kompletno sa daljinskim isklopnikom IO230 | kom | 1
- | Strujni mjerni transformator 250/5A | kom | 3
- | Mikrosklopka za vrata ormara, 230V, 50Hz, 16A. | kom | 1
- | Rasvjeta ormara sa utičnicom, 230V, 50Hz, 16A. | kom | 1
- | Digitalni multimetar za ugradnju na vrata ormara, 230V, 50Hz sa ModBUS komunikacijom | kom | 1
- | Tipkalo gljiva za isključenje u slučaju nužde, 1NO+1NC, 230VAC otpuštanje zakretom, sa zaštitom od slučajnog isklopa | kom | 1
- | Natpis ''Isklop u nuždi'' | kom | 1
- | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona klase C, 275V, 50kA | kom | 1
- | Rastalni osigurač Neozed D02 35A, 3P, kompletno sa podnožjem, prstenima, kapama i uloškom 3x35A. | kpl | 1
- | Rastalni osigurač Neozed D02 35A, 3P, kompletno sa podnožjem, prstenima, kapama i uloškom 3x16A. | kpl | 1
- | Kombinirana strujna zaštitna sklopka (KZS) LS-FI C/40/4p/0.03A | kom | 6
- | Kombinirana strujna zaštitna sklopka (KZS) LS-FI C/16/2p/0.03A | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač 3C32A, 10kA | kom | 2
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C20A, 10kA | kom | 2
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C16A, 10kA | kom | 2
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C20A, 10kA | kom | 50
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A, 10kA | kom | 22
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A, 10kA | kom | 25
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A, 10kA | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A, 10kA | kom | 1
- | Instalacijski sklopnik 1NO, 1NC, 20A, 23VAC, 50Hz. | kom | 5
- | Stubišni automat za upravljanje rasvjetom, 1NO+1NC, 23VAC, 50Hz. | kpl | 5
- | Elektronički regulator za upravljanje radom uklopa/isklopa napajanja grijača linijskih rešetki, slivnika 3NO, 1NC, 23VAC, 50Hz. Kompletno sa senzorima vlage i temperature. | kpl | 1
- | Industrijski ispravljač 230VAC/24VDC, 10A, montaža na DIN šinu. | kom | 1
- | Digitalni tjedni uklopni sat za upravljanje vanjskom rasvjetom, 1NO, 230VAC | kom | 1
- | Luksomat, 1CO, 230VAC, od 2-15.000 Lux, sa sondom za vanjsku montažu | kom | 1
- | Minijaturni relej 4NO,10A, 230VAC, 50Hz | kom | 1
- | Podnožje minijaturnog releja 230VAC | kom | 1
- | Grebenasta sklopka, 12A, R-0-A, 2P za ugradnju na vrata ormara | kom | 1
- | Instalacijski sklopnik 1NO, 1NC, 25A, 23VAC, 50Hz. | kom | 4
- | Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kpl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +GRO1(M), napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom | 1
- | Bakrene sabirnice, izolatori, vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl | 1
- | Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl | 1
| Obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
2. | Razdjelnik +GRO1(A)
- | Dobava, montaža i spajanje glavnog razvodnog ormara oznake +GRO1(A), min. dimenzija [Š(800)xV(2000+100)xD(400)mm]. Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Potrebno predvidjeti 10% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 80A, sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn, prekidne moći 36kA kompletno sa daljinskim isklopnikom IO230 | kom | 1
- | Mikrosklopka za vrata ormara, 230V, 50Hz, 16A. | kom | 1
- | Rasvjeta ormara sa utičnicom, 230V, 50Hz, 16A. | kom | 1
- | Tipkalo gljiva za isključenje u slučaju nužde, 1NO+1NC, 230VAC otpuštanje zakretom, sa zaštitom od slučajnog isklopa | kom | 1
- | Natpis ''Isklop u nuždi'' | kom | 1
- | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona klase C, 275V, 50kA | kom | 1
- | Rastalni osigurač Neozed D02 35A, 3P, kompletno sa podnožjem, prstenima, kapama i uloškom 3x35A. | kpl | 1
- | Rastalni osigurač Neozed D02 35A, 3P, kompletno sa podnožjem, prstenima, kapama i uloškom 3x35A (TROMI). | kpl | 1
- | Rastalni osigurač Neozed D02 50A, 3P, kompletno sa podnožjem, prstenima, kapama i uloškom 3x50A. | kpl | 1
- | Tropolna NV00 rastavna pruga 160A, razmak 60mm | kom | 3
- | Poklopac priključaka 60mm | kom | 5
- | Rastalni umetak NV00, 63A, sa indikacijom prorade | kom | 3
- | Rastalni umetak NV00, 50A, sa indikacijom prorade | kom | 3
- | Rastalni umetak NV00, 20A, sa indikacijom prorade | kom | 3
- | Kombinirana strujna zaštitna sklopka (KZS) LS-FI C/40/4p/0.03A | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C32A, 10kA | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C20A, 10kA | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C16A, 10kA | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A, 10kA | kom | 12
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A, 10kA | kom | 6
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A, 10kA | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kpl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +GRO1(A), napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom | 1
- | Bakrene sabirnice, izolatori, vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl | 1
- | Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl | 1
| Obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
3. | Razdjelnik -RSIG1
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake -RSIG1, dimenzija [Š(600)xV(800)xD(210)mm]. Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Potrebno predvidjeti 10% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 40A, sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn, prekidne moći 25kA | kom | 1
- | Tipkalo gljiva za isključenje u slučaju nužde, 1NO+1NC, 230VAC otpuštanje zakretom, sa zaštitom od slučajnog isklopa | kom | 1
- | Natpis ''Isklop u nuždi - isključuje samo odgovorna osoba u slučaju požara'' | kom | 1
- | Kombinirana strujna zaštitna sklopka (KZS) LS-FI C/40/4p/0.3A | kom | 2
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A, 10kA | kom | 6
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A, 10kA | kom | 3
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A, 10kA | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kpl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika -RSIG1, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl | 1
- | Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl | 1
| Obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
4. | Priključak kabela agregata
Dobava i montaža u NN elektro ormaru unutar agregatnice visokoučunskog osigurača za prihvat novog kabela agregata za napajanje smještaja:
- | Tropolna NV00 rastavna sklopka 160A, montaža na ploču. | kom | 1 |  | 0
- | Rastalni umetak NV00, 80A, sa indikacijom prorade | kom | 3 |  | 0
- | Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kpl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl | 1
- | Povezivanje ormara s kabelom na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl | 1
| Obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
5. | Termovizijsko snimanje elektro ormara nakon puštanja u rad sa izdavanjem zapisnika. | kpl | 1 |  | 0
1. | ELEKTRO RAZDJELNICI UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | PK POLICE, INSTALACIJSKE CIJEVI I KABELI
1. | Trasiranje rova za polaganje vanjskih kabela. Obračun po metru obilježene trase. | m | 98 |  | 0
2. | Iskop zemlje III kategorije za rov širine 50cm i dubine 90cm za polaganje vanjskih kabela. Iskop se predviđa 90% strojno i 10% ručno. | m | 98 |  | 0
3. | Dobava pijeska i izrada podloge za polaganje kabela i cijevi u dnu rova, debljine 5cm. | m3 | 3 |  | 0
4. | Dobava i polaganje plastičnih štitnika za kabele. | kom | 108 |  | 0
5. | Dobava i polaganje trake upozorenja "ELEKTROENERGETSKI KABEL". | m | 108 |  | 0
6. | Dobava pijeska i zasipanje kabela i cijevi u rovu, debljine 5cm. | m3 | 5 |  | 0
7. | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja rova na deponiju određenu od nadležne službe. U cijenu je uračunat utovar, istovar, grubo razastiranje, te čekanje radnika i kamiona. Obračun po m3 zemlje u rastresitom stanju. | m3 | 12 |  | 0
8. | Dobava i postava cijevi Ø160mm za polaganje kabela, sve komplet s dobavom i uvlačenjem žice P 4mm2 za lakše uvlačenje kabela, te s potrebnim žljebljenjem, sve komplet. | m | 20 |  | 0
9. | Dobava i montaža perforirane kabelske police komplet sa konzolama, spojnicama i ostalim zavjesnim priborom:
- | PK300 | m | 168 |  | 0
- | PK200 | m | 212 |  | 0
- | PK100 | m | 125 |  | 0
10. | Dobava i montaža pune kabelske police komplet sa konzolama, spojnicama i ostalim zavjesnim priborom:
- | PK200/100 | m | 24 |  | 0
- | PK100/100 | m | 24 |  | 0
11. | Dobava i montaža ljestvičaste kabelske police (za vertikale) komplet sa konzolama, spojnicama i ostalim zavjesnim priborom:
- | LKP300/100 | m | 22 |  | 0
- | LKP200/100 | m | 22 |  | 0
12. | Dobava, polaganje po Fe armaturi, odnosno žljebljenje zidova i postava p/žb plastične cijevi sljedećih tipova, komplet s potrebnim spojnim i montažnim materijalom i priborom kao što su kolčaci, pera za blokiranje, razvodne kutije, kutije za izvodna mjesta, sidra i sl:
- | CSS 50 | m | 52 |  | 0
- | CSS 32 | m | 1420 |  | 0
- | CSS 20 | m | 520 |  | 0
- | CSS 16 | m | 125 |  | 0
13. | Dobava i montaža plastičnih PNT cijevi, kompletno sa montažnim priborom:
| - Ø20 mm | m | 168 |  | 0
| - Ø25 mm | m | 128 |  | 0
14. | Dobava, uvlačenje u plastične cijevi p/žb ili polaganje na PK i ljestvičaste police te obostrano spajanje kabela sljedećih tipova:
- | NAYY-O 4x240mm² | m | 144 |  | 0
- | NAYY-O 1x240mm² | m | 144 |  | 0
- | NHXMH-J 5x10mm2 | m | 93 |  | 0
- | NHXMH-J 5x6mm2 | m | 43 |  | 0
- | NHXMH-J 5x4mm2 | m | 76 |  | 0
- | NHXMH-J 5x2,5mm2 | m | 389 |  | 0
- | NHXMH-J 3x6mm2 | m | 1380 |  | 0
- | NHXMH-J 3x4mm2 | m | 460 |  | 0
- | NHXMH-J 3x2,5mm2 | m | 720 |  | 0
- | NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 680 |  | 0
- | NYY-J 5x10mm2 | m | 68 |  | 0
- | NYY-J 3x2,5mm2 | m | 79 |  | 0
- | NYY-J 3x1,5mm2 | m | 124 |  | 0
- | NYY-J 5x2,5mm2 | m | 98 |  | 0
- | NYY-O 2x2,5mm2 | m | 112 |  | 0
- | J-Y(St)Y 2x2x0,6mm | m | 56 |  | 0
- | LIYCY 4x1mm2 | m | 120 |  | 0
- | LIYCY 3x0,75mm2 | m | 132 |  | 0
- | JB-H(St)H 2x2x0,8mm2 E30 | m | 110 |  | 0
15. | Dobava, postava na E90 obujmice-nosače, kompletno sa obujmicama-nosačima na svakih 20cm u posebno odvojenoj kabelskoj trasi (cijeli sustav mora biti atestiran) te OBOSTRANO spajanje kabela sljedećih tipova:
- | NHXHX-J FE180/E90 3×1,5mm2 | m | 98 |  | 0
- | NHXHX-J FE180/E90 3×2,5mm2 | m | 258 |  | 0
- | NHXHX-J FE180/E90 5×10mm2 | m | 10 |  | 0
- | NHXHX-J FE180/E90 5×35mm2 | m | 309 |  | 0
16. | Dobava i montaža podžbukne razvodne kutije, plastične, 100x100mm, IP54. | kom | 46 |  | 0
17. | Dobava i montaža nadžbukne razvodne kutije, plastične:
- | 100x100mm, IP56 | kom | 49 |  | 0
- | 60x60mm, IP56 | kom | 35 |  | 0
18. | Dobava i montaža n/žb vatrootporne priključne kutije E90. | kom | 17 |  | 0
19. | Dobava i montaža kutije za fiksni spoj. | kom | 15 |  | 0
20. | Bušenje rupa i izrada otvora u armiranom betonu u svrhu prolaska kabela jake i slabe struje.
- | rupe Ø75mm | kom | 12 |  | 0
- | rupe Ø50mm | kom | 8 |  | 0
21. | Dobava i postava obujmica za cijevi u sanitarijama za izjednačenje potencijala, sve komplet sa spajanjem. | kom | 46 |  | 0
22. | Dobava i postava sustava za ulaz i brtvljenje kabela jake struje u suteren elektro sobe:
- | HSI 150-1x4-K2/200 | kpl | 2 |  | 0
- | HSI brtvene uvodnice za kabel NAYY-O 4x240mm2 + NAYY-J 1x240mm2 | kom | 1 |  | 0
- | HSI brtvene uvodnice za kabel NHXHX-J FE180/E90 5×35mm2 | kom | 1 |  | 0
23. | Dobava i postava sustava za ulaz i brtvljenje kabela slabe struje u suteren elektro sobe:
- | HSI 150-1x4-K2/200 | kpl | 1 |  | 0
- | HSI brtvene uvodnice za cijev fi 110mm | kom | 2 |  | 0
- | HSI brtvene uvodnice za cijev fi 50mm | kom | 1 |  | 0
24. | Dobava i montaža klema s polugom 5x 0,2-4,0mm. | kom | 2350 |  | 0
25. | Dobava i montaža ugradnog ormarića,metalni, za smještaj unutarnjih drivera rasvjete stubišta, min. dimenzija 20x30x10cm (ŠxVxD), IP40, za ugradnju u AB zid. Skriveni okvir, vratašća metalna, pripremljena za ugradnju gipskartonske ploče koja se obrađuje i farba u boju kao i zid u koji se ugrađuje kutija. | kom | 17 |  | 0
26. | Dobava i montaža razvodne kutije, plastične, za smještaj vanjskih drivera rasvjete, IP56. | kom | 6 |  | 0
27. | Dobava i montaža razvodne kutije, plastične, 100x100mm, IP54 za vanjsku rasvjetu kompletno sa zaljevanjem dvokomponentne smole. | kom | 10 |  | 0
28. | Dobava, montaža i spajanje gradilišnih ormara za potrebe napajanja radnih strojeva i uređaja kompletno sa polaganjem i spajanjem napojnih kabela za gradilišne ormare. | kom | 5 |  | 0
29. | Dobava, montaža i spajanje privremene rasvjete gradilišta za normalno odvijanje radova u uvjetima smanjene vidljivosti kompletno sa konzolama za montažu rasvjete te sa polaganjem i spajanjem napojnih kabela za gradilišne rasvjetu. | kpl | 1 |  | 0
2. | PK POLICE, INSTALACIJSKE CIJEVI I KABELI UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | RASVJETA
Napomena:
Dobava, montaža i spajanje sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje svjetiljki opće i sigurnosne rasvjete.
Izvođač je dužan prije dobave i ugradnje dostaviti sve tipove rasvjetnih tijela glavnom projektantu i projektantu elektro instalacija na uvid i ovjeru. Boja kućišta rasvjetnih tijela prema odabiru glavnog projektanta.
OPĆA RASVJETA
1. | Dobava, montaža i spajanje kompletne stropne ugradne svjetiljke S1 koja se sastoji od:
1.1. | - kućište svjetiljke od aluminija, lakirano u crnu boju - dimenzije svjetiljke fi44x41mm - ugradbena dubina 41mm - izvor svjetlosti je integrirani LED snage max 4.5W - boja svjetlosti temperature 2700K - izlazni svjetlosni tok min 450lm - indeks uzvrata boje veći od 90 - kut svjetla 20° - napajanje dolazi uz rasvjetno tijelo - stupanj zaštite od čestica i vlage IP20 - predviđeni životni vijek svjetiljke 50.000h - jamstvo 5 godina - oznaka u nacrtu S1 | kom | 48 |  | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje kompletne zidne ugradne svjetiljke S2 koja se sastoji od:
2.1. | - opalni difuzor - aluminijski profil - dimenzije svjetiljke 1250x15.2x6mm - direktna simetrična distribucija svjetlosti - izvor svjetlosti je LED traka snage max 4.8W/m - boja svjetlosti temperature 2700K - izlazni svjetlosni tok min 450lm/m - 24V ON/OFF napajanje u IP67/65 ne dolazi uz rasvjetno tijelo - svjetiljka u kompletu sa montažnim setom - stupanj zaštite od čestica i vlage IP20 - oznaka u nacrtu S2 | kom | 63 |  | 0
3 | Dobava, montaža i spajanje napajanja za svetiljku D1 koja se sastoji od:
3.1. | nadgradni LED driver - 150W - 230V/24VDC - ON/OFF - IP67/65 - oznaka u nacrtu D1 | kom | 63 |  | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje kompletne stropne ugradne svjetiljke S3 koja se sastoji od:
4.1. | - opalni difuzor - aluminijski profil - dimenzije svjetiljke 6000x30x19mm - direktna simetrična distribucija svjetlosti - izvor svjetlosti je LED traka snage max 10W/m - boja svjetlosti temperature 2700K - izlazni svjetlosni tok min 1029lm/m - 24V ON/OFF napajanje u IP67/65 ne dolazi uz rasvjetno tijelo - svjetiljka u kompletu sa montažnim setom - stupanj zaštite od čestica i vlage IP20 - oznaka u nacrtu S3 | kom | 5 |  | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje kompletne stropne trimless ugradne svjetiljke S3 koja se sastoji od:
5.1. | - opalni difuzor - aluminijski profil - dimenzije svjetiljke 19.2x8mm - direktna simetrična distribucija svjetlosti - izvor svjetlosti je LED traka snage max 9.6W/m - boja svjetlosti temperature 2700K - izlazni svjetlosni tok min 900lm/m - 24V ON/OFF napajanje u IP67/65 ne dolazi uz rasvjetno tijelo - svjetiljka u kompletu sa montažnim setom - stupanj zaštite od čestica i vlage IP65 - oznaka u nacrtu S3 | kom | 6 |  | 0
6. | Dobava, montaža i spajanje kompletne zidne trimless ugradne svjetiljke S4 koja se sastoji od:
6.1. | - opalni difuzor - aluminijski profil - dimenzije svjetiljke 1250x19.2x8mm - direktna simetrična distribucija svjetlosti - izvor svjetlosti je LED traka snage max 9.6W/m - boja svjetlosti temperature 2700K - izlazni svjetlosni tok min 900lm/m - 24V ON/OFF napajanje u IP67/65 ne dolazi uz rasvjetno tijelo - svjetiljka u kompletu sa montažnim setom - stupanj zaštite od čestica i vlage IP65 - oznaka u nacrtu S4 | kom | 52 |  | 0
7. | Dobava, montaža i spajanje kompletne stropne nadgradne svjetiljke S5.1 koja se sastoji od:
7.1. | - kućište svjetiljke od aluminija, lakirano u bijelu boju - dimenzije svjetiljke fi80x210mm - težina svjetiljke 750g - izvor svjetlosti je integrirani LED snage max 7W - boja svjetlosti temperature 2700K - izlazni svjetlosni tok min 910lm - efikasnost svjetiljke min 130lm/W - indeks uzvrata boje veći od 90 - efikasnost scjetiljke 89% - kut svjetla 47° - napajanje dolazi uz rasvjetno tijelo - napon 220V/240V - stupanj zaštite od čestica i vlage IP20 - predviđeni životni vijek svjetiljke 60.000h - jamstvo 5 godina - oznaka u nacrtu S5.1 | kom | 38 |  | 0
8. | Dobava, montaža i spajanje kompletne stropne nadgradne svjetiljke S5.2 koja se sastoji od:
8.1. | - kućište svjetiljke od aluminija, lakirano u bijelu boju - dimenzije svjetiljke fi80x270mm - težina svjetiljke 850g - izvor svjetlosti je integrirani LED snage max 7W - boja svjetlosti temperature 2700K - izlazni svjetlosni tok min 910lm - efikasnost svjetiljke min 130lm/W - indeks uzvrata boje veći od 90 - efikasnost scjetiljke 89% - kut svjetla 47° - napajanje dolazi uz rasvjetno tijelo - napon 220V/240V - stupanj zaštite od čestica i vlage IP20 - predviđeni životni vijek svjetiljke 60.000h - jamstvo 5 godina - oznaka u nacrtu S5.2 | kom | 38 |  | 0
9. | Dobava, montaža i spajanje kompletne stropne nadgradne svjetiljke S5.3 koja se sastoji od:
9.1. | - kućište svjetiljke od aluminija, lakirano u bijelu boju - dimenzije svjetiljke fi80x350mm - težina svjetiljke 1050g - izvor svjetlosti je integrirani LED snage max 7W - boja svjetlosti temperature 2700K - izlazni svjetlosni tok min 910lm - efikasnost svjetiljke min 130lm/W - indeks uzvrata boje veći od 90 - efikasnost scjetiljke 89% - kut svjetla 47° - napajanje dolazi uz rasvjetno tijelo - napon 220V/240V - stupanj zaštite od čestica i vlage IP20 - predviđeni životni vijek svjetiljke 60.000h - jamstvo 5 godina - oznaka u nacrtu S5.3 | kom | 38 |  | 0
10 | Dobava, montaža i spajanje kompletne zidne nadgradne svjetiljke S6 koja se sastoji od:
10.1. | - opalni difuzor - aluminijski profil - dimenzije svjetiljke 21x24mm - direktna simetrična distribucija svjetlosti - izvor svjetlosti je LED traka snage max 5W/m - boja svjetlosti temperature 2700K - izlazni svjetlosni tok min 515lm/m - 24V napajanje dolazi uz rasvjetno tijelo - svjetiljka u kompletu sa napajanjem i montažnim setom - stupanj zaštite od čestica i vlage IP20 - oznaka u nacrtu S6 | kom | 36 |  | 0
11. | Dobava, montaža i spajanje napajanja za svetiljku D2 koja se sastoji od:
11.1. | nadgradni LED driver - 24W - 220-240V/24VDC - ON/OFF - IP20 - oznaka u nacrtu D2 | kom | 36 |  | 0
12 | Dobava, montaža i spajanje kompletne nadgradne zidne svjetiljke L1 koja se sastoji od:
12.1. | - opalni difuzor - aluminijski profil - dimenzije svjetiljke 16,2x12mm - direktna simetrična distribucija svjetlosti - izvor svjetlosti je LED traka snage max 9.6W/m - boja svjetlosti temperature 2700K - izlazni svjetlosni tok min 900lm/m - 24V DALI napajanje u IP67/65 ne dolazi uz rasvjetno tijelo - svjetiljka u kompletu sa montažnim setom - stupanj zaštite od čestica i vlage IP65 - oznaka u nacrtu L1 | m | 572 |  | 0
12 | Dobava, montaža i spajanje kompletne nadgradne zidne svjetiljke L1 koja se sastoji od:
12.1. | - opalni difuzor - aluminijski profil - dimenzije svjetiljke 2500x16,2x12mm - direktna simetrična distribucija svjetlosti - izvor svjetlosti je LED traka snage max 9.6W/m - boja svjetlosti temperature 2700K - izlazni svjetlosni tok min 900lm/m - 24V DALI napajanje u IP67/65 ne dolazi uz rasvjetno tijelo - svjetiljka u kompletu sa montažnim setom - stupanj zaštite od čestica i vlage IP65 - oznaka u nacrtu L1 | kom | 8 |  | 0
13. | Dobava, montaža i spajanje napajanja za svetiljku D3 koja se sastoji od:
13.1. | nadgradni LED driver - 150W - 230V/24VDC - DALI - IP67/65 - oznaka u nacrtu D3 | kom | 99 |  | 0
14. | Dobava, montaža i spajanje kompletne stropne nadgradne svjetiljke S7 koja se sastoji od:
14.1. | - optički uređaj PMMA leća - tijelo lijevani aluminij i termoplastični materijal, lakirano u bijelu boju - dimenzije svjetiljke fi53x121mm - težina svjetiljke 0.5kg - izvor svjetlosti je integrirani LED snage max 6W - boja svjetlosti temperature 3000K - izlazni svjetlosni tok min 730lm - indeks uzvrata boje veći od 85 - kut svjetla 38° - napajanje ne dolazi uz rasvjetno tijelo - napon 220V/240V - stupanj zaštite od čestica i vlage IP66 - stupanj zaštite na mehanički udar IK10 - oznaka u nacrtu S7 | kom | 118 |  | 0
15. | Dobava, montaža i spajanje kompletne stropne nadgradne svjetiljke S8 koja se sastoji od:
15.1. | - optički uređaj PMMA leća - tijelo lijevani aluminij i termoplastični materijal, lakirano u crnu boju - dimenzije svjetiljke fi53x121mm - težina svjetiljke 0.5kg - izvor svjetlosti je integrirani LED snage max 8.7W - boja svjetlosti temperature 2700K - izlazni svjetlosni tok min 967lm - indeks uzvrata boje veći od 85 - kut svjetla 38° - napon 24VDC/48VDC - svjetiljka je PWM dimabilna - napajanje ne dolazi uz rasvjetno tijelo - stupanj zaštite od čestica i vlage IP66 - stupanj zaštite na mehanički udar IK10 - oznaka u nacrtu S8 | kom | 60 |  | 0
16. | Dobava, montaža i spajanje kompletne stropne ovjesne svjetiljke S9 koja se sastoji od:
16.1. | - svjetiljka izrađena od polietilena, mat obrada - dimenzije svjetiljke fi40 - težina svjetiljke 2kg - izvor svjetlosti je integrirani LED žarulja snage max 25W - boja svjetlosti temperature 2700K - indeks uzvrata boje veći od 80 - napajanje dolazi uz rasvjetno tijelo - stupanj zaštite od čestica i vlage IP20 - oznaka u nacrtu S9 | kom | 10 |  | 0
16.2. | žarulja E27 | kom | 10 |  | 0
17. | Dobava, montaža i spajanje kompletne stropne ovjesne svjetiljke S10 koja se sastoji od:
17.1. | - svjetiljka izrađena od polietilena, mat obrada - dimenzije svjetiljke fi60 - težina svjetiljke 4.7kg - izvor svjetlosti je integrirani LED žarulja E27 snage max 25W - boja svjetlosti temperature 3000K - indeks uzvrata boje veći od 80 - napajanje dolazi uz rasvjetno tijelo - stupanj zaštite od čestica i vlage IP20 - oznaka u nacrtu S10 | kom | 19 |  | 0
17.2. | žarulja E27 | kom | 19 |  | 0
18. | Dobava, montaža i spajanje stolne samostojeće svjetiljke S12 koja se sastoji od:
18.1. | - tijelo lijevani aluminij, lakirano u bijelu boju - dimenzije svjetiljke fi57, H=509mm - težina svjetiljke 1.71kg - izvor svjetlosti je integrirani LED žarulja GU10 snage max 8W - boja svjetlosti temperature 2700K - indeks uzvrata boje veći od 80 - napajanje ne dolazi uz rasvjetno tijelo - stupanj zaštite od čestica i vlage IP20 - stupanj zaštite na mehanički udar IK06 - oznaka u nacrtu S12 | kom | 36 |  | 0
18.2. | žarulja GU10 | kom | 36 |  | 0
19. | Dobava, montaža i spajanje stolne samostojeće svjetiljke S12.1 koja se sastoji od:
19.1. | - tijelo lijevani aluminij, lakirano u crnu boju - dimenzije svjetiljke fi57, H=509mm - težina svjetiljke 1.71kg - izvor svjetlosti je integrirani LED žarulja GU10 snage max 8W - boja svjetlosti temperature 2700K - indeks uzvrata boje veći od 80 - napajanje ne dolazi uz rasvjetno tijelo - stupanj zaštite od čestica i vlage IP20 - stupanj zaštite na mehanički udar IK06 - oznaka u nacrtu S12.1 | kom | 10 |  | 0
19.2. | žarulja GU10 | kom | 10 |  | 0
20. | Dobava, montaža i spajanje podne samostojeće svjetiljke S13 koja se sastoji od:
20.1. | - tijelo lijevani aluminij, lakirano u bijelu boju - dimenzije svjetiljke fi57, H=1610mm - težina svjetiljke 4.61kg - izvor svjetlosti je integrirani LED žarulja GU10 snage max 2x8W - boja svjetlosti temperature 2700K - indeks uzvrata boje veći od 80 - napajanje ne dolazi uz rasvjetno tijelo - stupanj zaštite od čestica i vlage IP20 - stupanj zaštite na mehanički udar IK06 - oznaka u nacrtu S13 | kom | 38 |  | 0
20.2. | žarulja GU10 | kom | 76 |  | 0
21. | Dobava, montaža i spajanje podne samostojeće svjetiljke S13.1 koja se sastoji od:
21.1. | - tijelo lijevani aluminij, lakirano u crnu boju - dimenzije svjetiljke fi57, H=1610mm - težina svjetiljke 4.61kg - izvor svjetlosti je integrirani LED žarulja GU10 snage max 2x8W - boja svjetlosti temperature 2700K - indeks uzvrata boje veći od 80 - napajanje ne dolazi uz rasvjetno tijelo - stupanj zaštite od čestica i vlage IP20 - stupanj zaštite na mehanički udar IK06 - oznaka u nacrtu S13.1 | kom | 10 |  | 0
21.2. | žarulja GU10 | kom | 20 |  | 0
22. | Dobava, montaža i spajanje zidne nadgradne svjetiljke S14 koja se sastoji od:
22.1. | - tijelo lijevani aluminij, lakirano u bijelu boju - dimenzije svjetiljke fi57, H=90mm - težina svjetiljke 0.3kg - izvor svjetlosti je integrirani LED žarulja GU10 snage max 8W - boja svjetlosti temperature 2700K - indeks uzvrata boje veći od 80 - napajanje ne dolazi uz rasvjetno tijelo - stupanj zaštite od čestica i vlage IP20 - stupanj zaštite na mehanički udar IK06 - oznaka u nacrtu S14 | kom | 76 |  | 0
22.2. | žarulja GU10 | kom | 76 |  | 0
23. | Dobava, montaža i spajanje zidne nadgradne svjetiljke S14.1 koja se sastoji od:
23.1. | - tijelo lijevani aluminij, lakirano u crnu boju - dimenzije svjetiljke fi57, H=1610mm - težina svjetiljke 4.61kg - izvor svjetlosti je integrirani LED žarulja GU10 snage max 8W - boja svjetlosti temperature 2700K - indeks uzvrata boje veći od 80 - napajanje ne dolazi uz rasvjetno tijelo - stupanj zaštite od čestica i vlage IP20 - stupanj zaštite na mehanički udar IK06 - oznaka u nacrtu S14.1 | kom | 16 |  | 0
23.2. | žarulja GU10 | kom | 16 |  | 0
24. | Dobava, montaža i spajanje zidne nadgradne svjetiljke S15 koja se sastoji od:
24.1. | - opalni difuzor '- kućište svjetiljke od plastike, lakirano u bijelu boju - dimenzije svjetiljke 1272x95x111mm - težina svjetiljke 2.5g - izvor svjetlosti je integrirani LED snage max 30W - boja svjetlosti temperature 3000K - izlazni svjetlosni tok min 4580lm - efikasnost svjetiljke min 168m/W - indeks uzvrata boje veći od 84 - raspon radne temperature-25 ... 40 °C - napajanje dolazi uz rasvjetno tijelo - napon 220V/240V - stupanj zaštite od čestica i vlage IP66 - stupanj zaštite na mehanički udar IK10 - predviđeni životni vijek svjetiljke 72.000h - jamstvo 5 godina - oznaka u nacrtu S15 | kom | 29 |  | 0
24.2. | - ovjes za svetiljku izrađen od metala - ovjes svjetiljke S15 na 50cm od kote stropa | kom | 29 |  | 0
25. | Dobava, montaža i spajanje kompletne stropne ugradne svjetiljke S16 koja se sastoji od:
25.1. | - kućište svjetiljke od aluminija, lakirano u crnu boju - dimenzije svjetiljke fi65x48mm - ugradbena dubina 48mm - izvor svjetlosti je integrirani LED snage max 8.5W - boja svjetlosti temperature 2700K - izlazni svjetlosni tok min 980lm - indeks uzvrata boje veći od 90 - kut svjetla 38° - napajanje dolazi uz rasvjetno tijelo - stupanj zaštite od čestica i vlage IP20 - predviđeni životni vijek svjetiljke 50.000h - jamstvo 5 godina - oznaka u nacrtu S16 | kom | 92 |  | 0
VANJSKA RASVJETA
1 | Dobava, montaža i spajanje kompletne podne nasadne svjetiljke V1 koja se sastoji od:
1.1. | - staklo kaljeno i sitotiskom - tijelo izrađeno od EN-6026 anodiziranog aluminija, crne boje - dimenzije svjetiljke fi50x72mm - izvor svjetlosti je integrirani LED snage max 6W - boja svjetlosti temperature 2700K - izlazni svjetlosni tok min 568lm - indeks uzvrata boje veći od 80 - kut svjetla 65° - napajanje dolazi uz rasvjetno tijelo - stupanj zaštite od čestica i vlage IP66 - stupanj zaštite na mehanički udar IK07 - oznaka u nacrtu V1 | kom | 12 |  | 0
1.2. | - nosač za svetiljku izrađen od ekstrudiranog aluminija - dimenzije H=300/500mm - otporan na oksidaciju zahvaljujući pasivizaciji | kom | 12 |  | 0
2 | Dobava, montaža i spajanje napajanja za svetiljku D1 koja se sastoji od:
2.1. | napajanje - 20W - 230V/24VDC - DALI - IP20 | kom | 6 |  | 0
SIGURNOSNA RASVJETA
1 | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za označavanje smjera kretanja, sve prema HRN EN 1838, HRN EN 50172, HRN EN 60598-2-22, HRN EN 61347-2-7, HRN ISO 3864-1, oznake P1d:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- autonomija: min. 3 sata
- način rada: trajni spoj
- maksimalna snaga: max. 1W
- stupanj električne zaštite: min. II
- stupanj IP zaštite: min. IP40
- način ugradnje: stropna/zidna nadgradna
- maksimalna dimenzija: 299 x 206 x 43 mm (ŠxVxD)
- udaljenost prepoznavanja piktograma: min. 25m
- kućište od polikarbonata
- boja: bijela
- baterija: Ni-Cd 3,6V
- otpornost na udar: min. IK08
- garancijski period: 2 godine
| Ukupno: | kom | 3 |  | 0
Dobava, montaža i spajanje pribora za rasvjetno tijelo oznake P1d, sa sljedećim karakteristikama:
| - piktogramska naljepnica dolje min. E=25m | kom | 3 |  | 0
ili jednakovrijedno
2. | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za označavanje smjera kretanja, sve prema HRN EN 1838, HRN EN 50172, HRN EN 60598-2-22, HRN EN 61347-2-7, HRN ISO 3864-1, oznake P1e:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- autonomija: min. 3 sata
- način rada: trajni spoj
- maksimalna snaga: max. 1W
- stupanj električne zaštite: min. II
- stupanj IP zaštite: min. IP40
- način ugradnje: stropna ugradna
- maksimalna dimenzija: 328 x 206 x 62 mm (ŠxVxD)
- udaljenost prepoznavanja piktograma: min. 25m
- kućište od polikarbonata
- boja: bijela
- baterija: Ni-Cd 3,6V
- otpornost na udar: min. IK08
- garancijski period: 2 godine
| Ukupno: | kom | 12 |  | 0
Dobava, montaža i spajanje pribora za rasvjetno tijelo oznake P1e, sa sljedećim karakteristikama:
| - piktogramska naljepnica dolje min. E=25m | kom | 12 |  | 0
ili jednakovrijedno
3. | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za označavanje smjera kretanja, sve prema HRN EN 1838, HRN EN 50172, HRN EN 60598-2-22, HRN EN 61347-2-7, HRN ISO 3864-1, oznake P1f:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- autonomija: min. 3 sata
- način rada: trajni spoj
- maksimalna snaga: max. 1W
- stupanj električne zaštite: min. II
- stupanj IP zaštite: min. IP65
- način ugradnje: zidna nadgradna
- maksimalne dimenzije: 276x143x44mm (ŠxVxD)
- udaljenost prepoznavanja piktograma: min. 25m
- kućište od polikarbonata
- boja: bijela
- baterija: Ni-Cd 3,6V
- otpornost na udar: min. IK08
- garancijski period: 2 godine
| Ukupno: | kom | 3 |  | 0
Dobava, montaža i spajanje pribora za rasvjetno tijelo oznake P1f, sa sljedećim karakteristikama:
| - piktogramska naljepnica dolje min. E=25m | kom | 3 |  | 0
ili jednakovrijedno
4. | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za označavanje smjera kretanja, sve prema HRN EN 1838, HRN EN 50172, HRN EN 60598-2-22, HRN EN 61347-2-7, HRN ISO 3864-1, oznake P31b:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- autonomija: min. 3 sata
- način rada: trajni spoj
- maksimalna snaga: max. 1W
- stupanj električne zaštite: min. II
- stupanj IP zaštite: min. IP40
- način ugradnje: stropna ugradna
- maksimalna dimenzija: 328 x 206 x 62 mm (ŠxVxD)
- udaljenost prepoznavanja piktograma: min. 25m
- kućište od polikarbonata
- boja: bijela
- baterija: Ni-Cd 3,6V
- otpornost na udar: min. IK08
- garancijski period: 2 godine
| Ukupno: | kom | 4 |  | 0
Dobava, montaža i spajanje pribora za rasvjetno tijelo oznake P31b, sa sljedećim karakteristikama:
| - piktogramska naljepnica lijevo min. E=25m | kom | 4 |  | 0
| - piktogramska naljepnica desno min. E=25m | kom | 4 |  | 0
ili jednakovrijedno
5. | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za označavanje smjera kretanja, sve prema HRN EN 1838, HRN EN 50172, HRN EN 60598-2-22, HRN EN 61347-2-7, HRN ISO 3864-1, oznake P31c:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- autonomija: min. 3 sata
- način rada: trajni spoj
- maksimalna snaga: max. 1W
- stupanj električne zaštite: min. II
- stupanj IP zaštite: min. IP40
- način ugradnje: stropna nadgradna na ovjesu
- maksimalna dimenzija: 299 x 206 x 43 mm (ŠxVxD)
- udaljenost prepoznavanja piktograma: min. 25m
- kućište od polikarbonata
- boja: bijela
- baterija: Ni-Cd 3,6V
- otpornost na udar: min. IK08
- garancijski period: 2 godine
| Ukupno: | kom | 7 |  | 0
Dobava, montaža i spajanje pribora za rasvjetno tijelo oznake P31c, sa sljedećim karakteristikama:
| - pribor za ovjesnu montažu | kom | 7 |  | 0
| - piktogramska naljepnica lijevo min. E=25m | kom | 7 |  | 0
| - piktogramska naljepnica desno min. E=25m | kom | 7 |  | 0
ili jednakovrijedno
6. | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za osvjetljenje evakuacijskih ili protupaničnih površina, sve prema HRN EN 1838, HRN EN 60598-1, HRN EN 60598-2-22, oznake P6c:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- autonomija: min. 3 sata
- način rada: pripravni spoj
- maksimalna snaga: max. 2W
- jakost svjetlosnog toka: min. 285lm
- stupanj električne zaštite: min. II
- stupanj IP zaštite: min. IP65
- način ugradnje: stropna nadgradna
- maksimalne dimenzije: 276x143x44mm (ŠxVxD)
- kućište od polikarbonata
- radna temperatura: od 0 do +40°C
- boja: bijela
- baterija: Ni-Cd 3,6V
- otpornost na udar: min. IK08
- garancijski period: 2 godine
| Ukupno: | kom | 6 |  | 0
ili jednakovrijedno
7. | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za osvjetljenje evakuacijskih i protupaničnih zona, sve prema HRN EN 1838, HRN EN 50172, HRN EN 60598-2-22, HRN EN 61347-2-7, HRN ISO 3864-1, oznake P6a:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- autonomija: min. 3 sata
- način rada: pripravni spoj
- maksimalna snaga: max. 3x1W
- jakost svjetlosnog toka: min. 390lm
- stupanj električne zaštite: min. II
- stupanj IP zaštite: min. IP66
- način ugradnje: zidna nadgradna
- maksimalne dimenzije: 222x227x77mm (ŠxVxD)
- kućište od nehrđajućeg čelika
- radna temperatura: od 0 do +40°C
- boja: bijela
- baterija: Ni-Cd 3,6V
- otpornost na udar: min. IK10
- optika: simetrična
- garancijski period: 2 godine
| Ukupno: | kom | 3 |  | 0
Dobava, montaža i spajanje pribora za rasvjetno tijelo oznake P6d, sa sljedećim karakteristikama:
| - grijač elektronike | kom | 3 |  | 0
ili jednakovrijedno
8. | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za osvjetljenje evakuacijskih i protupaničnih zona, sve prema HRN EN 1838, HRN EN 50172, HRN EN 60598-2-22, HRN EN 61347-2-7, HRN ISO 3864-1, oznake P12a:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- autonomija: min. 3 sata
- način rada: pripravni spoj
- maksimalna snaga: max. 2W
- jakost svjetlosnog toka: min. 310lm
- stupanj električne zaštite: min. II
- stupanj IP zaštite: min. IP20
- način ugradnje: stropna ugradna
- optika: simetrična
- maksimalne dimenzije: Ø65mm
- kućište od polikarbonata
- radna temperatura: od 0 do +40°C
- boja: bijela
- baterija: LiFePO4 3,2V
- otpornost na udar: min. IK07
- garancijski period: 2 godine
| Ukupno: | kom | 7 |  | 0
ili jednakovrijedno
9. | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za osvjetljenje evakuacijskih i protupaničnih zona, sve prema HRN EN 1838, HRN EN 50172, HRN EN 60598-2-22, HRN EN 61347-2-7, HRN ISO 3864-1, oznake P13b:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- autonomija: min. 3 sata
- način rada: pripravni spoj
- maksimalna snaga: max. 2W
- jakost svjetlosnog toka: min. 310lm
- stupanj električne zaštite: min. II
- stupanj IP zaštite: min. IP20
- način ugradnje: stropna nadgradna
- optika: simetrična
- maksimalne dimenzije: 105x105x30mm (ŠxVxD)
- kućište od polikarbonata
- radna temperatura: od 0 do +40°C
- boja: bijela
- baterija: LiFePO4 3,2V
- otpornost na udar: min. IK06
- garancijski period: 2 godine
| Ukupno: | kom | 11 |  | 0
ili jednakovrijedno
10. | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za osvjetljenje evakuacijskih i protupaničnih zona, sve prema HRN EN 1838, HRN EN 50172, HRN EN 60598-2-22, HRN EN 61347-2-7, HRN ISO 3864-1, oznake P14a:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- autonomija: min. 3 sata
- način rada: pripravni spoj
- maksimalna snaga: max. 2W
- jakost svjetlosnog toka: min. 310lm
- stupanj električne zaštite: min. II
- stupanj IP zaštite: min. IP20
- način ugradnje: stropna ugradna
- optika: asimetrična
- maksimalne dimenzije: Ø65mm
- kućište od polikarbonata
- radna temperatura: od 0 do +40°C
- boja: bijela
- baterija: LiFePO4 3,2V
- otpornost na udar: min. IK07
- garancijski period: 2 godine
| Ukupno: | kom | 22 |  | 0
ili jednakovrijedno
11. | Dobava, ugradnja i spajanje sigurnosnog rasvjetnog tijela za osvjetljenje evakuacijskih i protupaničnih zona, sve prema HRN EN 1838, HRN EN 50172, HRN EN 60598-2-22, HRN EN 61347-2-7, HRN ISO 3864-1, oznake P15a:
- tehnologija izvora svjetlosti: LED
- autonomija: min. 3 sata
- način rada: pripravni spoj
- maksimalna snaga: max. 2W
- jakost svjetlosnog toka: min. 310lm
- stupanj električne zaštite: min. II
- stupanj IP zaštite: min. IP20
- način ugradnje: stropna nadgradna
- optika: asimetrična
- maksimalne dimenzije: 105x105x30mm (ŠxVxD)
- kućište od polikarbonata
- radna temperatura: od 0 do +40°C
- boja: bijela
- baterija: LiFePO4 3,2V
- otpornost na udar: min. IK06
- garancijski period: 2 godine
| Ukupno: | kom | 8 |  | 0
ili jednakovrijedno
3. | RASVJETA UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | UTIČNICE I PRIKLJUČCI
Napomena:
Izvođač je dužan prije dobave i ugradnje dostaviti sve tipove prekidača, utičnica te sve ostale vidljive elemente glavnom projektantu i projektantu elektro instalacija na uvid i ovjeru. Potrebno je dobaviti opremu jednostavnog, reduciranog dizajna i ravnih linija. Boja prekidača i utičnica prema izboru glavnog projektanta.
1. | Dobava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnosti elektroinstalacijskog materijala , podžbukni, (knauf ili zid). Svakom stavkom ukalkulirati elemente, kutije, nosive okvire i pokrovne pločice. Modul uključuje: montažnu kutiju, nosivi okvir i pokrivnu masku. Boju pokrovnih maski dogovoriti sa arhitektom/investitorom.
- | sklopka obična 16A | kom | 14 |  | 0
- | sklopka izmjenična 16A | kom | 3 |  | 0
- | šuko utičnica - jednostruka 16A | kom | 23 |  | 0
- | šuko utičnica -dvostruka 16A | kom | 10 |  | 0
- | šuko utičnica – jedn.sa pokl. IP44, sa oprugom za vraćanje u početni položaj 16A | kom | 3 |  | 0
- | šuko utičnica - 3-fazna, 16A | kom | 3 |  | 0
- | kutija za izjednačenje potencijala I.P. | kom | 2 |  | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnosti elektroinstalacijskog materijala, nadžbukni. Svakom stavkom ukalkulirati elemente, kutije, nosive okvire i pokrovne pločice. Modul uključuje: montažnu kutiju, nosivi okvir i pokrivnu masku.
- | sklopka obična 16A | kom | 2 |  | 0
- | sklopka izmjenična 16A | kom | 4 |  | 0
- | šuko utičnica - jednostruka 230V, 16A | kom | 4 |  | 0
- | CEE utičnica 230V, 16A | kom | 8 |  | 0
- | CEE utičnica 400V, 16A | kom | 10 |  | 0
- | CEE utičnica 230V, 32A | kom | 2 |  | 0
- | CEE utičnica 400V, 32A | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje do pune funkcionalnosti stropnog IR detektora kut detekcije: 360 horiz./180 vert., doseg do 20m (tangencijalno) max. snaga 2000W za rasvjetu. | kom | 38 |  | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje do pune funkcionalnosti stropnog IR detektora kut detekcije: 360 horiz./180 vert., doseg do 20m (tangencijalno) max. snaga 2000W, IP65 za rasvjetu. | kom | 2 |  | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje do pune funkcionalnosti stropnog IR detektora kut detekcije: usmjereni, max. snaga 2000W za rasvjetu. | kom | 5 |  | 0
6. | Dobava, montaža i spajanje do pune funkcionalnosti tipkala za isklop u nuždi tip Jpr10, nadžbukno za vanjsku montažu. | kom | 2 |  | 0
4. | UTIČNICE I PRIKLJUČCI UKUPNO: |  |  |  | 0
5. | ELEKTROINSTALACIJA HOTELSKE SOBE
Napomena:
Izvođač je dužan prije dobave i ugradnje dostaviti sve tipove prekidača, utičnica, sklopki, okvira te sve ostale vidljive elemente glavnom projektantu i projektantu elektro instalacija na uvid i ovjeru. Potrebno je dobaviti opremu jednostavnog, reduciranog dizajna i ravnih linija. Boja svih vidljivih elemenata prema izboru glavnog projektanta.
5.1. | APARTMAN
1. | Razdjelnik +RS
Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RS, 4-redni, min. dimenzija 368x753x93mm, tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2. Ormar je uzidni, plastični, sa metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP40. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost sa ugrađenom sljedećom opremom:
OPREMA:
| Strujna zaštitna sklopka FID 40/4/0.03A | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač B6A, 10kA | kom | 8
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A, 10kA | kom | 3
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A, 10kA | kom | 5
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C20A, 10kA | kom | 1
| Tropolni minijaturni automatski prekidač C16A, 10kA | kom | 1
| Instalacijski sklopnik 3f, 25A, 2NO, 230VAC upravljanje, bešumni | kom | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RS, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
| Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
| Montaža opreme u razdjelnik sa spajanjem komplet, ispitivanjem te montažom i spajanjem na objektu | kpl. | 1
| UKUPNO +RS: | kompl | 1 |  | 0
NAPOMENA:
UGRADNE KUTIJE ZA UGRADNJU I MONTAŽU UTIČNICA, SKLOPKI I DR. TREBAJU BITI PLITKE IZVEDBE DUBINE 40mm ZBOG UGRADNJE U ZIDNE OBLOGE.
2. | Dobava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnosti sa svim montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje priključnice 1xsklopka, 1x16A/250V, sa zaštitnim poklopcem s oprugom iz programa, boja po izboru glavnog projektanta:
| Priključnica šuko 16A/250V, 2M | kom | 1 |  | 0
| Sklopka obična 1M | kom | 1 |  | 0
| Okvir 3M | kom | 2 |  | 0
| Kutija 3M | kom | 2 |  | 0
| Set 1xsklopka+1×230 | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnosti sa svim montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje priključnice 1x16A/250V + fiksni priključak, iz modularnog programa, boja po izboru glavnog projektanta:
| Priključnica šuko 16A/250V 2M | kom | 1 |  | 0
| Fiksni priključak 1M | kom | 1 |  | 0
| Okvir 3M | kom | 1 |  | 0
| Kutija 3M | kom | 1 |  | 0
| Nosač 3M | kom | 1 |  | 0
| Set 1×230+fiksni priključak | kpl | 3 |  | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnosti sa svim montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje priključnice 2x16A/250V + fiksni priključak + 1xsklopka, iz modularnog programa, boja po izboru glavnog projektanta:
| Priključnica šuko 16A/250V 2M | kom | 2 |  | 0
| Fiksni priključak 1M | kom | 1 |  | 0
| Sklopka obična 1M | kom | 1 |  | 0
| Slijepi modul 1M | kom | 1 |  | 0
| Okvir 7M | kom | 1 |  | 0
| Kutija 7M | kom | 1 |  | 0
| Nosač 7M | kom | 1 |  | 0
| Set 2×230+fiksni priključak+sklopka | kpl | 1 |  | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnosti sa svim montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje upravljačko-priključnog seta 3xtipkalo + 1×16A/250V + USB napajanje/punjač, 5V,3A, tip A i C iz modularnog programa, boja po izboru glavnog projektanta:
| Tipkalo 1M | kom | 2 |  | 0
| Sklopka 1M | kom | 1 |  | 0
| Priključnica šuko 16A/250V 2M | kom | 1 |  | 0
| USB napajanje/punjač, 5V,3A, tip A i C 1M | kom | 1 |  | 0
| Slijepi modul 1M | kom | 1 |  | 0
| Okvir 7M | kom | 1 |  | 0
| Kutija 7M | kom | 1 |  | 0
| Nosač 7M | kom | 1 |  | 0
| Set 3xtipkalo+USB+1×230 | kpl | 2 |  | 0
6. | Dobava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnosti sa svim montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje priključnice 2×16A/250V + RJ45 + TV iz modularnog programa, boja po izboru glavnog projektanta:
| Priključnica šuko 16A/250V 2M | kom | 2 |  | 0
| Komunikacijska priključnica RJ45 Cat6 U/FTP sa konektorom 1M | kom | 1 |  | 0
| TV priključnica završna 2M | kom | 1 |  | 0
| Okvir 7M | kom | 1 |  | 0
| Kutija 7M | kom | 1 |  | 0
| Nosač 7M | kom | 1 |  | 0
| Priključni set 2×230+RJ45+1×TV | kpl | 1 |  | 0
7. | Dobava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnosti sa svim montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje upravljačko-priključnog seta 2×16A/250V + USB napajanje/punjač, 5V,3A, tip A i C iz modularnog programa, boja po izboru glavnog projektanta:
| Priključnica šuko 16A/250V 2M | kom | 2 |  | 0
| USB napajanje/punjač, 5V,3A, tip A i C 1M | kom | 1 |  | 0
| Slijepi modul 1M | kom | 2 |  | 0
| Okvir 7M | kom | 1 |  | 0
| Kutija 7M | kom | 1 |  | 0
| Nosač 7M | kom | 1 |  | 0
| Set USB+1×230 | kpl | 1 |  | 0
8. | Dobava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnosti sa svim montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje priključnice 1x16A/250V, IP44, sa zaštitnim poklopcem s oprugom iz programa, boja po izboru glavnog projektanta:
| Priključnica šuko 16A/250V, IP44, 2M | kom | 1 |  | 0
| Okvir 2M IP44 | kom | 2 |  | 0
| Kutija 2M | kom | 2 |  | 0
| Set 1×230 IP44 | kpl | 2 |  | 0
9. | Dobava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnosti sa svim montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje priključnice 1x16A/250V iz modularnog programa, boja po izboru glavnog projektanta:
| Priključnica šuko 16A/250V, 2M | kom | 1 |  | 0
| Okvir 2M | kom | 2 |  | 0
| Kutija 2M | kom | 2 |  | 0
| Set 1×230 | kpl | 2 |  | 0
10. | Dobava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnosti sa svim montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje upravljačkog seta tipkalo iz modularnog programa, boja po izboru glavnog projektanta:
| Tipkalo 2M | kom | 1 |  | 0
| Okvir 2M | kom | 1 |  | 0
| Kutija 2M | kom | 1 |  | 0
| Nosač 2M | kom | 1 |  | 0
| Tipkalo | kpl | 1 |  | 0
11. | Dobava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnosti sa svim montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje upravljačkog seta tipkalo iz modularnog programa, boja po izboru glavnog projektanta:
| Tipkalo 1M | kom | 2 |  | 0
| Okvir 2M | kom | 1 |  | 0
| Kutija 2M | kom | 1 |  | 0
| Nosač 2M | kom | 1 |  | 0
| Tipkalo | kpl | 2 |  | 0
12. | Dobava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnosti sa svim montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje fiksnog priključka iz modularnog programa, boja po izboru glavnog projektanta:
| Fiksni priključak za fen 2M | kom | 2 |  | 0
| Okvir 2M | kom | 1 |  | 0
| Kutija 2M | kom | 1 |  | 0
| Nosač 2M | kom | 1 |  | 0
| Fiksni priključak za fen | kpl | 1 |  | 0
13. | Dobava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnosti sa svim montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje upravljačkog seta tipkalo iz modularnog programa, boja po izboru glavnog projektanta:
| Sklopka 2M | kom | 1 |  | 0
| Okvir 2M | kom | 1 |  | 0
| Kutija 2M | kom | 1 |  | 0
| Nosač 2M | kom | 1 |  | 0
| Sklopka za rasvjetu | kpl | 3 |  | 0
14. | Dobava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnosti sa svim montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje upravljačko-priključnog seta 2×16A/250V + USB napajanje/punjač, 5V,3A, tip A i C + 2xtipkalo iz modularnog programa, boja po izboru glavnog projektanta:
| Priključnica šuko 16A/250V 2M | kom | 2 |  | 0
| USB napajanje/punjač, 5V,3A, tip A i C 1M | kom | 1 |  | 0
| Tipkalo 1M | kom | 2 |  | 0
| Okvir 7M | kom | 1 |  | 0
| Kutija 7M | kom | 1 |  | 0
| Nosač 7M | kom | 1 |  | 0
| Set USB+1×230+2xtipkalo | kpl | 1 |  | 0
15. | Dobava i polaganje dijelom u plastične cijevi u zidovima, dijelom na odgovarajuće stropne nosače i sl. sljedećih kabela do potpune funkcionalnosti (u cijenu uračunat sav spojni i potrošni materijal, kutije, i sl.)
| kabel NHXMH-J 3×2,5mm² | m | 253 |  | 0
| kabel NHXMH-J 5×1,5mm² | m | 37 |  | 0
| kabel NHXMH-J 3×1,5 mm² | m | 326 |  | 0
| P/F 1×10mm² | m | 32 |  | 0
| P/F 1×4mm² | m | 29 |  | 0
16. | Dobava i polaganje u zidu i stropu elektroinstalacijskih plastičnih cijevi, otpornih na pritisak i udarce. Stavkom obuhvatiti sav potrebni spojni i montažni materijal (spojnice, koljena itd.) te potrebne izrade šliceva u zidovima i stropu .Cijevi su predviđene za jaku i slabu struju u sobi.
| CSS 32 | m | 37 |  | 0
| CSS 25 | m | 253 |  | 0
| CSS 20 | m | 326 |  | 0
17. | Montaža i spajanje Izvod iz sobnog kontrolera prema kontaktima vrata, kabelom LiYY 2x0,75mm2 u rebrastoj cijevi ø16mm.
| - kabel LiYY 2x0.75 mm2 prosječne dužine 3 met. | kom | 1 |  | 0
| - rebrasta cijev, savitljiva Ø16 mm prosječne dužine 3 met. | kom | 1 |  | 0
18. | Montaža i spajanje električne brave 12V DC (elektroprihvatnik), universal lijevo-desno vrata. Nabavu i isporuku će izvršiti Adria-electronic Rijeka | kom | 1 |  | 0
0
19. | Montaža i spajanje Izvod iz sobnog kontrolera prema električnoj bravi, kabelom LiYY 2x0,5 mm u rebrastoj cijevi ø16mm. Kabel se provlaći kroz prije postavljene cijevi u oplati.
| - kabel LiYY 2x0,5 mm2 prosječne dužine 3 met. | kom | 1 |  | 0
| - rebrasta cijev, savitljiva Ø16 mm prosječne dužine 3 met. | kom | 1 |  | 0
20. | Montaža i spajanje Izvod iz sobnog kontrolera prema kontaktima prozora, kabelom LiYY 2x0,5 mm u rebrastoj cijevi ø16mm. Kontakte u istom prostoru spojiti u seriju
| - kabel LiYY 2x0,5 mm2 prosječne dužine 15 met | kom | 2 |  | 0
| - rebrasta cijev, savitljiva Ø16 mm prosječne dužine 15 met | kom | 2 |  | 0
21. | Izvod iz sobnog kontrolera prema svjetiljci dobrodošlice u predsoblju, kabelom NHXMH-J 3x1,5 mm. Kabel se provlaći kroz spušteni plafon i prije postavljene cijevi u oplati.
| - kabel NHXMH-J 3x1,5 mm2 prosječne dužine 5met. | kom | 1 |  | 0
| - rebrasta cijev, savitljiva Ø20 mm prosječne dužine 5met. | kom | 1 |  | 0
22. | Kabelska veza od NO kontakta tipke svj. dobrodošlice do kontrolera intel. sobe, kabelom LiYY, 2x0.5 mm. Kabel se provlaći kroz prije postavljene cijevi u oplati.
| -Komplet (tipka, kutija Ø 60, nosivi okvir i maska) | kom | 1 |  | 0
| - kabel LiYY 2x0,5 mm2 prosječne dužine 6met. | kom | 1 |  | 0
| - rebrasta cijev, savitljiva Ø16 mm prosječne dužine 6met. | kom | 1 |  | 0
23. | Montaža i spajanje Izvod iz sobnog kontrolera prema čitaču bezkont. kartice, plosnatim telefonskim kabelom, 8x0,14 mm u instalac. rebrastoj cijevi ø1 6mm. Kabel se provlaći kroz prije postavljene cijevi u oplati.
| -Isporuka i ugradnja podž. kut. kao 3 M Vimar V71303 i ukrasnog okvira prema odabiru | kom | 1 |  | 0
| - plosnatim telefonskim kabelom, 8x0,14 mm prosječne dužine 4 metara | kom | 1 |  | 0
| - rebrasta cijev, savitljiva Ø16 mm prosječne dužine 4 metara | kom | 1 |  | 0
24. | Montaža i spajanje Izvod iz sobnog kontrolera prema odlagaču bezkont. kartice, plosnatim kabelom, 8x0,14 mm u instalac. rebrastoj cijevi ø16mm. Kabel se provlaći kroz prije postavljene cijevi u oplati.
| -Isporuka i ugradnja podž. kut. kao 3 M Vimar V71303 i ukrasnog okvira prema odabiru | kom | 1 |  | 0
| - plosnatim telefonskim kabelom, 8x0,14 mm prosječne dužine 4 metra | kom | 1 |  | 0
| - rebrasta cijev, savitljiva Ø16 mm prosječne dužine 4 metra | kom | 1 |  | 0
25. | Izvod iz sobnog kontrolera prema sobnim upravljačkim konzolama u dnevnom boravku i spavačoj sobi, plosnatim kabelom, 8x0,14 mm u instalac. rebrastoj cijevi ø16mm. Kabel se provlaći kroz prije postavljene cijevi u oplati.
| -Isporuka i ugradnja podž. kut. kao 3 M Vimar V71303 i ukrasnog okvira prema odabiru | kom | 2 |  | 0
| - plosnatim telefonskim kabelom, 8x0,14 mm prosječne dužine 8 metara | kom | 2 |  | 0
| - rebrasta cijev, savitljiva Ø16 mm prosječne dužine 8 metara | kom | 2 |  | 0
26. | Montaža i spajanje Izvod iz sobnog kontrolera prema upravljačkim konzolama rasvjete, plosnatim kabelom, 8x0,14 mm u instalac. rebrastoj cijevi ø16mm. Kabel se provlaći kroz prije postavljene cijevi u oplati.
| -Isporuka i ugradnja podž. kut. kao 3 M Vimar V71303 i ukrasnog okvira prema odabiru | kom | 1 |  | 0
| - plosnatim telefonskim kabelom, 8x0,14 mm prosječne dužine 8 metara | kom | 1 |  | 0
| - rebrasta cijev, savitljiva Ø16 mm prosječne dužine 8 metara | kom | 1 |  | 0
27. | Kabelska veza TEMPERATURNOG SENZORA KUPATILA, kabelom LiYY2x0.5mm2. Kabel se provlaći kroz prije postavljene cijevi u oplati.
| -Komplet ( tipka, kutija Ø 60, nosivi okvir i maska) | kom | 1 |  | 0
| - kabel LIYY 2x0,5mm2 prosječne dužine 7 met. | kom | 1 |  | 0
| - rebrasta cijev, savitljiva Ø16 mm prosječne dužine 7 met. | kom | 1 |  | 0
28. | Izvod iz sobnog kontrolera prema adapteru za priključivanje unutrašnje jedinice VRV/VRF/Multisplit, kabelom LiYY2x2x0.5 mm u rebrastoj cijevi ø16mm. Kabel se provlaći kroz prije postavljene cijevi u oplati.
| - kabel LiYY 2x2x0,5 mm2 prosječne dužine 5 metra | kom | 2 |  | 0
| - rebrasta cijev, savitljiva Ø20 mm prosječne dužine 5 metara | kom | 2 |  | 0
Električna instalacija - BUS i zajednički
29. | Instalacija i spajanje BUS komunikacije iz sobe u sobu, posebno svaki kat do centralne tehničke sobe u kojoj su konverteri RS232/3xRS485.
| oklopljena upletena parica LiYCY 2x0.5-TP 10m | kom | 2 |  | 0
30. | Dobava, montaža i spajanje kutije za izjednačenje potencijala u kupaonici sa sabirnicom i poklopcem. | kpl | 2 |  | 0
31. | Spajanje strojarske opreme (Dobava i montaža u sklopu strojarske opreme).
| FC aparat | kom | 2 |  | 0
| električni radijator | kom | 1 |  | 0
| odsisni ventilator | kom | 2 |  | 0
32. | Spajanje opreme (Dobava i montaža u sklopu drugih izvođača).
| jacuzzi | kom | 2 |  | 0
| sauna | kom | 1 |  | 0
| Elektroinstalacija jedne sobe ukupno. |  |  |  | 0
| Ukupan broj apartmana | kom | 2
5.1. | APARTMAN UKUPNO: |  |  |  | 0
5.2. | HOTELSKA SOBA STANDARDNA
1. | Razdjelnik +RS
Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RS, 3-redni, min. dimenzija 368x568x93mm, tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je uzidni, plastični, sa metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP40. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost sa ugrađenom sljedećom opremom:
OPREMA:
| Strujna zaštitna sklopka FID 25/2/0.03A | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač B6A, 10kA | kom | 4
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A, 10kA | kom | 2
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A, 10kA | kom | 5
| Instalacijski sklopnik 1f, 25A, 2NO, 230VAC upravljanje, bešumni | kom | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RS, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
| Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
| Montaža opreme u razdjelnik sa spajanjem komplet, ispitivanjem te montažom i spajanjem na objektu | kpl. | 1
| UKUPNO +RS: | kompl | 1 |  | 0
NAPOMENA:
UGRADNE KUTIJE ZA UGRADNJU I MONTAŽU UTIČNICA, SKLOPKI I DR. TREBAJU BITI PLITKE IZVEDBE DUBINE 40mm ZBOG UGRADNJE U ZIDNE OBLOGE.
2. | Dobava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnosti sa svim montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje priključnice 1xsklopka, 1x16A/250V, sa zaštitnim poklopcem s oprugom iz programa, boja po izboru glavnog projektanta:
| Priključnica šuko 16A/250V, 2M | kom | 1 |  | 0
| Sklopka obična 1M | kom | 1 |  | 0
| Okvir 3M | kom | 2 |  | 0
| Kutija 3M | kom | 2 |  | 0
| Set 1xsklopka+1×230 | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnosti sa svim montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje priključnice 1x16A/250V + fiksni priključak, iz modularnog programa, boja po izboru glavnog projektanta:
| Priključnica šuko 16A/250V 2M | kom | 1 |  | 0
| Fiksni priključak 1M | kom | 1 |  | 0
| Okvir 3M | kom | 1 |  | 0
| Kutija 3M | kom | 1 |  | 0
| Nosač 3M | kom | 1 |  | 0
| Set 1×230+fiksni priključak | kpl | 1 |  | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnosti sa svim montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje priključnice 2x16A/250V + fiksni priključak + 1xsklopka, iz modularnog programa, boja po izboru glavnog projektanta:
| Priključnica šuko 16A/250V 2M | kom | 2 |  | 0
| Fiksni priključak 1M | kom | 1 |  | 0
| Sklopka obična 1M | kom | 1 |  | 0
| Slijepi modul 1M | kom | 1 |  | 0
| Okvir 7M | kom | 1 |  | 0
| Kutija 7M | kom | 1 |  | 0
| Nosač 7M | kom | 1 |  | 0
| Set 2×230+fiksni priključak+sklopka | kpl | 1 |  | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnosti sa svim montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje upravljačko-priključnog seta 3xtipkalo + 1×16A/250V + USB napajanje/punjač, 5V,3A, tip A i C iz modularnog programa, boja po izboru glavnog projektanta:
| Tipkalo 1M | kom | 2 |  | 0
| Sklopka 1M | kom | 1 |  | 0
| Priključnica šuko 16A/250V 2M | kom | 1 |  | 0
| USB napajanje/punjač, 5V,3A, tip A i C 1M | kom | 1 |  | 0
| Slijepi modul 1M | kom | 1 |  | 0
| Okvir 7M | kom | 1 |  | 0
| Kutija 7M | kom | 1 |  | 0
| Nosač 7M | kom | 1 |  | 0
| Set 3xtipkalo+USB+1×230 | kpl | 2 |  | 0
6. | Dobava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnosti sa svim montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje priključnice 2×16A/250V + RJ45 + TV iz modularnog programa, boja po izboru glavnog projektanta:
| Priključnica šuko 16A/250V 2M | kom | 2 |  | 0
| Komunikacijska priključnica RJ45 Cat6 U/FTP sa konektorom 1M | kom | 1 |  | 0
| TV priključnica završna 2M | kom | 1 |  | 0
| Okvir 7M | kom | 1 |  | 0
| Kutija 7M | kom | 1 |  | 0
| Nosač 7M | kom | 1 |  | 0
| Priključni set 2×230+RJ45+1×TV | kpl | 1 |  | 0
7. | Dobava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnosti sa svim montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje upravljačko-priključnog seta 2×16A/250V + USB napajanje/punjač, 5V,3A, tip A i C iz modularnog programa, boja po izboru glavnog projektanta:
| Priključnica šuko 16A/250V 2M | kom | 2 |  | 0
| USB napajanje/punjač, 5V,3A, tip A i C 1M | kom | 1 |  | 0
| Slijepi modul 1M | kom | 2 |  | 0
| Okvir 7M | kom | 1 |  | 0
| Kutija 7M | kom | 1 |  | 0
| Nosač 7M | kom | 1 |  | 0
| Set USB+1×230 | kpl | 1 |  | 0
8. | Dobava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnosti sa svim montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje priključnice 1x16A/250V, IP44, sa zaštitnim poklopcem s oprugom iz programa, boja po izboru glavnog projektanta:
| Priključnica šuko 16A/250V, IP44, 2M | kom | 1 |  | 0
| Okvir 2M IP44 | kom | 2 |  | 0
| Kutija 2M | kom | 2 |  | 0
| Set 1×230 IP44 | kpl | 1 |  | 0
9. | Dobava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnosti sa svim montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje priključnice 1x16A/250V iz modularnog programa, boja po izboru glavnog projektanta:
| Priključnica šuko 16A/250V, 2M | kom | 1 |  | 0
| Okvir 2M | kom | 2 |  | 0
| Kutija 2M | kom | 2 |  | 0
| Set 1×230 | kpl | 1 |  | 0
10. | Dobava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnosti sa svim montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje upravljačkog seta tipkalo iz modularnog programa, boja po izboru glavnog projektanta:
| Tipkalo 2M | kom | 1 |  | 0
| Okvir 2M | kom | 1 |  | 0
| Kutija 2M | kom | 1 |  | 0
| Nosač 2M | kom | 1 |  | 0
| Tipkalo | kpl | 1 |  | 0
11. | Dobava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnosti sa svim montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje fiksnog priključka iz modularnog programa, boja po izboru glavnog projektanta:
| Fiksni priključak za fen 2M | kom | 2 |  | 0
| Okvir 2M | kom | 1 |  | 0
| Kutija 2M | kom | 1 |  | 0
| Nosač 2M | kom | 1 |  | 0
| Fiksni priključak za fen | kpl | 1 |  | 0
12. | Dobava i polaganje dijelom u plastične cijevi u zidovima, dijelom na odgovarajuće stropne nosače i sl. sljedećih kabela do potpune funkcionalnosti (u cijenu uračunat sav spojni i potrošni materijal, kutije, i sl.)
| kabel NHXMH-J 3×2,5mm² | m | 154 |  | 0
| kabel NHXMH-J 5×1,5mm² | m | 15 |  | 0
| kabel NHXMH-J 3×1,5 mm² | m | 208 |  | 0
| P/F 1×10mm² | m | 16 |  | 0
| P/F 1×4mm² | m | 22 |  | 0
13. | Dobava i polaganje u zidu i stropu elektroinstalacijskih plastičnih cijevi, otpornih na pritisak i udarce. Stavkom obuhvatiti sav potrebni spojni i montažni materijal (spojnice, koljena itd.) te potrebne izrade šliceva u zidovima i stropu .Cijevi su predviđene za jaku i slabu struju u sobi.
| CSS 32 | m | 15 |  | 0
| CSS 25 | m | 154 |  | 0
| CSS 20 | m | 208 |  | 0
14. | Montaža i spajanje Izvod iz sobnog kontrolera prema kontaktima vrata, kabelom LiYY 2x0,75mm2 u rebrastoj cijevi ø16mm.
| - kabel LiYY 2x0.75 mm2 prosječne dužine 3 met. | kom | 1 |  | 0
| - rebrasta cijev, savitljiva Ø16 mm prosječne dužine 3 met. | kom | 1 |  | 0
15. | Montaža i spajanje električne brave 12V DC (elektroprihvatnik), universal lijevo-desno vrata. Nabavu i isporuku će izvršiti Adria-electronic Rijeka | kom | 1 |  | 0
16. | Montaža i spajanje Izvod iz sobnog kontrolera prema električnoj bravi, kabelom LiYY 2x0,5 mm u rebrastoj cijevi ø16mm. Kabel se provlaći kroz prije postavljene cijevi u oplati.
| - kabel LiYY 2x0,5 mm2 prosječne dužine 3 met. | kom | 1 |  | 0
| - rebrasta cijev, savitljiva Ø16 mm prosječne dužine 3 met. | kom | 1 |  | 0
17. | Montaža i spajanje Izvod iz sobnog kontrolera prema kontaktima prozora, kabelom LiYY 2x0,5 mm u rebrastoj cijevi ø16mm. Kontakte u istom prostoru spojiti u seriju
| - kabel LiYY 2x0,5 mm2 prosječne dužine 15 met | kom | 2 |  | 0
| - rebrasta cijev, savitljiva Ø16 mm prosječne dužine 15 met | kom | 2 |  | 0
18. | Izvod iz sobnog kontrolera prema svjetiljci dobrodošlice u predsoblju, kabelom NHXMH-J 3x1,5 mm2. Kabel se provlaći kroz spušteni plafon i prije postavljene cijevi u oplati.
| - kabel NHXMH-J 3x1,5 mm2 prosječne dužine 5met. | kom | 1 |  | 0
| - rebrasta cijev, savitljiva Ø20 mm prosječne dužine 5met. | kom | 1 |  | 0
19. | Kabelska veza od NO kontakta tipke svj. dobrodošlice do kontrolera intel. sobe, kabelom LiYY, 2x0.5 mm. Kabel se provlaći kroz prije postavljene cijevi u oplati.
| -Komplet (tipka, kutija Ø 60, nosivi okvir i maska) | kom | 1 |  | 0
| - kabel LiYY 2x0,5 mm2 prosječne dužine 6met. | kom | 1 |  | 0
| - rebrasta cijev, savitljiva Ø16 mm prosječne dužine 6met. | kom | 1 |  | 0
20. | Montaža i spajanje Izvod iz sobnog kontrolera prema čitaču bezkont. kartice, plosnatim telefonskim kabelom, 8x0,14 mm u instalac. rebrastoj cijevi ø1 6mm. Kabel se provlaći kroz prije postavljene cijevi u oplati.
| -Isporuka i ugradnja podž. kut. kao 3 M Vimar V71303 i ukrasnog okvira prema odabiru | kom | 1 |  | 0
| - plosnatim telefonskim kabelom, 8x0,14 mm prosječne dužine 4 metara | kom | 1 |  | 0
| - rebrasta cijev, savitljiva Ø16 mm prosječne dužine 4 metara | kom | 1 |  | 0
21. | Montaža i spajanje Izvod iz sobnog kontrolera prema odlagaču bezkont. kartice, plosnatim kabelom, 8x0,14 mm u instalac. rebrastoj cijevi ø16mm. Kabel se provlaći kroz prije postavljene cijevi u oplati.
| -Isporuka i ugradnja podž. kut. kao 3 M Vimar V71303 i ukrasnog okvira prema odabiru | kom | 1 |  | 0
| - plosnatim telefonskim kabelom, 8x0,14 mm prosječne dužine 4 metra | kom | 1 |  | 0
| - rebrasta cijev, savitljiva Ø16 mm prosječne dužine 4 metra | kom | 1 |  | 0
22. | Izvod iz sobnog kontrolera prema sobnim upravljačkim konzolama u dnevnom boravku i spavačoj sobi, plosnatim kabelom, 8x0,14 mm u instalac. rebrastoj cijevi ø16mm. Kabel se provlaći kroz prije postavljene cijevi u oplati.
| -Isporuka i ugradnja podž. kut. kao 3 M Vimar V71303 i ukrasnog okvira prema odabiru | kom | 2 |  | 0
| - plosnatim telefonskim kabelom, 8x0,14 mm prosječne dužine 8 metara | kom | 2 |  | 0
| - rebrasta cijev, savitljiva Ø16 mm prosječne dužine 8 metara | kom | 2 |  | 0
0
23. | Montaža i spajanje Izvod iz sobnog kontrolera prema upravljačkim konzolama rasvjete, plosnatim kabelom, 8x0,14 mm u instalac. rebrastoj cijevi ø16mm. Kabel se provlaći kroz prije postavljene cijevi u oplati. |  |  |  | 0
| -Isporuka i ugradnja podž. kut. kao 3 M Vimar V71303 i ukrasnog okvira prema odabiru | kom | 1 |  | 0
| - plosnatim telefonskim kabelom, 8x0,14 mm prosječne dužine 8 metara | kom | 1 |  | 0
| - rebrasta cijev, savitljiva Ø16 mm prosječne dužine 8 metara | kom | 1 |  | 0
24. | Kabelska veza TEMPERATURNOG SENZORA KUPATILA, kabelom LiYY2x0.5mm2. Kabel se provlaći kroz prije postavljene cijevi u oplati.
| -Komplet ( tipka, kutija Ø 60, nosivi okvir i maska) | kom | 1 |  | 0
| - kabel LIYY 2x0,5mm2 prosječne dužine 7 met. | kom | 1 |  | 0
| - rebrasta cijev, savitljiva Ø16 mm prosječne dužine 7 met. | kom | 1 |  | 0
25. | Izvod iz sobnog kontrolera prema adapteru za priključivanje unutrašnje jedinice VRV/VRF/Multisplit, kabelom LiYY2x2x0.5 mm u rebrastoj cijevi ø16mm. Kabel se provlaći kroz prije postavljene cijevi u oplati.
| - kabel LiYY 2x2x0,5 mm2 prosječne dužine 5 metra | kom | 1 |  | 0
| - rebrasta cijev, savitljiva Ø20 mm prosječne dužine 5 metara | kom | 1 |  | 0
Električna instalacija - BUS i zajednički
26. | Instalacija i spajanje BUS komunikacije iz sobe u sobu, posebno svaki kat do centralne tehničke sobe u kojoj su konverteri RS232/3xRS485.
| oklopljena upletena parica LiYCY 2x0.5-TP 10m | kom | 1 |  | 0
27. | Dobava, montaža i spajanje kutije za izjednačenje potencijala u kupaonici sa sabirnicom i poklopcem. | kpl | 1 |  | 0
28. | Spajanje strojarske opreme (Dobava i montaža u sklopu strojarske opreme).
| FC aparat | kom | 1 |  | 0
| električni radijator | kom | 1 |  | 0
| odsisni ventilator | kom | 1 |  | 0
| Elektroinstalacija jedne sobe ukupno. |  |  |  | 0
| Ukupan broj soba | kom | 44
5.2. | HOTELSKA SOBA STANDARDNA UKUPNO: |  |  |  | 0
5. | ELEKTROINSTALACIJA HOTELSKE SOBE |  |  |  | 0
6. | TELEFONSKO-RAČUNALNA INSTALACIJA (STRUKTURNA MREŽA)
Napomena:
Izvođač je dužan prije dobave i ugradnje dostaviti sve tipove prekidača, utičnica, sklopki, okvira te sve ostale vidljive elemente glavnom projektantu i projektantu elektro instalacija na uvid i ovjeru. Potrebno je dobaviti opremu jednostavnog, reduciranog dizajna i ravnih linija. Boja svih vidljivih elemenata prema izboru glavnog projektanta.
PASIVNA OPREMA
1. | Dobava, montaža, spajanje do pune funkcionalnosti i označavanje komunikacijskog ormara BD-1 za telefonsku i informatičku instalaciju u objektu. Isti je predviđen i za montažu opreme multimedije i sustava tehničke zaštite. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
- | samostojeći komunikacijski razdjelnik 600x800mm, 42U | kom | 1
- | prednja jednokrilna plexiglass vrata s bravom | kom | 1
- | 19" nosači opreme, 42U (prednji i stražnji) | kpl | 2
- | krovna ploča s otvorima za uvod kabela | kpl | 1
- | podna ploča s otvorima za uvod kabela | kpl | 1
- | sustav aktivne ventilacije (2xventilator, thermostat) | kpl | 1
- | set za uzemljenje (Cu šina, komplet kabela) | kpl | 1
- | naponska letva, 7 x 250V, 19", 1U, sa prekidačem | kpl | 2
- | M6 kavezna matica i vijak (100 kom) | kpl | 1
- | patch panel - 24-port panel, Cat.6A, U/FTP - konektor za panel, Cat.6A, U/FTP 24 kom -19", 1U, uključivo stražnja polica za prihvat kabela - sa nabacivanjem parica kabela s elementima za označavanje i označavanjem, tiskanim ispisom oznaka | kpl | 3
- | telefonski panel - 50-port TEL/ISDN panel, Cat.3 -19", 1U, uključivo stražnja polica za prihvat kabela | kpl | 2
- | nadgradni okvir i priključna letvica za telefonski kabel | kom | 1
- | optička ladica za prihvat single modnog kabela | kom | 1
- | prenaponski odvodnik za montažu na telefonsku priključnu letvicu, ISDN, 65V, sve komplet s ostalim sitnim spojnim i montažnim materijalom i priborom, te spajanjem | kom | 2
- | konektor modul F-F spojnica Coax. Za Toolless | kom | 60
- | horizontalna vodilica kabela (routing clips), 19", 1U | kom | 14
- | vertikalna vodilica kabela (routing clips), 19", 42U | kom | 2
- | polica za aktivnu opremu 19", 1U | kom | 5
- | rasvjeta u ormaru sa mikro prekidačem | kpl | 1
- | sitni spojni i montažni materijal | kpl | 1
- | P/F 16mm2 za izjednačenje potencijala | m | 15
- | džep za dokumentaciju | kom | 1
- | natpisi i natpisne pločice oznka otporne na vlagu i prljavštinu, perforirane PVC kanalice, POK kanali, uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal, potreban do potpunog opremanja ormara. Svu opremu i kabele kvalitetno označiti. | kpl | 1
| Obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža pune kabelske police komplet sa konzolama, spojnicama i ostalim zavjesnim priborom:
- | PK300/100 | m | 15 |  | 0
- | PK200/100 | m | 210 |  | 0
- | PK100/100 | m | 68 |  | 0
3. | Dobava, polaganje i obostrano spajanje kabela tipa:
- | optićki kabel 8 niti SM za vanjsko polaganje sa zaštitom od glodavaca | m | 230 |  | 0
- | J-Y(St)Y 10x2x0,6mm | m | 230 |  | 0
- | U/FTP kategorija 6e, bezhalogeni kabel LSHF | m | 2650 |  | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje telefonsko računalnih utičnica tip 1xRJ45 (Cat 6) U/FTP, za podžbuknu ugradnju kompletno sa ugradnom kutijom. | kom | 15 |  | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje telefonskih utičnica tip 1xRJ45 (Cat 6) U/FTP, za nadžbuknu ugradnju kompletno sa ugradnom kutijom. | kom | 5 |  | 0
6. | Dobava i montaža telefonsko računalnih utičnicc kao tip 2xRJ 45, Cat.6, za podžbuknu ugradnju. | kom | 11 |  | 0
7. | Dobava i postavljanje instalacionih cijevi za ugradnju pod žbuku i beton:
- | CSS32 | m | 340 |  | 0
- | CSS25 | m | 250 |  | 0
8. | Dobava, montaža i spajanje podžbuknog ITO ormarića za prihvat telefonskog kabela od strane distributera sa Crone regletama za 10 parica. | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava i montaža Module Real10 CAT6, 1 x RJ45 U/FTP 10Gb ready (za WiFi). | kom | 38 |  | 0
10. | Dobava i montaža Adapter za R&M modul. | kom | 38 |  | 0
11. | Ispitivanje izvedene instalacije na razini svakog linka, te izdavanje potrebnih atesta i odobrenje za priključak na javnu telefonsku mrežu. Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih U/FTP veza kalibriranim instrumentom, sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi ISO/IEC11801:2002 2nd edition za ClassE,odnosno TIA/EIA 568-B.1:2001, za Cat.6e "Permanent Link". | kpl | 1 |  | 0
AKTIVNA OPREMA
12. | Dobava, ugradnja i spajanje Access point-a za unutarnju ugradnju. U jediničnu cijenu uključeno programiranje i parametriranje. | kom | 20 |  | 0
13. | Networks Pro-24-POE 24 port L2/L3 Gigabit preklopnik, 2 x SFP+ priključci, podržava sve PoE standarde x 2 komada Ubiquiti Networks UDM Pro, UniFi Dream Machine Pro Ubiquiti UniFi software kontroler x 1 komad Ubiquiti U6-Pro - UniFi Dual Band Access Point podržava sve WiF standarde kao i WiFii 6 x 20 komada MikroTik CCR2004-16G-2S+, Cloud Core Router cenralni mrežni router/firewall 16Gigabit portova + 2 SFP+ ports. 4GB RAM x 1 komad Ubiquiti Networks UF-MM-10G Fiber MultiMode SFP+ Fiber Module transciever x 4 komada Fibre optic Patch cable OM4 LC-LC, Multimode (50/125µ), Duplex. 1m x 4 komada CAT6 UTP Patch Kabel (RJ45) 0,5 m x 20 komada CAT6 UTP Patch Kabel (RJ45) 2 m x 20 komada | kom | 1 |  | 0
14. | RADOVI NA MONTAŽI AKTIVNE MREŽNE OPREME Montaža i spajanje WiFi AP pristupnih točaka na do 4 metra visine Montaža i spajanje mrežnih preklopnika u komunikacijskom ormaru Montaža i spajanje mrežnog routera u komunikacijskom ormaru | kom | 1 |  | 0
15. | CLOUD WIFI HOTSPOT SPLASH PORTAL SOFTWARE RJEŠENJE 3 godišnja licenca WiFi hotspot software rješenje splash portala Social login povezan sa Facebook, Instagram, Google, Twiter društvenim mrežama Detaljan demografski pregled posjetitelja Wifi mreže (spol, dobna skupina, interesi, OS telefona Upsale alat za promociju ponude kroz WiFi Marketing kampanje Mail, SMS, ADvert server Mogućnost povezivanja i integracije sa PMS sustavom Cijena uključuje 3-godišnje licence, instalaciju, podešavanje i server smještaj rješenja | kom | 1 |  | 0
16. | RADOVI NA PROGRAMIRANJU MREŽNOG SUSTAVA Programiranje WiFi AP-a, izrada VLAN- ova Programiranje mrežnih preklopnika Programiranje mrežnog routera Optimizacija rada mreže i implementiranje QOS-a Programiranje Ubiquiti UniFi mrežne management platforme Odvajanje i zaštita mrežnog prometa | kom | 1 |  | 0
17. | Dobava, ugradanja i spajanje optičkog PATCH kabela SM 9/125 SC_LC i LC_LC 2m duplex. | kom | 36 |  | 0
18. | Dobava, ugradanja i spajanje PATCH kabela Cat6 U/FTP 1m sa numeracijom oba kraja (boja - crvena) | kom | 35 |  | 0
19. | Dobava, ugradanja i spajanje PATCH kabela Cat6 U/FTP 2m sa numeracijom oba kraja (boja - crvena) | kom | 35 |  | 0
20. | Dobava, ugradanja i spajanje PATCH kabela Cat6 U/FTP 3m sa numeracijom oba kraja (boja siva) | kom | 35 |  | 0
21. | Kompletno ispitivanje i mjerenje računalne, telefonske i WiFi mreže sa izdavanjem zapisnika i protokola o izmjerenim rezultatima te zaključkom da iste zadovoljavaju propisane / projektirane vrijednosti. (Mjerenjenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih U/FTP veza - sukldnost izmjerenih vrijednosti sa vrijednostima prema normi EN 50173-1, za Cat. 6e "Class E". | kpl | 1 |  | 0
6. | TELEFONSKO-RAČUNALNA INSTALACIJA (STRUKTURNA MREŽA) UKUPNO: |  |  |  | 0
7. | SUSTAV PAMETNE SOBE
1. | Dobava, montaža i spajanje AE9M3 sobni kontroler. Do 17 programabilnih izlaza ON-OFF, 15 digitalnih ulaza, 4 analogna ulaza (3 za osjetnik temp., 1 za osjetnik senzora poplave). Priključci za spajanje termostata, čitača kartica, odlagača kartice i konzole za rasvjetu. Namjenski izlaz 12V 1A za elektroprihvatnik. Napajanje 230V AC, montirano na DIN šinu. Širina 157 mm, 9 modula DIN. | kom | 46 |  | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje AE9M2 kontroler za dodatnu sobu. Do 17 digitalnih izlaza i 15 digitalnih ulaza. 2 analogna ulaza za temp. senzor. Priključak za povezivanje termostata. Napajanje 230V AC, montirano na DIN šinu. Širina 157 mm, 9 modula DIN. | kom | 4 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje AE4M-PWM dimmer modul za PWM dimanje rasvjete. Napajanje 12V DC ili 24V DC. 4 PWM izlaza 6A + 1 on-off izlaz, 5 digitalnih ulaza. Montirana na DIN šinu. Širina 70 mm, 4 -modulirani DIN. | kom | 48 |  | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje AE-CR.GLASS čitač beskontaktnih kartica sa staklenim prednjim panelom. Oznaka statusa za pristup odobren/odbijen, DND, MUR, SOS funkcije. Broj sobe sa pozadinskim osvjetljenjem. Standardne boje: crna, bijela. Custom boje i ikone dostupne na zahtjev. Dimenzije panela 124x161 mm. Montirano u standardnu kutiju od 3 modula, talijanski standard. | kom | 46 |  | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje AE-CD.GLASS odlagač transponder kartice sa staklenim prednjim panelom. Standardne boje: crna, bijela. Custom boje dostupne na zahtjev. Dimenzije panela 124x160 mm. Montira se u standardnu kutiju od 3 modula, talijanski standard. | kom | 46 |  | 0
6. | Dobava, montaža i spajanje AE-RC.GLASS sobna upravljačka konzola sa staklenim prednjim panelom i kapacitivnim tipkama na dodir. Dodatne tipke za DoNotDisturb i MakeUpRoom. Integrirani zvučni signal za zvono na vratima. Standardne boje: crna, bijela. Custom boje dostupne na zahtjev. Dimenzije panela 124x96 mm. Montira se u standardnu kutiju od 3 modula, talijanski standard. | kom | 46 |  | 0
7. | Dobava, montaža i spajanje AE-RC.GLASS.AP sobna upravljačka konzola sa staklenim prednjim panelom i kapacitivnim tipkama na dodir, za regulaciju temperature. Standardne boje: crna, bijela. Custom boje dostupne na zahtjev. Dimenzije panela 124x160 mm. Montira se u standardnu kutiju od 3 modula, talijanski standard. | kom | 2 |  | 0
8. | Dobava, montaža i spajanje AE-LC.GLASS. Konzola za upravljanje rasvjetom sa prednjim panelom u staklu. Do 7 osvjetljenih dodirnih tipki sa LED indikacijom statusa za svjetlo. Standardne boje: crna, bijela. Custom boje dostupne na zahtjev. Dimenzije panela 124x96 mm. Montira se u standardnu kutiju od 3 modula, talijanski standard. | kom | 46 |  | 0
9. | Dobava, montaža i spajanje AE-MK Magnetni kontakt i magnet za vrata. Kad su vrata zatvorena, kontakt je zatvoren. | kom | 46 |  | 0
10. | Dobava, montaža i spajanje EL-STR Električna brava 12V DC (elektroprihvatnik), universal lijevo-desno vrata, BEZ LIMA ZA MONTAŽU. | kom | 46 |  | 0
OBAVEZNA MONTAŽA I PRIPREMA SPOJNE INSTALACIJE PRILIKOM IZRADE VRATA, ELEMENTI SE ODMAH UGRAĐUJU.
11. | Dobava, montaža i spajanje AE-MK Magnetni kontakt i magnet za prozor. Kad je prozor zatvoren, kontakt je zatvoren. | kom | 52 |  | 0
OBAVEZNA MONTAŽA I PRIPREMA SPOJNE INSTALACIJE PRILIKOM IZRADE PROZORA, ELEMENTI SE ODMAH UGRAĐUJU.
12. | Dobava, montaža i spajanje Adapter za spajanje sobnog kontrolera na VRV/VRF unutarnju jedinicu (Daikin, Mitsubishi, LG, Panasonic) | kom | 48 |  | 0
13. | Dobava, montaža i spajanje AE-TEMP2k Senzor temperature za regulaciju temperature u kupaonici (podno grijanje, grijanje radijatora itd.) | kom | 46 |  | 0
14. | Dobava, instaliranje i podešavanje AE-IROOMS programski paket nadogradnja postojećeg. | kom | 1 |  | 0
15. | Dobava, montaža i spajanje AE-CE Encoder transponder kartica sa displayem za poruke. | kom | 1 |  | 0
16. | Dobava beskontaktne kartice (transponder) s ispisanim uputama o korištenju sobe | kom | 250 |  | 0
17. | Ispitivanje i puštanje u rad sustava. | kom | 1 |  | 0
7. | SUSTAV PAMETNE SOBE UKUPNO: |  |  |  | 0
8. | IPTV SUSTAV
1. | Dobava, polaganje i obostrano spajanje kabela tipa:
- | U/FTP kategorija 6e, bezhalogeni kabel LSHF | m | 1820 |  | 0
- | koaksijalnog kabela SAT17, 75 Ohm-a | m | 1820 |  | 0
2. | Dobava i postavljanje instalacionih cijevi za ugradnju pod žbuku i beton:
- | CSS25 | m | 663 |  | 0
3. | Dobava i montaža Cronex Server, software license, (HW server excluded) 4. | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i montaža HP server DL120 Gen9, Intel Xeon E5-2603v4 6-Core 1.70GHz, 2x | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i implementacija Cronex TV LITE licenses, metro design, per TV | kom | 46 |  | 0
6. | Instalacija sustava na serveru | kom | 1 |  | 0
7. | TV SET instalacija i programiranje | kom | 46 |  | 0
8. | PMS interface configuration and testing | kom | 1 |  | 0
9. | Ispitivanje izvedene instalacije koaksijalnog kabliranja, te izdavanje potrebnih atesta i mjerenja. | kpl | 1 |  | 0
10. | Ispitivanje izvedene instalacije na razini svakog linka, te izdavanje potrebnih atesta i odobrenje za priključak na javnu telefonsku mrežu. Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih U/FTP veza kalibriranim instrumentom, sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi ISO/IEC11801:2002 2nd edition za ClassE,odnosno TIA/EIA 568-B.1:2001, za Cat.6 "Permanent Link". | kpl | 1 |  | 0
8. | IPTV SUSTAV UKUPNO: |  |  |  | 0
9. | OZVUČENJE
1. | Jednokanalno pojačalo snage s mješalom Izlazna snaga: najmanje 230W @ 100V-70V-4ohm-8ohm Simetrične ulazne priključnice; min. 2 kom Nesimetrične ulazne priključnice: min 4 kom 19"EIA rackmount (max 2HE) | kom | 1 |  | 0
2. | Internet Radio/USB/FM audio reproduktor Podržava "streaming" zvuka sa računala u lokalnoj mreži ili s interneta USB priključak za reprodukciju s memorijskog medija Bluetooth povezivanje FM prijemnik Balansirani XLR stereo Audio izlaz: najmanje 1 Audio izlazi najmanje 2 RCA Ethernet port: min 1 x RJ45 Ugrađen WLAN Različiti modovi rada: najmanje Random, repeat, single, continuous Frekvencija uzorkovanja: min 44,1 kHz Ugradnja u najviše jednu rack jedinicu | kom | 1 |  | 0
3. | Stropni ugradni zvučnik sa otvorenom kutijom Ugrađeni transformator 100V i 70V Snaga regulirana: najmanje 6W/3W/1,5W Frekvencijski raspon: min. 60 Hz - 18 kHz Osjetljivost: min. 93 dB (1W/1m); Kut zračenja: kružni, min. 130˚ Promjer 210 mm +/- 10% Dubina ugradnje: max 75 mm
| Prije dobave i ugradnje potrebno je dostaviti uzorak zvučnika glavnom prjektantu na uvid i potvrdu. Boja zvučnika prema odabiru glavnog projektanta. | kom | 33 |  | 0
4. | Zidni atenuator Atenuator najmanje 20W, ugradnja 60mm | kom | 1 |  | 0
5. | Zvučnički kabel Tip: 2x1,5mm2 Ukupni presjek: max 7,2mm Testiran na min. 1500V eff. | m | 500 |  | 0
6. | Ispitivanje zvučničkih linija, Instalacija sustava, povezivanje zona, programiranje i puštanje u pogon sve komplet sa izradom dokumentacije za upravljanje, predajom investitoru garancija na opremu i tehničkih brosura,proizvođača za svaki tip opreme. Uključiti sav nepredviđeni spojni i montažni materijal do pune funkcionalnosti sustava. | kom | 1 |  | 0
7. | Mjerenje buke sustava ozvučenja sa limitiranjem od strane ovlaštene osobe | kpl | 1 |  | 0
9. | OZVUČENJE UKUPNO: |  |  |  | 0
10. | ODIMLJAVANJE
1. | Dobava, isporuka i montaža centrale za odimljavanje. Kontrolna jedinica sustava odimljavanja, kompaktno kućište. Stavka uključuje montažu, spajanje i programiranje centrale. | kom. | 2 |  | 0
2. | Dobava, isporuka i montaža ručnog javljač / tipkala za aktivaciju odimljavanja.u boji, RAL 2011. Stavka uključuje montažu i spajanje ručnog javljača. | kom. | 4 |  | 0
3. | Prekidač, funkcije otvori/zatvori, sa LED signalizacijom i membranskom tipkovnicom. | kom | 2 |  | 0
4. | Vremenska stanica kiša/vjetar sa senzorima. | kom | 2 |  | 0
5. | Dobava, polaganje i obostrano spajanje bezhalogenog energetskog i signalnog kabela tipa NHXH FE180/E30 - poboljšanih svojstava za slučaj požara s očuvanom funkcionalošću 30 minuta - konstrukcija kabela: 3x2,5 mm2 - bez halogena, bez ispuštanja otrovnih i korozivnih plinova u slučaju požara - reducirana gustoća dima u slučaju požara - ne širi plamen u okomitom snopu kabela - očuvana električna funkcija sustava u zadanom vremenu. Stavka uključuje polaganje kabela s dobavom i polaganjem PNT cijevi i ostalog potrebnog instalacijskog materijala. | m | 84 |  | 0
6. | Dobava, polaganje i obostrano spajanje bezhalogenog vatrodojavnog instalacijskog kabela tipa JB-H(St)H E30 - poboljšanih svojstava za slučaj požara - konstrukcija kabela: 4x2x0,8 mm - bez halogena, bez ispuštanja otrovnih i korozivnih plinova u slučaju požara - reducirana gustoća dima u slučaju požara - ne širi plamen u okomitom snopu kabela Stavka uključuje polaganje kabela s dobavom i polaganjem PNT cijevi i ostalog potrebnog instalacijskog materijala. | m | 74 |  | 0
7. | Dobava, polaganje i obostrano spajanje bezhalogenog vatrodojavnog instalacijskog kabela tipa JB-H(St)H E30 - poboljšanih svojstava za slučaj požara - konstrukcija kabela: 2x2x0,8 mm - bez halogena, bez ispuštanja otrovnih i korozivnih plinova u slučaju požara - reducirana gustoća dima u slučaju požara - ne širi plamen u okomitom snopu kabela Stavka uključuje polaganje kabela s dobavom i polaganjem PNT cijevi i ostalog potrebnog instalacijskog materijala. | m | 22 |  | 0
8. | Dobava i montaža n/žb vatrootporne priključne kutije E90, s rednom stezaljkom 5×2,5mm2, sve komplet. | kom | 2 |  | 0
9. | Programiranje sustava odimljavanja te puštanje u rad. | kpl | 1 |  | 0
10. | Ispitivanje sustava za odvođenje dima i topline, te izdavanje potrebnih atesta sa Uvjerenjem, sve komplet. | kpl | 1 |  | 0
11. | Izdavanje uputstava za rukovanje sustavom za provjetravanje/odimljavanje na hrvatskom jeziku i obuka korisnika. | kpl | 1 |  | 0
10. | ODIMLJAVANJE UKUPNO: |  |  |  | 0
11. | INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE, UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1. | Dobava i polaganje trake tip Fe/Zn 40×4mm, kao temeljni uzemljivač, u sloj mršavog betona, sa izradom svih spojeva i premoštenja. Stavci pripada i varenje vodiča na betonsko željezo, sve komplet. | m | 181 |  | 0
2. | Dobava i polaganje trake 25x4mm, za vodove od temelja do mjernog mjesta, sve komplet. | m | 30 |  | 0
3. | Dobava i polaganje trake 25x4mm, za spusne vodove od krova do mjernog mjesta, sve komplet. | m | 72 |  | 0
4. | Dobava i polaganje po krovu aluminijske žice AH1, Al legura Ø8mm, na odgovarajuće tipske nosače, sve komplet s nosačima na svakih 0,5m. | m | 94 |  | 0
5. | Dobava i postava križne spojnice za spoj žica-žica. | kom | 31 |  | 0
6. | Dobava i postava križne spojnice za spoj traka-žica. | kom | 23 |  | 0
7. | Dobava i polaganje pocinčane metalne trake tip kao Fe/Zn 25x4mm, za izjednačenje metalnih masa kao što su vrata, rukohvati i sl. | m | 35 |  | 0
8. | Dobava i polaganje na zid po obodu tehničkih prostorija plosnatog vodiča tip kao Fe/Zn 20×3mm zajedno s zidnim nosačima, sve komplet. | m | 56 |  | 0
9. | Dobava i montaža podnog pohodnog mjernog ormarića zajedno sa mjernom križnom spojnicom i metalnom ploćicom broja mjernog mjesta. | kom | 6 |  | 0
10. | Zaštitno premazivanje bitumenom trake u dužini 0,6m na mjestu ulaska u zemlju. | kom | 10 |  | 0
11. | Dobava, postava i spajanje štapne hvataljke, ukupne visine 1,5m, sa izolacijskim elementom, sve komplet s postoljem za kosi krov. Obvezno usklađivanje s izvođačem završne obloge kosog krova. Prije dobave i montaže obvezno je sve detalje uskladiti s glavnim projektantom i projektantom elektroinstalacija te ishoditi pismeno odobrenje. | kom | 2 |  | 0
12. | Izrada spoja voda AH1 s metalnom masom (metalna ograda i sl.) spojnicom, sve komplet. | kom | 43 |  | 0
13. | Dobava, montaža i spajanje sabirnice za izjednačenja potencijala, velika izvedba, s nosačem za učvršćenje, iz Cu profila, uključeni su natpisi na priključenim kablovima i učvršćenje trake temeljnog uzemljivača. U stavku uključiti nosač za prihvat kabela. Za potrebe glavnog izjednačenja potencijala i uzemljenja, oznake "GIP". | kom | 1 |  | 0
14. | Dobava, montaža i spajanje sabirnice za izjednačenja potencijala, mala izvedba, s nosačem za učvršćenje, iz Cu profila, uključeni su natpisi na priključenim kablovima. U stavku uključiti nosač za prihvat kabela. Za potrebe lokalnog izjednačenja potencijala i uzemljenja, oznake "LIP". | kom | 8 |  | 0
15. | Dobava, montaža i spajanje sabirnice za izjednačenja potencijala sanitarnih čvorova "IP". | kom | 46 |  | 0
16. | Izrada premosnica za izjednačenje potencijala fleksibilnim premosnicama P/F-Y 1x16mm2 ili bakrenim pletenicama dužine 30cm kompletno sa stopicama na oba kraja i dvije nazubljene pločice za montažu. | kpl | 89 |  | 0
17. | Dobava, polaganje i spajanje vodiča za izjednačenje potencijala kompletno sa stopicama na oba kraja i dvije nazubljene pločice za montažu:
| - P/F-Y 1x16mm2 | m | 210 |  | 0
| - P/F-Y 1x10mm2 | m | 120 |  | 0
| - P/F-Y 1x6mm2 | m | 63 |  | 0
| - P/F-Y 1x4mm2 | m | 140 |  | 0
18. | Dobava i postava križne spojnice za spoj traka-traka. | kom | 47 |  | 0
19. | Dobava, polaganje i spajanje trake 20x3mm po obodu tehničke prostorije na odgovarajućim nosačima na 30 cm od poda, za uzemljenje svih metalnih masa unutar prostorije, sve komplet sa nosačima. | m | 59 |  | 0
20. | Dobava, polaganje i spajanje trake 25x4mm, za uzemljenje svih metalnih masa okoliša, sve komplet. | m | 82 |  | 0
21. | Pregled, ispitivanje, mjerenje otpora, izdavanje atesta i ispitivanje instalacije zaštite od munje, sve komplet. | kpl | 1 |  | 0
11. | INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE, UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA UKUPNO: |  |  |  | 0
12. | PROTUPOŽARNA BRTVLJENJA
1. | Dobava i postava protupožarne mase, protupožarne kategorije S90, vatrootpornosti 90 min., za požarno brtvljenje kabelskih prodora kroz granice požarnih sektora, sve komplet. | kg | 15 |  | 0
2. | Dobava i postava protupožarnih jastučića, protupožarne kategorije S90, vatrootpornosti 90 min., za požarno brtvljenje kabelskih prodora kroz granice požarnih sektora, prodor dimenzija 150x30cm, sve komplet. | kom | 2 |  | 0
3. | Ispitivanje izvedenih gore specificiranih protupožarnih brtvljenja i izdavanje atesta od strane ovlaštenog ispitivača (izrada Elaborata PP brtvljenja). | kpl | 1 |  | 0
12. | PROTUPOŽARNA BRTVLJENJA UKUPNO: |  |  |  | 0
13. | DTK KANALIZACIJA
NAPUTAK: Ovom specifikacijom je predviđen samo privod DTK na građevinskoj parceli predmetne građevine.
1. | Geodetsko trasiranje rova privoda DTK s uvodom. Obračun po metru obilježene trase privoda DTK s uvodom. | m | 31 |  | 0
2. | Iskop zemlje III kategorije za rov širine 45cm i dubine 90cm za polaganje cijevi tipa PVC Ø 110mm i PVC Ø 50mm (duljina trase 31m). Iskop se predviđa 80% strojno i 20% ručno. | m3 | 13 |  | 0
3. | Dobava pijeska i izrada podloge za polaganje cijevi u dnu rova, debljine 5cm. | m3 | 1 |  | 0
4. | Dobava i postava češljeva. | kom | 16 |  | 0
5. | Dobava i polaganje cijevi tipa PVC Ø 50mm u rov i beton, komplet s potrebnim spajanjem cijevi. | m | 31 |  | 0
6. | Dobava i polaganje cijevi tipa PVC Ø 110mm u rov i beton, komplet s potrebnim spajanjem cijevi. | m | 62 |  | 0
7. | Dobava pijeska i zatrpavanje cijevi do visine 5cm iznad cijevi. | m3 | 1 |  | 0
8. | Dobava i polaganje PVC trake upozorenja. | m | 40 |  | 0
9. | Zatrpavanje rova iznad cijevi zamjenskim materijalom visine 60cm u slojevima vibropločom, uključujući i dobavu (duljina trase 31m). | m3 | 9 |  | 0
10. | Iskop zemlje III kategorije za zdenac MZ D1. Iskop se predviđa 80% strojno i 20% ručno. | m3 | 2 |  | 0
11. | Dobava i planiranje pijeska u sloju od 10cm po dnu rova za zdenac. | m3 | 0.2 |  | 0
12. | Dobava i postava montažnog zdenca MZ D0, komplet s uvodnim G i S pločama, te poklopcem. U stavku ulazi:
- | postava zdenca uz pomoć autodizalice,
- | zatrpavanje oko zdenca,
- | postava uvodnih ploča i poklopca,
- | obrada oko ulaza cijevi i brtvljenje cijevi koje neće biti zauzete.
| Sve komplet. | kom | 1 |  | 0
13. | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja rova na deponiju određenu od nadležne službe. U cijenu je uračunat utovar, istovar, grubo razastiranje, te čekanje radnika i kamiona. Obračun po m3 zemlje u rastresitom stanju. | m3 | 4 |  | 0
14. | Geodetsko snimanje s kartiranjem. | kpl | 1 |  | 0
15. | Izrada tehničke dokumentacije za DTK. | kpl | 1 |  | 0
16. | Zaštita postojećih kabela telekoma. | kpl | 1 |  | 0
17. | Zaštita postojećih kabela telekoma ispod površina na kojima se planiraju radovi okoliša odgovarajućim betonskim polucijevima. | m | 164 |  | 0
18. | Koordinacija sa predstavnicima telekoma prilikom zaštite postojećih kabela. | kpl | 1 |  | 0
13. | DTK KANALIZACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
14. | CNUS SUSTAV
14.1. | Izrada Izvedbenog projekta sustava centralnog nadzornog i upravljačkog sustava (CNUS-a) prilagođenog odabranoj opremi CNUS-a. Dokumentaciju je potrebno izraditi i predati u elektroničkom obliku (DWG, DOC i EXCEL) i tiskanom obliku u 3 primjerka. | komplet | 1 |  | 0
14.2. | Podstanica Smještajni paviljon
Oprema u polju. Stavka obuhvaća samo električno spajanje kabela opreme u polju do pune funkcionalnosti. Dobava i ugradnja je dio troškovnika strojarskih instalacija.
- | Uronski osjetnik temperature -30 do 130°C, 100 mm, Pt1000 | kom | 15 |  | 0
- | Košuljica za uronski osjetnik temperature 100 mm | kom | 15 |  | 0
- | Uronski osjetnik temperature -30 do 130°C, 150 mm, Pt1000 | kom | 6 |  | 0
- | Košuljica za uronski osjetnik temperature 150 mm | kom | 6 |  | 0
- | Osjetnik pritiska za tekućine 0 do 10 bara | kom | 12 |  | 0
- | Troputni TV1.1 navojni ventil DN50, PN16, sanitarna verzija | kom | 1 |  | 0
- | Komplet holendera | kom | 1 |  | 0
- | Pogon ventila 24VAC, 0-10V, 800Nm | kom | 1 |  | 0
- | Prolazni RV1.3 navojni ventil DN40, PN16 | kom | 1 |  | 0
- | Komplet holendera | kom | 1 |  | 0
- | Pogon ventila 24VAC, 0-10V, 400Nm | kom | 1 |  | 0
- | Prolazni RV1.2 prirubnički ventil DN80, PN16 | kom | 1 |  | 0
- | Pogon ventila 24VAC, 0-10V, 1200Nm | kom | 1 |  | 0
- | Troputni RV1.1 prirubnički ventil DN80, PN16 | kom | 1 |  | 0
- | Pogon ventila 24VAC, 0-10V, 1200Nm | kom | 1 |  | 0
|  | komplet | 1 | 0
1.1.1. | DDC oprema
Modularni kontroler sa BACnet IP, Modbus RTU, BACnet MS/TP komunikacijom te lokalnim LCD displejom
| - modul napajanja 230/24VAC | kom | 1 |  | 0
| - procesorski modul | kom | 1 |  | 0
| - modul sa 16 digitalnih ulaza | kom | 2 |  | 0
| - modul sa 8 relejnih izlaza | kom | 4 |  | 0
| - modul sa 8 univerzalnih ulaza | kom | 4 |  | 0
| - modul sa 14 univerzalnih ulaza i izlaza | kom | 1 |  | 0
| Napojna jedinica 230VAC/24VDC, 2A | kom | 2 |  | 0
| Transformator 230VAC/24VAC, 150VA, 7A | kom | 1 |  | 0
| - pasivni 5 portni IP switch, 24VAC, montaža na DIN šinu | kom | 1 |  | 0
| - Lokalni displej na vratima ormara | kom | 1 |  | 0
|  | komplet | 1 | 0
1.1.2. | Upravljački ormar
| Ormar je za unutarnju ugradnju, u zaštiti IP54, za unutarnju montažu na zid. Opremljen je sa svim potrebnim elementima DDC regulacije, kao i svim potrebnim elementima energetike (osigurači, grebenaste sklopke, motorne zaštitne sklopke, sklopnici, pomoćni releji i sav drugi potrebni materijal). Signalizacija stanja statusa elektromotornih potrošača prikazana je pomoću dvobojnih led dioda integriranih u strojarskoj aplikaciji u boji koja se ugrađuje na ploči ormara (grafička aplikacija). Ormar se isporučuje sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom. Isporučitelj ormara i DDC opreme je dužan dostaviti kompletne strujne elektro i DDC sheme. | komplet | 1 |  | 0
Ormarom se napaja i upravlja slijedeća oprema : - cirk.pumpa elektronska 1,5kW/230V, kom 3 - cirk.pumpa elektronska 0,5kW/230V, kom 4 - sustav za održavanje pritiska 0,75kW/400V, kom 1 - rasvjeta 0,5kW/230V, kom 1 - rezerva 400V, kom 1 - rezerva 230V, kom 2 Ukupna snaga ormara je 9kW. Rashladnik i klima komore napajaju se direktno sa GRO. Ormar se isporučuje sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom. Isporučitelj ormara i DDC opreme je dužan dostaviti kompletne strujne elektro i DDC sheme. Ormar je dimenzija 800x2100x350.
- | Spajanje elektro ormara | komplet | 1 |  | 0
- | Izrada dokumentacije ormara | komplet | 1 |  | 0
|  | komplet | 1 | 0
1.1.3. | Elektro radovi i oprema
Napomena : - troškovnik uzima u obzir elektroinstalaciju OD elektro ormara - instalacija DO elektro ormara uključujući i napojni kabel obrađena je u elektro projektu
- | Perforirani kabelski kanal s pripadnim spojnicama, nosačima i poklopcem ZEP PKK 200 | met | 8 |  | 0
- | Perforirani kabelski kanal s pripadnim spojnicama, nosačima i poklopcem ZEP PKK 100 | met | 16 |  | 0
- | Perforirani kabelski kanal s pripadnim spojnicama, nosačima i poklopcem ZEP PKK 50 | met | 16 |  | 0
- | Kabel FG7OR 3x1,5 mm2 | met | 129 |  | 0
- | Kabel LiYCY 4x0,75 mm2 | met | 837.2 |  | 0
- | Kabel Cat6 F/UTP | met | 115 |  | 0
- | Kauflex cijevi raznih promjera fi16 - fi29 | met | 240 |  | 0
- | SAPA cijevi fi16 - fi23 | met | 5.2 |  | 0
- | Montaža i spajanje opreme u polju (temp. osjetnici, termostati, presostati, motori ventila) | komplet | 52 |  | 0
- | Spajanje opreme u polju (cirk. pumpe, pogoni klapni) | komplet | 8 |  | 0
- | Izrada, dobava i montaža obujmice izrađene od Cu lima debljine 1 mm, koja se pričvrsti oko metalnih cijevi termo instalacija | kom | 8 |  | 0
- | Dobava, montaža i spajanje licnaste fleksibilne Cu pletenice za premoštenje spojeva na cijevima izvedenim brtvom | met | 8 |  | 0
- | Dobava, polaganje i spajanje vodiča za izjednačenje potencijala tipa P/Y 1x6 mm2 | met | 10 |  | 0
- | Dobava, polaganje i spajanje glavnog voda za izjednačenje potencijala izvedenog pomoću golog Cu užeta 16mm2, koje se polaže na držače duž trase | met | 14 |  | 0
- | Dobava, montaža i spajanje fluo svjetiljke za nadžbuknu ugradnju 2x36W FC, bijela sa plastičnim prozirnim poklopcem, zaštita IP55, komplet sa fluo cijevima i starterima | komplet | 10 |  | 0
- | Dobava i nadžbukna montaža obujmicama kabela FG7OR 3x1,5 | met | 60 |  | 0
- | Dobava i montaža PNT cijevi raznih promjera fi16 - fi29 | met | 60 |  | 0
- | Dobava, montaža i spajanje izmjeničnog prekidača | komplet | 2 |  | 0
- | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne šuko utičnice 230V/16A sa zaštitnim poklopcem | komplet | 2 |  | 0
- | Dobava i nadžbukna montaža obujmicama kabela FG7OR 3x2,5 mm2 | met | 60 |  | 0
- | Dobava i nadžbukna montaža JPR prekidača za prisilni isklop | kom | 1 |  | 0
- | Ostali sitni i spojni materijal | paušalno | 1 |  | 0
|  | komplet | 1 | 0
1.1.4. | PP zaklopke KK1 hodnika
DDC oprema
Modularni kontroler sa BACnet IP, Modbus RTU, BACnet MS/TP komunikacijom te lokalnim LCD displejom
| - modul napajanja 230/24VAC | kom | 1 |  | 0
| - procesorski modul | kom | 1 |  | 0
| - modul sa 16 digitalnih ulaza | kom | 2 |  | 0
| - modul sa 8 relejnih izlaza | kom | 1 |  | 0
| - pasivni 5 portni IP switch, 24VAC, montaža na DIN šinu | kom | 1 |  | 0
|  | komplet | 1 | 0
Upravljački ormar
- | Elektrokomandni ormar podstanice R-KK1PPZ sa svim potrebnim elementima za spajanje PPZ zaklopki te elemenata DDC regulacije. Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan, sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom. Elektrokomandni ormar je u zaštiti IP54, predviđen za unutarnju ugradnju, sa uvodnicama s gornje strane ormara i završno obojan u RAL 7032. Signalizacija stanja statusa elektromotornih potrošača prikazana je pomoću dvobojnih led dioda integriranih u strojarskoj aplikaciji u boji koja se ugrađuje na ploči ormara (grafička aplikacija). U sklopu elektrokomandnog ormara obuhvaćeni su slijedeći potrošači : - PPZ zaklopke, kom 14 - ostali potrošači 0,5 kW, kom 5 - rezerva 1~, kom 2 - montaža i spajanje DDC opreme Ukupna snaga ormara je 0,5kW. Dimenzije ormara ŠxVxD 800x1200x400 mm | komplet | 1 |  | 0
- | Spajanje elektro ormara | komplet | 1 |  | 0
- | Izrada dokumentacije ormara | komplet | 1 |  | 0
|  | komplet | 1 | 0
Elektro radovi i oprema
- | Kabel FG7OR 3x1,5 mm2 | met | 490 |  | 0
- | Kabel LiYCY 4x0,75 mm2 | met | 490 |  | 0
- | Kabel Cat6 F/UTP | met | 100 |  | 0
- | Kauflex cijevi raznih promjera fi16 - fi29 | met | 245 |  | 0
- | Plastična spojna kutija 100x100mm | komplet | 14 |  | 0
- | Spajanje PP zaklopki | komplet | 14 |  | 0
- | Ostali sitni i spojni materijal | paušalno | 1 |  | 0
|  | komplet | 1 | 0
14.2. | Podstanica Smještajni paviljon - UKUPNO | Ukupno | 1 | 0
14.3. | Fan coili Smještajni paviljon (opći prostori bez soba)
1.2.1. | Oprema u polju
- | Dobava i montaža nadžbuknog sobnog regulatora temp. s LCD displejem na KNX protokolu za regulaciju rada fan coila i podnog grijanja |  |  |  | 0
- | Dobava i montaža zidnog podžbuknog anti vandal temp. osjetnika |  |  |  | 0
- | Dobava i montaža releja za spajanje max 4 kom FC |  |  |  | 0
- | KNX IP router |  |  |  | 0
- | KNX napajanje DC 29 V, 640 mA |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 | 0
1.2.2. | Elektro radovi i oprema
- | Kabel FG7OR 3x1,5 mm2 | met | 125 |  | 0
- | Kabel FG7OR 7x1,5 mm2 | met | 50 |  | 0
- | Kabel LiYCY 4x0,75 mm2 | met | 125 |  | 0
- | Kabel Cat6 F/UTP | met | 100 |  | 0
- | Kauflex cijevi raznih promjera fi16 - fi29 | met | 62.5 |  | 0
- | Plastična spojna kutija 100x100mm | komplet | 5 |  | 0
- | Spajanje zidnog temostata ili relejne kutije | kom | 5 |  | 0
- | Spajanje fan coila ili ormarića podnog grijanja | kom | 5 |  | 0
- | Ostali sitni i spojni materijal | paušalno | 1 |  | 0
|  | komplet | 1 | 0
14.3. | Podstanica fan coili Smještajni paviljon (opći prostori bez soba) - UKUPNO | Ukupno | 1 | 0
14.4. | Podstanica CNUS-a
- | Dobava i montaža CNUS opreme i Niagara software servera, a sastoji se od:
| - Niagara N4 server sa licencom za 1250 dana pointa | komplet | 1 |  | 0
| - Licenca za nove verzije SW-a u trajanju 18 mjeseci od isporuke | komplet | 1 |  | 0
- | Dobava i montaža računala CNUS-a sa slijedećim karakteristikama :
| - Intel Core procesor i5-4590 (3.3GHz, 6MB Cache, 4 Cores) Intel H81 Express 2x8GB (1x4) 1600MHz DDR3 Dual Channel memorije 1TB Serial-ATA III (7200 okr/min) tvrdi disk 16x DVD+/-RW Dual-Layer pogon Intel HD Graphics 4600 USB tipkovnica (HR raspored) USB optički miš, dvije tipke+scroll Microsoft Windows 10 Pro 64-bit | komplet | 1 |  | 0
| - 24" Flat Panel monitor, Rezolucija 1.920 x 1.080 | komplet | 1 |  | 0
| - UPS 950VA | komplet | 1 |  | 0
| - pasivni 5 portni IP switch, 24VAC, montaža na DIN šinu | kom | 1 |  | 0
- | Paket dodatnih drivera za komunikaciju BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus, KNX | komplet | 1 |  | 0
|  | komplet | 1 | 0
14.5. | Inženjering
- | Specijalistički radovi programiranja i puštanja u rad na nivou opreme u polju : | komplet | 1 |  | 0
- nadzor nad ugradnjom opreme u polju
- ugađanje opreme u polju
- puštanje u rad
- testiranje isporučene opreme
- | Specijalistički radovi programiranja i puštanja u rad na nivou DDC podstanica : | komplet | 1 |  | 0
- programiranje DDC regulatora
- puštanje u rad
- testiranje aplikacije
- spajanje DDC podstanice na korisničku ethernet mrežu
- testiranje komunikacija
- izrada funkcionalnih testiranja svih komponenti sustava
- podešavanje parametara regulacije sukladno projektantskim i korisničkim zahtjevima
- | Specijalistički radovi integracije
| - integracija zidnih termostata fan coila po KNX protokolu | komplet | 1 |  | 0
| - integracija klima komora po BACnet IP protokolu (isporučitelj klima komora osigurava adapter) | komplet | 1 |  | 0
- | Specijalistički radovi programiranja na nivou CNUS-a | komplet | 1 |  | 0
Radovi sustava centralnog nadzora i upravljanja : - instalacija i licenciranje - izrada i programiranje grafičkih prikaza - izrada izvještaja za alarmiranje - izrada izvještaja za trendiranje - slanje e-mailova u slučaju alarma - ispitivanje i testiranje
- izrada uputstava za rad
- obuka osoblja krajnjeg korisnika
- | Specijalistički radovi daljinskog praćenja rada sustava putem Internet konekcije s ciljem optimizacije rada, podešavanja parametara, otkrivanja skrivenih grešaka i pomoć kod održavanja i rukovanja sustavom u trajanju jedne godine od finalnog puštanja u rad i primopredaje | komplet | 1 |  | 0
|  | komplet | 1 | 0
14. | CNUS SUSTAV UKUPNO: |  |  |  | 0
15. | INSTALACIJE VATRODOJAVE
1. | Dobava i isporuka kartice za prihvat dodatnih petlji. Kartica služi za proširenje postojeće centrale tipa CERBERUS PRO FC726 sa dodatnim petljama. Kartica se može koristiti za povezivanje do četiri petlje i 252 FDnet uređaja. Maksimalni mogući broj adresa po petlji je 126. Kartica sa sljedećim minimalnim karakteristikama: - ulazni napon napajanja DC 20…30 V (Vsys) - struja maks. 0,8 A - izlazni napon Max. DC 33 V - izlazna struja (ukupna) Max. 0,5 A - utični priključak za kavez kartice - adresibilni uređaji Max. 252 spojivi vodovi 4 petlje ili 8 žica (moguće su mješovite varijante) - protokol FDnet Vrste kabela sve vrste (preporučeno: upleteni) - prati se za zemljospoj, kratki spoj, otvorena linija, kapacitivnost linije, otporana na kratki spoj - zaštita od prenapona (na kavezu kartice) - dimenzije max. (D x Š x V) 160 x 120 x 15 mm - težina max. 119 g | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i isporuka adresabilnog optičkog detektora s integriranim izolatorom petlje za montažu u petlju postojeće vatrodojavne centrale tipa CERBERUS PRO FC726 sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - komunikacijski protokol C-net - napajanje 12-33 VDC - potrošnja max. ~220 µA - radna temperatura od -10 do +50 ˚C - boja bijela, ~ral 9010 - IP40 - EN54-7, EN54-17 - komunikacijski protokol: C-net - dopustiva brzina vjetra: max. 5 m/s - vlaga: ≥95 % rel.
| Prije dobave i ugradnje potrebno je dostaviti uzorak detektora glavnom prjektantu na uvid i potvrdu. Boja detektora prema odabiru glavnog projektanta. | kom | 143 |  | 0
3. | Dobava i isporuka univerzalnog podnožja za montažu javljača požara, adresabilnih sirena i bljeskalica. Uz podnožje dodatna oprema koja čini sastavni dio sustava je plastična transparentna pločica dimenzija 60x20 mm za oznaku elementa. Podnožje ima sljedeće min. karakteristike: - terminal za kabel 0,2 do 1,6 mm2
| Prije dobave i ugradnje potrebno je dostaviti uzorak podnožja glavnom prjektantu na uvid i potvrdu. Boja prema odabiru glavnog projektanta. | kom | 143 |  | 0
4. | Dobava i isporuka paralelnog indikatora prorade javljača minimalnih sljedećih tehničkih karakteristika: - napajanje 5-8 VDC - potrošnja max. ~35 mA - radna temperatura od -25 do +80 ˚C - boja bijela, ~ral 9010 - IP40 - EN54-7, EN54-17 - priključni terminal: max 1,5mm2 - vlaga: ≥95 % rel.
| Prije dobave i ugradnje potrebno je dostaviti uzorak indikatora glavnom prjektantu na uvid i potvrdu. Boja prema odabiru glavnog projektanta. | kom | 57 |  | 0
5. | Dobava i isporuka unutrašnje adresabilne sirene sa bljeskalicom i podnožjem, napajane iz petlje, sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: - napajanje 12 - 33 VDC - potrošnja u stanju mirovanja max. 250 µA - potrošnja u stanju alarma - sirena Max. 3,5 mA - potrošnja u stanju alarma - bljeskalica Max. 3,5 mA - potrošnja u stanju alarma – sirena + - bljekskalica Max. 7,0 mA - intenzitet svijetla 1,27…3,2 cd - jačina zvuka 80…99 dBA - operativna temperatura -25... +55 °C - temperatura kučišta -30... +75 °C - vlaga: ≤ 95 % rel. - kategorija zaštite: IP 40 - boja prozirno - crvena - standardi – EN54-3 – EN54-17 | kom | 11 |  | 0
6. | Dobava i isporuka adresabilnog ručnog javljača požara s integriranim izolatorom petlje za montažu u petlju postojeće vatrodojavne centrale tipa CERBERUS PRO FC726 sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - napajanje 12 ... 33 VDC - potrošnja u stanju mirovanja Max. 200 µA - operativna temperatura -25... +70 °C - temperatura kučišta -30... +75 °C - vlaga: ≤ 95 % rel. - kategorija zaštite: IP 44 - tandardi – EN54-11 – EN54-17 | kom | 9 |  | 0
7. | Dobava i isporuka ulazno-izlaznog modula (1ulaz/1 izlaz) s integriranim izolatorom petlje za montažu u petlju postojeće vatrodojavne centrale tipa CERBERUS PRO FC726 sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - radna temperatura -25...+70 °C - standard EN 54-17, EN54-18 - stupanj zaštite IP30 - vlaga: ≤ 95 % rel. - napajanje DC 12...33 V - priključni terminal: max 2,5mm2 - komunikacijski protokol FDnet/C-NET - potrošnja struje u mirovanju max. 0.4 mA - relajni izlaz: AC 22 V, 2 A, max. 44 VA DC 30 V, 2 A, max. 60 W - dimenzije (WxHxD) 95 x 71 x 23 mm | kom | 12 |  | 0
8. | Dobava i isporuka nadžbukne kutije za ulazno-izlazni modul. | kom | 12 |  | 0
9. | Dobava i montaža komore za uzorkovanje zraka u ventilacijskom kanalu. Komplet sa cijevima za uzorkovanje. | kom | 2 |  | 0
10. | Ugradnja kartice proširenja. Skidanje izolacije s kabela i izvođenje ožičenja unutar vatrodojavne centrale | kpl | 1 |  | 0
11. | Montaža podnožja i spajanje podnožja vatrodojavnog detektora na liniju | kom | 143 |  | 0
12. | Montaža javljača požara na podnožje i adresiranje detektora | kom | 143 |  | 0
13. | Montaža i spajanje ručnog javljača požara i adresiranje | kom | 9 |  | 0
14. | Montaža i spajanje vatrodojavne sirene sa bljeskalicom | kom | 11 |  | 0
15. | Montaža i spajanje ulazno-izlaznog modula | kom | 12 |  | 0
16. | Montaža i spajanje paralelnog indikatora | kom | 57 |  | 0
17. | Programiranje adresabilne vatrodojavne centrale - po jednom detektoru, javljaču, sireni ili modulu | kom | 175 |  | 0
18. | Dobava potrebnih oznaka i označavanje svih elemenata vatrodojavnog sustava prema blok-shemi | kom | 175 |  | 0
19. | Izrada protupožarnog brtvljenja - na probojima između požarnih sektora sa atestiranim negorivim materijalima odgovarajuće klase vatrootpornosti i označavanje mjesta protupožarnog brtvljenja | kpl | 22 |  | 0
20. | Dobava, isporuka, polaganje i spajanje kabela NHXH FE180/E90 3x1.5mm². | m | 110 |  | 0
21. | Dobava, isporuka, polaganje i spajanje vatrodojavnog kabela, negorivog, krutih vodiča 2x2x0,8mm2, oznake JB-Y(St)Y E30 - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni - CPR klasifikacija C - s1a, d0, a1 | m | 920 |  | 0
22. | Dobava, isporuka i polaganje negorive rebraste CS cijevi fi 25 mm u zid od opeke ili betona, uključujući sav potreban dodatni materijal i pribor | m | 725 |  | 0
23. | Bušenje proboja Ø 24 mm kroz betonske zidove ili stropove debljine do 300 mm | kom | 22 |  | 0
24. | Dobava i montaža GK revizije u strop u skrivenoj izvedbi. Dimenzije 300x300 mm. | kom | 55 |  | 0
25. | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - cijena izražena po pojedinoj ispitnoj točki - uključuje izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava | kpl | 173 |  | 0
15. | INSTALACIJE VATRODOJAVE UKUPNO: |  |  |  | 0
16. | ISPITIVANJA I DOKUMENTACIJA
1. | Izrada projekta izvedenog stanja s ucrtanim svim izmjenama nastalim tijekom izvođenja. Predano investitoru u 3 primjerka na papirnatom i računalnom mediju (u kvaliteti za tehnički pregled i za arhivu investitora). | kpl | 1 |  | 0
2. | Isporuka jednopolnih shema - izvedeno stanje u PVC foliji i umetnuto u vrata razdjelnika. | kpl | 1 |  | 0
3. | Ispitivanje instalacije jake struje prema odredbama iz Tehničkog propisa za niskonaponske instalacije (NN 05/2010) i izdavanje ispitnih protokola, pismenih izvješća i garantnih listova. Sva dokumentacija mora biti ukoričena s odgovarajućim sadržajem. | kpl | 1 |  | 0
4. | Montažni pribor i materijal. Pod ovom stavkom podrazumjeva se sve što nije specificirano, a potrebno je za kompletnu montažu električnih instalacija i opreme, uključivo period probnog pogona, tj.:
- | označne pločice,
- | plastični i čelični tipli s vijcima,
- | vijci s maticama i podložnim pločicama,
- | plastični kit i uvodnice,
- | boje, lakovi, krpe, benzin, gips i sl.,
- | ploče i naljepnice upozorenja standardne (prema tehničkim propisima i Zakonu o zaštiti na radu).
| Sve komplet. | kpl | 1 |  | 0
16. | ISPITIVANJA I DOKUMENTACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | ELEKTRO RAZDJELNICI |  |  |  | 0
2. | POLICE, CIJEVI I KABELI |  |  |  | 0
3. | RASVJETA |  |  |  | 0
4. | UTIČNICE I PRIKLJUČCI |  |  |  | 0
5. | ELEKTROINSTALACIJA HOTELSKE SOBE |  |  |  | 0
6. | TELEFONSKO-RAČUNALNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
7. | SUSTAV PAMETNE SOBE |  |  |  | 0
8. | IPTV SUSTAV |  |  |  | 0
9. | OZVUČENJE |  |  |  | 0
10. | ODIMLJAVANJE |  |  |  | 0
11. | ZAŠTITA OD MUNJE |  |  |  | 0
12. | PP BRTVLJENJA |  |  |  | 0
13. | DTK KANALIZACIJA |  |  |  | 0
14. | CNUS SUSTAV |  |  |  | 0
15. | INSTALACIJE VATRODOJAVE |  |  |  | 0
16. | ISPITIVANJA I DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
|  |  |  | ELEKTROINSTALACIJE SVEUKUPNO: | 0

## 6. NASLOVNICA
GRAĐEVINA | REKONSTRUKCIJA TERMALNOG REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ na k.č.br. 3199/1, k.o. Črešnjevec DIO 3 - SMJEŠTAJNI PAVILJON
INVESTITOR | TERME TUHELJ d.o.o. Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice, OIB: 56566580479
PROJEKTNA TVRTKA | OTIS DIZALA d.o.o. Prilaz V. Brajkovića 15, HR-10020 Zagreb, OIB: 76080865307
TD | G5NE4146K-G5NE4149K
TROŠKOVNIK VI
DIZALA
PROJEKTANT | Lidija Pranjić, dipl. ing. stroj.

## 6. OU DIZALO
6. | DIZALA
OPĆI UVJETI
Napomena:
Kod svih radova izvođač je dužan držati se Općih Uvjeta Troškovnika (OUT), važećih zakona i propisa iz pojedine grupe radova, tehničkih uputa pojedinih proizvođača, koji moraju biti u skladu sa HRN i EU normama.
Kod kalkuliranja cijena za pojedine radove izvođač mora uzeti u obzir sve faze radova, sve potrebne elemente i radnje koji čine tehnološku cjelinu izvedbe, jer se VTR neće priznavati zbog nepotpune kalkulacije cijene.
U okviru pripremnih radova potrebno je funkcionalno organizirati gradilište. Izvođač mora osigurati prostor za održavanje koordinacija, privremene priključke komunalne infrastrukture za potrebe gradilišta, privremeni deponij materijala i sl., osigurati ili izvesti sve pristupne putove. Shemu gradilišta i dinamički plan izvođenja radova izvođač će dostaviti stručnom nadzoru i investitoru 8 dana prije početka radova.
Uređenje gradilišta ne naplaćuje se direktno investitoru, već se obračunava preko režijskog faktora.
Napomena:
Radovi koji nisu uključeni u troškovnik isporuke i ugradnje dizala: · Postavljanje napojnog voda za dizalo - sukladno projektnom nacrtu ·Dovod gromobranske instalacije - sukladno projektnom nacrtu · Završna obrada otvora nakon ugradnje vrata voznog okna · Žaluzina za zaštitu otvora za provjetravanje u vrhu voznog okna · Osigurati rasvjetu ispred ulaza u vozno okno min. 50 lx mjereno na podu · Osigurati rasvjetu ispred upravljačkog ormara min. 200 lx mjereno na podu (najviša stanica dizala) · Montažna skela · Telefonska linija · Vagris-matris - Vozno okno: Prednju stijenu voznog okna dizala izvesti u visak (dozvoljena tolerancija ±0,5 cm), kako bi se vatrootporna vrata pri ugradnji prislonila na prednju stijenu voznog okna, bez pojave zazora (fuga). Ukoliko se prednja stijena NE izvede kako je navedeno i nakon ugradnje vrata se pojave zazori (fuge) prema voznom oknu, Naručitelj će izvesti vatrootporno brtvljenje zazora (fuga) sukladno odredbama elaborata zaštite od požara. Izvesti vatrootporno brtvljenje prodora el. instalacija u vozno okno dizala oko el. instalacije za pozivne kutije, pokazivače položaja i sl.

## 6. DIZALO
r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4x5=6
6. | DIZALA
1. | Električno dizalo bez strojarnice - osobno (D1, D2)
Nosivost mase: 1300 kg / 13 osoba
Brzina vožnje: 1,00 m/s frekvencijski regulirana
Visina dizanja: 12,6 m
Broj stanica/ulaza: 5/5 (D2-6) (ulazi na istoj strani za dizalo D1; prolazna pod 180° za dizalo D2)
Pogonsko postrojenje: frekventno regulirani bezreduktorski sinkroni elektromotor sa permanentnim magnetima na rotoru sa poliuretanskim trakama kao vučnim sredstvom umjesto sajli. Pogon koji omogućuje povrat el. energije u mrežu građevine i korištenje za druge potrebe (npr. rasvjeta ..)
Ovjes: 2:1
Upravljanje: sabirno u oba smjera, duplex mikroprocesorsko, upravljačka grupa smještena u vrhu voznog okna u voznom oknu, ormar za servis i nadzor u stanici “0”
Napon upravljanja: 48 V , DC
Signalizacija i moduli: signal potvrde prijema poziva, digitalni LCD pokazivač položaja kabine u kabini i LED pokazivač na svim stanicama, strelice smjera daljnje vožnje, alarm, preopterećenje, nužna rasvjeta
Instalacija: za suhi prostor
Napajanje: TN-C mreža, 3x400 V, N, 50 Hz
Vozno okno - materijal: armirano-betonska konstrukcija
Vozno okno - tlocrtne dimenzije: širina 2100 mm, dubina 2100 mm
Dubina donjeg dijela: 1000 mm
Visina gornjeg dijela: 3700 mm
Provjetravanje: prema nacrtu
Kabina: Modern Ambiance – Advanced Version
Dimenzije kabine - širina 1400 mm, dubina 1600 mm, visina 2200 mm
Kabinska vrata - automatska centralna, širina 900 mm, visina 2100 mm, brušeni inox 220 regulirani pogon vrata, zaštita od udara – svjetlosna zavjesa
Obloga stranica kabine: brushed stainless steel
Stražnja stranica kabine (kod jednostranog dizala): full mirror
Obloga poda: tepih - tepih nije dio ove stavke, obrađen je u TROŠKOVNIKU I - GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI.
Obloga stropa: brushed stainless steel bez rasvjete
Tipkala, sokl i ručke: brushed stainless steel ili brushed chrome
Signalne oznake i tipkalo ispred dizala: Ambiance Silver Flush rub, crna pločica (Signal Hall Lantern + Hall Button Box 1 int.)
Rasvjeta - LED oko operacionog panela i u kutovima kabine
Upravljanje: operacioni panel s mehaničkim tipkalima i reljefnim oznakama (Braille pismo)
Ostala oprema -rukohvat, ogledalo, ventilator, telealarm, uređaj za 24 satnu kontrolu nosivih traka, rasvjeta voznog okna, ključ rezervacije vožnje, govorna najava katova, uređaj za automatsku evakuaciju u najbližu stanicu u slučaju nestanka el. energije
Vrata voznog okna - automatska centralna, širina 9900 mm, visina 2100 mm, brušeni inox 220 vatrootpornost: EI30 prema HRN EN 81-58:2018
Smještaj pogonskog stroja: na vrhu voznog okna u voznom oknu, prilaz s krova kabine iz najviše stanice
Protuuteg: čelični okvir ispunjen elementima
Smještaj: sa strane kabine
Isporuka dijelova postrojenja* prema tehničkom opisu
* uključujući transport do radilišta i istovar
Ugradnja opreme
Ostali radovi
Rasvjeta voznog okna (vodovi i rasvjetna tijela)
Odvoz i zbrinjavanje otpada (odvoz do odlagališta otpada i reciklažnih dvorišta)
Izvedbena dokumentacija*:
* uključujući certifikate za ugrađene sigurnosne komponente
Tehnički pregled dizala*
* kod ovlaštene pravne osobe
| Obračun po kompletu. | kpl | 2 |  | 0
0
| UKUPNO DIZALA: |  |  |  | 0