## I._NASLOVNICA
Građevina: | REKONSTRUKCIJA TERMALNOG
REKREACIJSKOG CENTRA TERME TUHELJ
k.č.br.3199/1, k.o. Črešnjevec
Investitor: | TERME TUHELJ d.o.o.,
Ljudevita Gaja 4, HR-49215 Tuheljske Toplice
OIB: 56566580479
Izvršitelj: | mikelić vreš arhitekti d.o.o.
Martićeva 38, HR-10000 Zagreb
ZOP: | 98/22
BROJ PROJEKTA: | TD 069/22-S
I. | TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
Projektant: | TT inženjering d.o.o.
Goran Tomek, dipl.ing.stroj.

## I._OPĆI UVJETI STROJ
r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4x5=6
6. | STROJARSKE INSTALACIJE
OPĆI UVJETI
Izvođač je obvezan prije početka radova proučiti svu tehničku dokumentaciju, pregledati gradilište, informirati se o svim izvorištima materijala, mogućnostima organizacije gradilišta, korištenja privremenih objekata i priključaka vode i električne energije, te zatražiti objašnjenja u vezi nejasnih stavki, pregledati trasu građevine, prikupiti potrebne podatke o uvjetima pod kojima će se građevina graditi
Sve moguće nejasnoće u opisu stavki troškovnika, izvođač je obvezan riješiti prije početka radova s nadzornim inženjerom, projektantom, investitorom ili njegovim opunomoćenim predstavnikom. Naknadno pozivanje na nejasnoće u troškovniku neće biti priznato i neće biti uvaženo kao razlog za promjenu cijena ili rokova, ili bilo kojeg ustupke u uvjetima. Bez pismene suglasnosti projektanta, izvođač nema pravo na izmjenu projekta.
Ukoliko opis radova u troškovniku nije opširan i ne opisuje sve pripremno-završne radove, pomoćne radove i sve radne operacije, te procese u izvedbi koje je potrebno izvesti da se izvede konačni produkt, svi ti radovi su ukalkulirani u jedinične cijene sukladno pravilima struke. Eventualne opravdane izmjene projekta dužan je nadzorni inženjer investitora unijeti u građevinski dnevnik.
Svi radovi se izvode sukladno projektu i stavkama troškovnika. Ukoliko izvođač utvrdi mogućnost ekonomičnijeg rješenja za izvođenje pojedinih vrsta radova, a isto neće ići na štetu kvalitete, funkcije, estetike i arhitektonske koncepcije objekta, dotične radove može izvesti sukladno svome rješenju uz prethodno odobrenje projektanta i nadzornog inženjera.
Za sav materijal, opremu i uređaje prije nabave treba dobiti potvrdu projektanta po pitanju tehničkih karakteristika .Prilikom dopreme na gradilište, a prije ugradnje, izvođač je dužan upisati u dnevnik građenja, te nadzornom organu dostaviti ateste i uvjerenja o kvaliteti, kao i garancijske listove i tehničku dokumentaciju sa podacima o uređajima i opremi. Bez istog materijali, oprema i uređaji ne smiju biti ugrađeni.
Prilikom ugradnje opreme treba se držati uputa proizvođača opreme o potrebnim razmacima, također je potrebno radi servisiranja i održavanja ostaviti mogućnost pristupa opremi
Predstavnici investitora i izvođača radova dužni su prije narudžbe izvršiti kontrolu količine i teh. karakteristike pojedine opreme.
Odredba o normama: U dokumentaciji su navedena tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih odnosno europskih odnosno međunarodnih normi. Ponuditelj treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama iz dokumentacije o nabavi ili jednakovrijednim normama. S toga za svaku navedenu normu navedenu pod dotičnom normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature.
Kod izvođenja radova izvođač je dužan upotrijebiti sve potrebne mjere za zaštitu i sigurnost radnika. Kod davanja ponuda, izvođač mora za svaku stavku troškovnika ukalkulirati sav potreban materijal za osiguranje, podupiranje, izradu radnih skela, osiguranje i regulaciju prometa, razupiranje rovova i sl., u slučaju kad to nije posebno naznačeno pojedinom stavkom troškovnika.
U jediničnim cijenama za sve stavke troškovnika, ponuda mora sadržavati ukupne troškove materijala i rada, troškove dobave i montaže opreme, uređaja i instalacija na projektom predviđenu poziciju, sav potreban materijal za ovješenje, sitni i slični potrošni materijal, sve prateće građevinske i elektroinstalaterske radove do potpunog dovršenja cjelokupnog posla odnosno do pune funkcionalnosti. Jedinična cijena, također, uključuje sva potrebna ispitivanja, kontrole i mjerenja za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, u svrhu dokazivanja njihove kvalitete i kompletiranja tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje uporabne dozvole, izradu i isporuku pisanih uputa za održavanje i rukovanje postrojenjem, uključivo shema potrojenja za postavu na zid, koje se prilikom primopredaje građevine, uručuje Investitoru odnosno krajnjem korisniku.
Navedena ispitivanja, kontrole, puštanja u pogon uređaja i opreme, balansiranja i mjerenja izvode ovlaštene institucije, a odnose se na mjerenje i dokazivanje svih projektom predviđenih parametara mikroklime za sve tretirane prostore po sustavima, tlačne probe, probni pogon sustava i prateće pogonske opreme, balansiranje svih instalacija, konačno puštanje u pogon sa svim potrebnim podešavanjima i mjerenjima do potpunog postizanja projektnih parametara, uz izradu pratećih zapisnika o tlačnim probama, balansiranju i postignutim parametrima rada sustava, te ostala potrebna ispitivanja sukladno važećoj zakonskoj regulativi (ispitivanje PPZ, tlačna oprema, buka okoliša, interna mikroklima i buka, ventilacija, nepropusnost plinske instalacije, ispitivanj uređaja s povećanim opasnostima i ostalo).
U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova ukupna nabavna cijena (uključivo s carinom i porezima), transportni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje, čuvanje, dovoz i odvoz alata potrebnog za montažu opreme, uređaja i instalacije, svi prijenosi po gradilištu, te odvoz preostalog materijala, uključivo i dizanje autodizalicom krupne opreme i puštanje u pogon glavne opreme od strane ovlaštenih servisera.
U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog, spojnog i potrošnog materijala za montažu, spajanje i brtvljenje gore specificirane opreme, naljepnice i strelice za označavanje, sve u potrebnoj količini i kvaliteti, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem.
Ukupnom cijenom obuhvaćeni su prateći građevinski radovi (prodori, šlicanje zidova za potrebe vođenja instalacije, bušenja i rezanja uključivo sa završnom građevinskom obradom i sl.), pozicioniranje prodora u oplati, kao i ostali radovi koji nisu posebno iskazani i specificirani, a isti su potrebni za potpunu funkcionalnost i pogonsku gotovost.
Ponuditelj je obavezan ukupnom cijenom obuhvatiti izradu potrebne prateće radioničke dokumentacije, izradu primopredajne dokumentacije. Prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju instalacijom do konačne - službene primopredaje Investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti uključena u ponudbenu cijenu. Sve predmetno je obuhvaćeno jediničnom cijenom i ne navodi se kao zasebna stavka!
Prilikom ugradnje specificirane opreme i materijala nužno je u cijelosti se pridržavati svih napomena i upozorenja navedenih u tekstualnom i grafičkom dijelu projekta i tehničkoj dokumentaciji proizvođača. Radovi moraju biti izvedeni prema projektu, te izvoditelj ne smije vršiti nikakve promjene ili odstupanja od projekta bez odobrenja stručnog nadzora, investitora i projektanta. Sva eventualna odstupanja od projekta moraju se upisati u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera i moraju biti usuglašena od strane investitora. Bez odobrenja investitora , izvoditelj ne smije upotrebljavati materijale koji nisu predviđeni projektom.
Ovim troškovnikom kao i projektom, predviđena je oprema koja prema prospektima i uputstvima proizvođača ispunjava parametre koji su projektom zahtijevani. Za sve proizvode koji su ponuđeni, ponuđač na zahtjev mora dostaviti kataloge ponuđenih proizvoda.
Za radove na visini uračunati dopremu, otpremu i postava unutarnje pomične skele, kotači s kočnicom. Svi radovi oko postave, razne preinake (prepravci) i demontaža i odvoz skele uključiti u jediničnu cijenu. Skela mora biti propisno ukrućena prema svim važećim propisima zaštite na radu i hrvatskim normama, a sigurna za sve prolaznike i sudionike u radu.
U jediničnim cijenama ovog troškovnika uključeno je izvršenje svih obaveza iz bilo kojeg dijela ili priloga ovog projekta.
U pojedinim stavkama troškovnika naveden je proizvođač materijala, opreme ili uređaja KAO PRIJEDLOG PROJEKTANTA ILI JEDNAKOVRIJEDAN. Ponuditelj može nuditi opremu drugih proizvođača pod uvjetom da je nuđena oprema, materijal ili uređaj najmanje iste kvalitete kao navedena u troškovniku. Ponuđena alternativa upisuje se na praznu liniju ispod navedene stavke.
Tehnička oprema i priprema (uređenje) gradilišta za rad odnosi se na dužnost izvođača da prije početka građevinskih radova dostavi investitoru ili nadzornom organu plan organizacije gradilišta i tehničke opreme, te operativni (dinamički) plan izvršenja ugovorenih radova.
Ako priloženi plan ne odgovara potrebnoj dinamici izvođenja radova i postojećim tehničkim uvjetima, investitor ili nadzorni inženjer imaju pravo zahtijevati izmjenu ili dopunu plana.
Osim toga, izvođač je dužan prikazati nadzornom inženjeru i sva tehnička pomagala, koja se nalaze na gradilištu, neophodno potrebna u okviru projektnih zadataka. Investitor ili nadzorni inženjer, nakon prihvaćanja priloženog plana i potrebnih tehničkih pomagala, upisom u građevinski dnevnik, dozvoljava početak rada.
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda. Zimi je potrebno građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne dođe do smrzavanja izvedenih dijelova te na taj način do oštećenja.
Izvođač je dužan izraditi pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i ostali potreban pribor te poduzeti sve mjere sigurnosti potrebne da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje prolaznika te zaposlenih radnika i osoblja (osigurati promet pješaka i vozila postavljanjem pješačkih i kolnih prijelaza preko rova i dr.).
Čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga tako i svojih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvođača. Svaka šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili susjednoj građevini, uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skela, pada na teret izvođača koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Način obračuna je prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku po mišljenju izvođača ili bilo kojeg trećeg zainteresiranog lica nije potpun, izvođač je dužan izvesti te radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, s tim da nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene u troškovniku ukoliko to nije posebno naglasio prilikom davanja ponude.
Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i jedini je odgovoran za eventualno loše izvedeni rad i loš kvalitet isporučenih materijala, opreme ili proizvoda.
Izvođač je dužan posjedovati ateste o ispitivanju materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, te ateste o ispravnosti izvedenih instalacija, a prilikom tehničkog pregleda građevine mora sve ateste dostaviti investitoru na upotrebu.
Obračun svih radova mora se vršiti prema stvarno izvedenim i uredno dokumentiranim količinama potvrđenim od nadzornog inženjera, a ne prema količinama danim u pojedinim stavkama dokaznice mjera i troškovnika.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projektnog rješenja i stanja na gradilištu, izvođač je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja. Sve mjere u projektima potrebno je provjeriti u prirodi i svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
Svi izvedeni radovi koji odstupaju od projekta, a izvedeni su bez odobrenja nadzornog inženjera i suglasnosti projektanta, moraju se dovesti u sklad s projektom, a troškove koji iz tog proizlaze snosi izvođač.
Na svu radnu snagu dodaje se faktor u koji pored ostalog treba uračunati i održavanje gradilišta, postavljanje svih pomičnih objekata na gradilištu kao i demontaža istih.
U pogledu izmjera držati se točno uputstava iz normi u građevinarstvu, tj. u pogledu dodavanja i odbijanja za kvadraturu i sl. Za cjevovod uzet će se stvarne mjere bez armature i fazonskih komada - prema uzdužnom profilu.
Ukoliko je ugovorenim rokom obuhvaćen zimski rad, eventualne nadoplate za rad pri niskim temperaturama i otežanim okolnostima za vrijeme zime neće se posebno priznavati kao ni zaštita objekta od eventualnih nepogoda, već izvođač treba na vrijeme poduzeti mjere i osiguranje objekta.
Iskop vršiti točno prema iskolčenju koje će izvođaču predati investitor. Sve iskope izvesti točno prema nacrtima u projektu. Svi iskopi moraju biti osigurani od zarušavanja propisnim razupiranjem. Uklanjanje obrušenog materijala u rovu u bilo kojoj fazi radova odnosno radi vremenskih nepogoda kao i ispumpavanje zaostale vode u rovu, uključeno je u jediničnu cijenu iskopa.
Uređenje gradilišta po završetku radova kao i zemljišta za deponije, prilazne puteve i pomoćne zgrade, uključeno je u jediničnu cijenu i neće se posebno naplaćivati.
Na dijelovima trase na kojima nema druge mogućnosti, potrebno je izvesti duž trase cjevovoda pristupni put kojim će biti omogućeno dopremanje potrebne mehanizacije i materijala za izvedbu svih radova. Izvedbu puta prilagoditi potrebama radova koji će se obavljati na trasi, bez neke naročite obrade.
Izrada projekta izvedenog stanja predaje se investitoru u digitalnom i tiskanom obliku. Projekt mora biti ovjeren od strane ovlaštenog projektanta.

## I._STROJ-1.DIO-BAZEN
r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4x5=6
I | STROJARSKE INSTALACIJE
1. DIO- BAZEN
napomena:
Izvođač je dužan prije dobave i ugradnje dostaviti sve tipove vidljivih elemenata opreme glavnom projektantu i projektantu strojarskih instalacija na uvid i ovjeru. Potrebno je dobaviti elemente jednostavnog, reduciranog oblika i ravnih linija.
1.1. | PRIPREMNO DEMONTAŽNI RADOVI
Pripremno demontažne radove obavljati pažljivo, uz provođenje svih mjera zaštite na radu, kako ne bi došlo do nepotrebnih oštećenja i situacija opasnih po život i zdravlje ljudi.
Neposredno prije strojarskih demontažnih radova obvezno obaviti, od strane ovlaštenog električara, sva elektro otpajanja strojarske opreme.
Svu opremu i instalacije na kojoj se obavljaju radovi prethodno temeljito isprazniti od vode.
Transportne troškove utovara na kamion te odvoza demontirane opreme koja se više ne koristi u novoprojektiranom rješenju izvan lokacije gradilišta, snosi izvođač. Mjesto na koje se transoprtira demontirana oprema definira investitor, a predviđa se odvoz u krugu do 100 km od lokacije predmetne građevine.
Prije nuđenja demontažnih radova preporuča se ponuđaču detaljno sagledavanje postojećeg stanja na samoj građevini radi realne procjene opsega posla.
1.1. | Isključivanje električne energije i otpajanje elektro instalacija od opreme, koja se demontira od strane ovlaštenog električara
|  | komplet | 1 |  | 0
1.2. | Zatvaranje glavnih ventila na dovodnim i odvodnim cjevovodima i pražnjenje cijevne instalacije koja se demontira.
|  | komplet | 1 |  | 0
1.3. | Demontaža postojećeg polaznog razdjelnika tople vode 80°C izrađen od bešavne čelične cijevi DN 250 s plitkim dnom na obje strane, duljine L=7500 mm komplet sa pripadnim priključcima ( 16kom) sa armaturom (regulacijskom, zapornom), cirkulacijskim pumpama, cijevima, toplinskom izolacijom i osloncima.
|  | komplet | 1 |  | 0
1.4. | Demontaža postojećeg sabirnika tople vode 60°C izrađen od bešavne čelične cijevi DN 250 s plitkim dnom na obje strane, duljine L=7500 mm komplet sa pripadnim priključcima (16kom) sa armaturom (regulacijskom, zapornom), cijevima, toplinskom izolacijom i osloncima.
|  | komplet | 1 |  | 0
1.5. | Demontaža postojećeg bojlera za pripremu PTV-a, ležeći, volumena ~ 6000l komplet sa recirkulacijskom pumpom, automatikom, armaturom (regulacijskom sigurnosnom i zapornom), cijevima, toplinskom izolacijom i osloncima.
|  | komplet | 1 |  | 0
1.6. | Demontaža postojećeg spiralnog izmjenjivača topline za pripremu potrošne tople vode sa automatikom, armaturom (regulacijskom sigurnosnom i zapornom),cirkulacijskom pumpom, cijevima, toplinskom izolacijom i osloncima i exp. posudom.
|  | komplet | 1 |  | 0
1.7. | Demontaža postojećeg spiralnog izmjenjivača topline za radijatorsko grijanje pprostora bazena i garderoba sa automatikom, armaturom (regulacijskom sigurnosnom i zapornom), cirkulacijskom pumpom, cijevima, toplinskom izolacijom i osloncima i exp. posudom.
|  | komplet | 1 |  | 0
1.8. | Demontaža klima komora u klima strojarnici S-1 (podrum- sjever) komplet sa regulacijskim grupama koje se sastoje od cirkulacijske pumpe regulacijskog troputnog ventila, te ostale armature, (regulacijske sigurnosne i zaporne), cijevima, toplinskom izolacijom i osloncima. I to :
| klima komore KK-7 bazenska dvorana(prizemlje) | komplet | 1 |  | 0
| klima komore KK-8 bety, fitnes (prizemlje) | komplet | 1 |  | 0
| klima komore KK-9 sauna (prizemlje) | komplet | 1 |  | 0
1.9. | Demontaža klima komora u klima strojarnici S-2 (podrum-jug) komplet sa regulacijskim grupama koje se sastoje od cirkulacijske pumpe regulacijskog troputnog ventila, te ostale armature, (regulacijske sigurnosne i zaporne), cijevima, toplinskom izolacijom i osloncima. I to :
| klima komore KK-10 zatvoreni bazen (prizemlje) | komplet | 1 |  | 0
| klima komore KK-11 zatvoreni bazen (prizemlje) | komplet | 1 |  | 0
1.10. | Demontaža postojećih protupožarnih zaklopki na klima sustavima, KK-7, KK-8, KK-9, KK-10 i KK-11.
|  | komplet | 13 |  | 0
1.11. | Demontaža postojećih kanalnih prigušivača buke na klima sustavima, KK-7, KK-8, KK-9, KK-10 i KK-11.
| Dimenzije prigučivača buke cca 1500x1800 mm, dužine 2000mm, | kom | 2 |  | 0
| Dimenzije prigučivača buke cca 1500x900 mm, dužine 1500mm, | kom | 4 |  | 0
| Dimenzije prigučivača buke cca 1100x600 mm, dužine 2000mm, | kom | 2 |  | 0
1.12. | Demontaža postojećih kanala (pravokutnih i okruglih) sa izolacijom i ovjesima u klimastrojarnici S-1 (podrum-sjever, klimastrojarnici S-2 (podrum-jug), prostor toplinske stanice (podrum-sjever), prostor bazena (prizemlje) slijedećih količina: Uključivo korištenje skele i opreme za rad na visini i kao pomagala.
|  | kg | 11000 |  | 0
1.13. | Demontaža postojećih člankastih lijevano aluminijskih radijatora komplet sa pripadnom armaturom i osloncima u bazenskom prostoru i to:
dimenzije članka L=60, B=160, H= 285 mm
| baterija od 35 članaka | kom | 13 |  | 0
1.14. | Demontaža postojećih konvektora komplet sa prIpadnom armaturom i osloncima koji se nalaze u kanalu u bazenskom prostoru i to:
| Dimenzije izmjenjivača LxBxH: 3000 x 210 x 440 mm | kom | 11 |  | 0
| Dimenzije izmjenjivača LxBxH: 2500 x 210 x 440 mm | kom | 46 |  | 0
| Dimenzije izmjenjivača LxBxH: 2000 x 210 x 440 mm | kom | 12 |  | 0
| Dimenzije izmjenjivača LxBxH: 1500 x 210 x 440 mm | kom | 2 |  | 0
1.15. | Demontaža zapornih ventila DN 25 (R1") na ulazu tople vode u razdjelne ormariće za podno grijanje prostora bazena (prizemlje)
|  | komplet | 5 |  | 0
1.16. | Demontaža postojećih čeličnih cijevi (crnih i pocinčanih) sa izolacijom i ovjesima slijedećih dimenzija i količina: Uključivo korištenje skele i opreme za rad na visini i kao pomagala.
| DN 100 | m | 6 |  | 0
| DN 80 | m | 180 |  | 0
| DN 65 | m | 420 |  | 0
| DN 50 | m | 300 |  | 0
| DN 40 | m | 186 |  | 0
| DN 32 | m | 108 |  | 0
| DN 25 | m | 126 |  | 0
| DN 20 | m | 48 |  | 0
| DN 15 | m | 18 |  | 0
1.17. | Priprema i čišćenje lokacija nakon završenih demontažnih radova za ugradnju nove strojarske opreme .
|  | komplet | 1 |  | 0
1.18. | Transportni troškovi za iznošenje i odvoz demontirane opreme i materijala na deponij uključivo troškove deponiranja, prema odredbi investitora sa potvrdom o predaji na deponiju.
|  | komplet | 1 |  | 0
1.1. | PRIPREMNO DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | GRIJANJE I HLAĐENJE
TOPLINSKA STANICA
2.1. | Dobava i ugradnja stojećeg bojlera za zagrijavanje sanitarne vode preko vanjskog izmjenjivača (nema ugrađenu spiralu) zapremine 1200 litara, PN16,
dimenzija: Ø900x2200mm +/-2%
Bojler je opremljen priključcima i revizijskim otvorom, nogama, te je antikorozivno zaštičen iznutra epoksi premazom za sanitarnu vodu i izvana premazom temeljne boje i toplinski izoliran 2x25mm toplinskom izolacijom i zaštiti Al limom (s=0.7mm). Materijal izrade spremnika ugljični čelik kvalitete S235JR ili jednakovrijedan ili inox. oznaka na shemi: 3
|  | komplet | 4 |  | 0
2.2. | Dobava i ugradnja membranske ekspanzijske posude za sustave grijanja i hlađenja, sa TPO termoplastičnom poliolefinskom membranom visoke fleksibilnosti, za sustave s radnom temperaturom od -10°C do maximalno 120°C temperaturom protoka, maksimalna temparatura na membrani 90°C, dodatak antifriza do 50%,montaža s priključkom na vrhu posude ili na dnu, priključak na bočnoj strani max radni tlak 3 ili 6 bar, tlak prednamještanja 1,5 bar, CE atestirano prema PED/DEP 2014/68/EU ili jednakovrijednoj normi. V=300 l, pmax=3.0bar. oznaka na shemi: 4 | komplet | 1 |  | 0
2.3. | Dobava i ugradnja servisnog ventila za ekspanzijsku posudu • mesing • ulazni i izlazni priključak s unutrašnjim navojem • temperaturno područje -10°C - 120°C • dodatak antifriza do 30% • Ispitano u skladu s CE normama TÜV PED/DEP 2014/68/E ili jednakovrijednoj normi.
| R1" | komplet | 1 |  | 0
2.4. | Dobava i ugradnja sigurnosnih ventila za centralno grijanje i PTV:
| SE=DN20, SA=DN25 , psv=3bar-za CG | kom | 1 |  | 0
| SE=DN20, SA=DN25 , psv=6bar-za PTV | kom | 4 |  | 0
| SE=DN25, SA=DN32 , psv=4bar-za PTV | kom | 1 |  | 0
*SE=ulazni priključak, SA=izlazni priključak
2.5. | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za PTV prema DIN 4807/5 ili jednakovrijednoj normi, sustave s maximalno 70°C temperaturom na mjehu, montaža s priključkom na dnu posude. Posuda natlačena dušikom, specijalni premaz unutar posude protiv oksidacije. oznaka na shemi: 5
| V=600l, pmax=10bar | komplet | 1 |  | 0
2.6. | Dobava i ugradnja rastavljivog pločastog protustrujnog izmjenjivača topline voda/voda za pripremu PTV s pločama od nehrđajućeg čelika AISI 316L/1.4404, ili jednakovrijednog debljine 0,5mm te NBR-HT brtvama. toplinski učin: 250 kW+/-3% nazivni tlak:10 bar PRIMAR: količina vode:10.8 m3/h pad tlaka:maks.19.9 kPa temp. vode: 80/60°C, SEKUNDAR: količina .vode:9.0 m3/h pad tlaka:maks.8.4 kPa temp. vode: 10/45°C, oznaka na shemi: 2
|  | komplet | 1 |  | 0
2.7. | Dobava i ugradnja rastavljivog pločastog protustrujnog izmjenjivača topline voda/voda s pločama od nehrđajućeg čelika AISI 316L/1.4404, ili jednakovrijednog debljine 0,5mm te NBR-HT brtvama. toplinski učin: 150kW +/-3% nazivni tlak:10 bar PRIMAR: količina vode:6.45 m3/h pad tlaka:maks.19.9 kPa temp. vode: 80/60° SEKUNDAR: količina vode:6.45 m3/h pad tlaka:maks.19.8 kPa temp. vode: 75/55°C, oznaka na shemi: 1
|  | komplet | 1 |  | 0
2.8. | Dobava i ugradnja polaznog razdjelnika tople vode 80°C sekundarnog kruga za radni tlak 6 bar, izrađen od bešavne čelične cijevi DN 250 s plitkim dnom na obje strane, duljine L=8500 mm s priključcima.
1xDN 250
1xDN 150
2xDN 100
3xDN 80
5xDN 65
3xDN 50
1xDN 40
2xDN 25
sve sa prirubnicama PN 10 za ugradnju ventila odnosno zasuna, sa priključkom za ispust DN25, te za manometar i termometar, a sve izrađeno prema priloženoj dokumentaciji. Razdjelnik se isporučuje komplet s nogama, očišćen i zaštićen dvostrukim premazom temeljne boje, izoliran s izolacijom s=25mm u zaštitnom limu s=0.7mm. oznaka na shemi: 6
|  | komplet | 1 |  | 0
2.9. | Dobava i ugradnja sabirnika tople vode 60°C sekundarnog kruga za radni tlak 6 bar, izrađen od bešavne čelične cijevi DN 250 s plitkim dnom na obje strane, duljine L=8500 mm s priključcima.
1xDN 250
1xDN 150
2xDN 100
2xDN 80
4xDN 65
3xDN 50
1xDN 40
2xDN 25
sve sa prirubnicama PN 10 za ugradnju ventila odnosno zasuna, sa priključkom za ispust DN25 ,te za manometar i termometar, a sve izrađeno prema priloženoj dokumentaciji. Razdjelnik se isporučuje komplet s nogama, očišćen i zaštićen dvostrukim premazom temeljne boje, izoliran s izolacijom s=25mm u zaštitnom limu s=0.7mm. oznaka na shemi: 7
|  | komplet | 1 |  | 0
2.10. | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe tople vode (t=80°C) za grijače klima komora K-7, K-8, K-9, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
oznaka na shemi: P2.1
Gw min = 11.3 m3/h
Hp min = 80 kPa
Nel max = 0.763 kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
DN65 PN10
|  | kom | 2 |  | 0
2.11. | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe tople vode (t=80°C) za grijače klima komora K-10, K-11, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
oznaka na shemi: P2.2
Gw min = 12.6 m3/h
Hp min = 120 kPa
Nel max = 1.496 kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
DN65 PN10
|  | kom | 2 |  | 0
2.12. | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe tople vode (t=45°C) za podno grijanje wellnesa, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
oznaka na shemi: P2.3
Gw min = 3.7 m3/h
Hp min = 110 kPa
Nel max = 0.333 kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
DN32 PN16
|  | kom | 1 |  | 0
2.13. | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe tople vode (t=80°C) za radijatorsko grijanje sportske dvorane, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
oznaka na shemi: P2.4
Gw min = 1.3 m3/h
Hp min = 90 kPa
Nel max = 0.185 kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
R6/4" PN16
|  | kom | 1 |  | 0
2.14. | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe tople vode (t=80°C) za priprema PTV-a kruga razdjeljivač-izmjenjivač topline, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
oznaka na shemi: P2.5
Gw min = 10.8 m3/h
Hp min = 90 kPa
Nel max = 0.498 kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
DN50 PN10
|  | kom | 1 |  | 0
2.15. | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe tople vode (t=80°C) za radijatorsko grijanje garderobe i bazena, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
oznaka na shemi: P2.6
Gw min = 6.45 m3/h
Hp min = 100 kPa
Nel max = 0.498 kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
DN50 PN10
|  | kom | 1 |  | 0
2.16. | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe tople vode (t=80°C) za konvektorsko grijanje prostora bazena, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
oznaka na shemi: P2.7
Gw min = 10.8 m3/h
Hp min = 95 kPa
Nel max = 0.498 kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
DN50 PN10
|  | kom | 1 |  | 0
2.17. | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe tople vode (t=80°C) za podno grijanje prostora terapeutskog bazena, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
oznaka na shemi: P2.8
Gw min = 14.8 m3/h
Hp min = 95 kPa
Nel max = 0.763 kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
DN65 PN10
|  | kom | 1 |  | 0
2.18. | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe tople vode (t=80°C) za radijatorsko grijanje prostora wwellnesa, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
oznaka na shemi: P2.9
Gw min = 21.5 m3/h
Hp min = 100 kPa
Nel max = 1.496 kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
DN80 PN10
|  | kom | 1 |  | 0
2.19. | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe tople vode (t=80°C) za radijatorsko grijanje prostora wellnesa, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
oznaka na shemi: P2.10
Gw min = 14.8 m3/h
Hp min = 95 kPa
Nel max = 0.763 kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
DN65 PN10
|  | kom | 1 |  | 0
2.20. | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe tople vode (t=80°C) za radijatorsko grijanje prostora garderoba i bazena, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
oznaka na shemi: P2.11
Gw min = 6.45 m3/h
Hp min = 100 kPa
Nel max = 0.498 kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
DN50 PN10
|  | kom | 1 |  | 0
2.21. | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe sanitarne tople vode (t=60°C) za pripremu PTV-a kruga izmjenjivač topline-spremnik, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
oznaka na shemi: P2.12
Gw min = 9.0 m3/h
Hp min = 80 kPa
Nel max = 0.498 kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
DN50 PN10
|  | kom | 2 |  | 0
2.22. | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe sanitarne tople vode (t=60°C) za recirkulaciju PTV-a, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
oznaka na shemi: P2.13
Gw min = 4.0 m3/h
Hp min = 80 kPa
Nel max = 0.427 kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
DN40 PN 10
|  | kom | 2 |  | 0
2.23. | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe tople vode (t=80°C) sekundarnog kruga grijača klima komore K-7, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
oznaka na shemi: P2.14
Gw min = 6.3 m3/h
Hp min = 60 kPa
Nel max = 0.403 kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
DN50 PN 16
|  | kom | 1 |  | 0
2.24. | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe tople vode (t=80°C) sekundarnog kruga grijača klima komore K-8, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
oznaka na shemi: P2.15
Gw min = 2.5 m3/h
Hp min = 60 kPa
Nel max = 0.171 kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
DN32 PN 16
|  | kom | 1 |  | 0
2.25. | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe tople vode (t=80°C) sekundarnog kruga grijača klima komore K-10, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
oznaka na shemi: P2.17
Gw min = 6.3 m3/h
Hp min = 60 kPa
Nel max = 0.403 kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
DN50 PN 16
|  | kom | 1 |  | 0
2.26. | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe tople vode (t=80°C) sekundarnog kruga grijača klima komore K-11, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
oznaka na shemi: P2.18
Gw min = 6.3 m3/h
Hp min = 60 kPa
Nel max = 0.403 kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
DN50 PN 16
|  | kom | 1 |  | 0
2.27. | Dobava i ugradnja duple cirkulacijske pumpe tople vode (t=45°C) za grijanje i grijače klima komora restorana, bara i recepcije, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
oznaka na shemi: P2.19
Gw min = 20.4 m3/h
Hp min = 120 kPa
Nel max = 1.5 kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
DN65 PN 10
|  | kom | 1 |  | 0
2.28. | Dobava i ugradnja duple cirkulacijske pumpe tople vode (t=45°C) za podno grijanje restorana, bara i recepcije, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
oznaka na shemi: P2.20
Gw min = 7.6 m3/h
Hp min = 100 kPa
Nel max = 0.61 kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
DN40 PN 10
|  | kom | 1 |  | 0
2.29. | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe tople vode (t=80°C) za bazensku tehniku, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
oznaka na shemi: P2.21
Gw min = 21.5 m3/h
Hp min = 95 kPa
Nel max = 1.496 kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
DN80 PN 10
|  | kom | 1 |  | 0
2.30. | Dobava i ugradnja opreme u polju:
| Vanjski osjetnik temperature -50 do 70°C, Pt1000 | kom | 1 |  | 0
| Uronski osjetnik temperature -30 do 130°C, 100 mm, Pt1000 | kom | 18 |  | 0
| Košuljica za uronski osjetnik temperature 100 mm | kom | 18 |  | 0
| Uronski osjetnik temperature -30 do 130°C, 150 mm, Pt1000 | kom | 8 |  | 0
| Košuljica za uronski osjetnik temperature 150 mm | kom | 8 |  | 0
| Osjetnik pritiska za tekućine 0 do 10 bara | kom | 2 |  | 0
| Troputni RV2.9 navojni ventil DN40, PN16, kvs=25 | kom | 1 |  | 0
| Komplet holendera | kom | 1 |  | 0
| Pogon ventila 24VAC, 0-10V, 800Nm | kom | 1 |  | 0
| Prolazni RV2.1 navojni ventil DN20, PN16, kvs=2,5 | kom | 1 |  | 0
| Komplet holendera | kom | 1 |  | 0
| Pogon ventila 24VAC, 0-10V, 400Nm | kom | 1 |  | 0
| Prolazni RV2.2 navojni ventil DN32, PN16, kvs=16 | kom | 1 |  | 0
| Komplet holendera | kom | 1 |  | 0
| Pogon ventila 24VAC, 0-10V, 400Nm | kom | 1 |  | 0
| Troputni RV2.3 navojni ventil DN15, PN16, kvs=2 | kom | 1 |  | 0
| Komplet holendera | kom | 1 |  | 0
| Pogon ventila 24VAC, 0-10V, 400Nm | kom | 1 |  | 0
| Troputni RV2.4 prirubnički ventil DN20, PN16, kvs=5 | kom | 1 |  | 0
| Pogon ventila 24VAC, 0-10V, 1000Nm | kom | 1 |  | 0
| Troputni RV2.5 prirubnički ventil DN50, PN16, kvs=40 | kom | 1 |  | 0
| Pogon ventila 24VAC, 0-10V, 1000Nm | kom | 1 |  | 0
| Troputni RV2.6 navojni ventil DN25, PN16, kvs=10 | kom | 1 |  | 0
| Komplet holendera | kom | 1 |  | 0
| Pogon ventila 24VAC, 0-10V, 400Nm | kom | 1 |  | 0
| Troputni RV2.7 prirubnički ventil DN80, PN16, kvs=100 | kom | 1 |  | 0
| Pogon ventila 24VAC, 0-10V, 1600Nm | kom | 1 |  | 0
| Troputni RV2.8 navojni ventil DN25, PN16, kvs=10 | kom | 1 |  | 0
| Komplet holendera | kom | 1 |  | 0
| Pogon ventila 24VAC, 0-10V, 400Nm | kom | 1 |  | 0
| Troputni RV2.9 navojni ventil DN40, PN16, kvs=25 | kom | 1 |  | 0
| Komplet holendera | kom | 1 |  | 0
| Pogon ventila 24VAC, 0-10V, 400Nm | kom | 1 |  | 0
| Troputni RV2.10 navojni ventil DN32, PN16, kvs=12 sanitarna verzija | kom | 4 |  | 0
| Komplet holendera | kom | 4 |  | 0
| Pogon ventila 24VAC, 0-10V, 800Nm | kom | 4 |  | 0
| Troputni RV2.11 navojni ventil DN40, PN16, kvs=28 sanitarna verzija | kom | 1 |  | 0
| Komplet holendera | kom | 1 |  | 0
| Pogon ventila 24VAC, 0-10V, 800Nm | kom | 1 |  | 0
| Dobava i montaža nadžbuknog sobnog regulatora temp. s LCD displejem na KNX protokolu za regulaciju rada podnih fan coila sa EC motorom, upravljanje 0-10V | kom | 12 |  | 0
| Dobava i montaža zidnog podžbuknog anti vandal temp. osjetnika | kom | 12 |  | 0
2.31. | Ugradnja troputnog regulacijskog ventila sa elektromotornim pogonom i dobava i ugradnja odgovarajućih protuprirubnicama sa spojnim i brtvenim materijalom. Ventil je sljedećih dimenzija:
oznaka na shemi: RVK2.1, RVK2.4, RVK2.5
DN40 PN10
| napomena: ventili se isporučuju uz klima komore! | komplet | 3 |  | 0
2.32. | Ugradnja navojnog troputnog regulacijskog ventila sa elektromotornim pogonom Ventil je sljedećih dimenzija:
oznaka na shemi: RVK2.2
| DN25 PN16 | komplet | 1 |  | 0
2.33. | Dobava i ugradnja odzračnih lonaca V=2 l izrađenih od čelične bešavne cijevi DN 125 (Ø139,7x4,0) sa zatvorenim krajevima duljine L=200 mm, komplet sa odvodnom cijevi DN 15 (1/2”) duljine oko 6 m i zapornim ventilom DN 15 (1/2”) i automatskim odzračnim ventilom DN 15 (1/2”) na vrhu, sve čiščeno i zaštičeno dvostrukim premazom temeljne boje.
|  | komplet | 28 |  | 0
2.34. | Dobava i ugradnja sabirnih ljevaka izrađenih od crnog čeličnog lima obodnog promjera Ø200 mm s priključkom za navarivanje prema dimenziji odvodne cijevi (masa oko 6 kg).
|  | kom | 8 |  | 0
2.35. | Dobava i ugradnja manometara komplet s cijevi i dvokrakom manometarskom slavinom DN 15 (R 1/2") Ø 100, komplet s kolčakom te spojnim i brtvenim materijalom za slijedeće mjerno područje:
0 - 16 bar
|  | kom | 66 |  | 0
2.36. | Dobava i ugradnja okruglog termometara Ø 100 s navojem 1/2", komplet s kolčakom za ugradnju u cjevovod te spojnim i brtvenim materijalom slijedećih mjernih područja i količina:
0 – 120°C
|  | kom | 66 |  | 0
2.37. | Dobava i ugradnja ispusnih slavina, komplet sa čepom i lančićem.
| DN 25 (R 1") PN 6 | kom | 6 |  | 0
| DN 20 (R 3/4") PN 6 | kom | 20 |  | 0
| DN 15 (R 1/2") PN 6 | kom | 20 |  | 0
2.38. | Dobava i ugradnja mjerno zapornih ventila sa mogućnošću predregulacije protoka, dva mjerna priključka, prirubnički za hladnu i toplu vodu, (max. dif. tlak na ventilu 1,5bar, tmax=120°C) nazivnog tlaka PN16, komplet sa protuprirubnicama te spojnim i brtvenim materijalom. (balans ventili)
| DN 100 PN16 | kom | 2 |  | 0
| DN 80 PN16 | kom | 2 |  | 0
| DN 65 PN16 | kom | 9 |  | 0
| DN 50 PN16 | kom | 9 |  | 0
| DN 40 PN16 | kom | 7 |  | 0
| DN 25 PN16 | kom | 1 |  | 0
2.39. | Dobava i ugradnja mjerno zapornih ventila za pitku vodu sa mogućnošću predregulacije protoka, dva mjerna priključka, prirubnički za toplu vodu, (max. dif. tlak na ventilu 1,5bar, tmax=120°C) nazivnog tlaka PN16, navojni, komplet sa vijčanim spojem i brtvenim materijalom
| DN 40 PN16 | kom | 4 |  | 0
| DN 32 PN16 | kom | 4 |  | 0
2.40. | Dobava i ugradnja leptirastih zaklopki sa ručnom polugom ili pužnim pogonom za hladnu i toplu vodu (tmax=120oC) nazivnog tlaka PN16, komplet sa protuprirubnicama te spojnim brtvenim i montažnim materijalom.
| DN 250 PN16 | kom | 1 |  | 0
| DN 150 PN16 | kom | 3 |  | 0
| DN 100 PN16 | kom | 4 |  | 0
| DN 80 PN16 | kom | 7 |  | 0
| DN 65 PN16 | kom | 15 |  | 0
| DN 50 PN16 | kom | 18 |  | 0
| DN 40 PN16 | kom | 5 |  | 0
| DN 25 PN16 | kom | 5 |  | 0
2.41. | Dobava i ugradnja zapornih ventila za potrošnu toplu vodu - PTV (tmax=120° C) nazivnog tlaka PN10, komplet sa protuprirubnicama te spojnim i brtvenim materijalom.
| DN65 PN10 | kom | 10 |  | 0
2.42. | Dobava i ugradnja zapornih ventila navojni, za potrošnu toplu vodu-PTV (tmax=120° C) nazivnog tlaka PN10, komplet sa vijčanim spojem i brtvenim materijalom.
| DN40 (R6/4") PN10 | kom | 25 |  | 0
2.43. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoča za toplu vodu (tmax=120 °C), nazivnog tlaka PN10, komplet sa protuprirubnicama te spojnim i brtvenim materijalom.
| DN 150 PN10 | kom | 1 |  | 0
| DN 50 PN10 | kom | 4 |  | 0
| DN 40 PN10 | kom | 2 |  | 0
2.44. | Dobava i ugradnja hvatač nečistoča za potrošnu toplu vodu-PTV (tmax=120 °C), nazivnog tlaka PN10, komplet sa vijčanim spojem i brtvenim materijalom.
| DN65 PN10 | kom | 1 |  | 0
2.45. | Dobava i ugradnja nepovratnih ventila za toplu vodu (tmax=120 °C) za horizontalnu i vertikalnu ugradnju, nazivnog tlaka PN10, komplet sa protuprirubnicama te spojnim i brtvenim materijalom.
| DN 100 PN10 | kom | 1 |  | 0
| DN 80 PN10 | kom | 4 |  | 0
| DN 65 PN10 | kom | 7 |  | 0
| DN 50 PN10 | kom | 5 |  | 0
| DN 40 PN10 | kom | 3 |  | 0
| DN 25 PN10 | kom | 1 |  | 0
2.46. | Dobava i ugradnja nepovratnih ventila za potrošnu toplu vodu-PTV (tmax=120 °C), nazivnog tlaka PN10, komplet sa protuprirubnicama te spojnim i brtvenim materijalom.
| DN65 PN10 | kom | 2 |  | 0
2.47. | Dobava i ugradnja nepovratnih ventila za potrošnu toplu vodu-PTV (tmax=120 °C), nazivnog tlaka PN10, komplet sa vijčanim spojem i brtvenim materijalom.
| DN40 (R6/4") PN10 | kom | 6 |  | 0
2.48. | Dobava i ugradnja bešavnih čeličnih cijevi izrađenih prema HRN CB5 221 ili jednakovrijednoj normi i HRN CB5 225 ili jednakovrijednoj normi, od materijala Č 1212 ili jednakovrijedan,s krajevima pripremljenim za zavarivanje na terenu, slijedećih promjera i količina komplet s potrebnim fazonskim komadima, hamburškim lukovima i fitinzi za međusobno spajanje cijevi, armature i opreme.
| DN 250 (Ø 273,0 x 6,3) | m | 3 |  | 0
| DN 100 (Ø 114,3 x 3,6) | m | 6 |  | 0
| DN 80 (Ø 88,9 x 3,2) | m | 180 |  | 0
| DN 65 (Ø 76,1 x 2,9) | m | 330 |  | 0
| DN 50 (Ø 60,3 x 2,9) | m | 210 |  | 0
| DN 40 (Ø 48,3 x 2,6) | m | 90 |  | 0
| DN 32 (Ø 42,4 x 2,6) | m | 6 |  | 0
| DN 25 (Ø 33,7 x 2,6) | m | 24 |  | 0
| DN 15 (Ø 21,3 x 2,65) | m | 6 |  | 0
2.49. | Dobava i ugradnja bešavnih čeličnih cijevi, srednje teških, vodovodne, pocinčane, stavka uključuje sve potrebne cijevne pocinčane fitinge za međusobno spajanje cijevi, armature i opreme, dimenzije:
| DN 65 (Ø 76,1 x 2,9) - pocinčano | m | 24 |  | 0
| DN 50 (Ø 60,3 x 3,25) – pocinčana | m | 24 |  | 0
| DN 40 (Ø 48,3 x 3,25) – pocinčana | m | 66 |  | 0
| DN 32 (Ø 42,4 x 3,25) – pocinčana | m | 24 |  | 0
| DN 25 (Ø 33,7 x 3,25) – pocinčana | m | 6 |  | 0
| DN 15 (Ø 21,3 x 2,65) – pocinčana | m | 6 |  | 0
2.50. | Dobava i nanošenje antikorozivne zaštite temeljnom bojom cjevovoda, uvarnih elemenata, prirubnica i ostalih elemenata s dva premaza temeljnom bojom uz prethodno temeljito mehaničko čišćenje od hrđe i odmašćivanje.
|  | m2 | 220 |  | 0
2.51. | Dobava i nanošenje završnog premaza lak bojom. Bojanje svih cijevi i ostalih elemenata odgovarajućom bojom, prema projektu radi raspoznavanja instalacije, a na izolaciju postaviti i prstene u istoj boji.
|  | m2 | 30 |  | 0
2.52. | Dobava i ugradnja izolacijskog materijala za izolaciju armature i cjevovoda tople vode od negorivog materijala, kojom se u zimskom periodu sprečava gubitak topline na površini cijevi . Elastomerna pjena na bazi sintetičke gume (FEF) u skladu sa EN14304 ili jednakovrijednoj normi, samogasiv, nekapajuć i ne širi plamen, klasifikacija na požar EN 13501-1 ili jednakovrijednoj normi. Izrađen u obliku cijevi. Stavka uključuje potrebnu količinu ljepila, te završne originalne trake za spojeve, sljedećih količina debljina i dimenzija:
| DN 100 (s= 25 mm) | m | 6 |  | 0
| DN 80 (s= 19 mm) | m | 180 |  | 0
| DN 65 (s= 19 mm) | m | 354 |  | 0
| DN 50 (s= 19 mm) | m | 234 |  | 0
| DN 40 (s= 13 mm) | m | 156 |  | 0
| DN 32 (s= 13 mm) | m | 30 |  | 0
| DN 25 (s= 13 mm) | m | 30 |  | 0
| DN 15 (s= 9 mm) | m | 12 |  | 0
| izolacijske ploče (s= 25 mm) | m2 | 3 |  | 0
PP BRTVLJENJA
2.53. | Brtvljenje prodora cijevi kroz betonsku, ciglenu ili gipskartonsku PP granicu (zid, strop ili šaht) vatrootpornosti kao i granica kroz koju se prodire (zid, strop ili šaht). Zavisno o tehnologiji koju odabire izvođač brtvi se s jedne ili s obje strane. Specifikacija se odnosi na jednu cijev koju treba brtviti pri prodoru kroz strop ili zid prema slijedećem:
Brtvljenje za negorive cijevi slijedećih dimenzija:
| za cijev DN40 mm | kom | 8 |  | 0
| za cijev DN50 mm | kom | 4 |  | 0
| za cijev DN65 mm | kom | 11 |  | 0
| za cijev DN80 mm | kom | 6 |  | 0
| za cijev DN100 mm | kom | 2 |  | 0
2.54. | Dobava i ugradnja držača za cjevovode, obujmice komplet sa podložnom pločicom dim. DN25-DN100, konzola za vođenje cjevovoda koje uključuju čvrste i klizne točke na razmaku samonosive dužine cijevi pojedinih dimenzija cijevi, te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, sve izrađeno od profiliranog željeza, lima i plosnatog čelika uz potrebne matice, te vijke ili dobava standardnih elemenata, uključivo i sitni potrošni materijal. Sve u potrebnoj količini i kvaliteti.
|  | kg | 1500 |  | 0
OGRJEVNA TIJELA I CIJEVNI RAZVOD
2.55. | Dobava i ugradnja niskošumnog podnog ventilokonvektora sa jednorednim grijačem predviđenog za dvocijevni sustav grijanja za horizontalnu ugradnju. Uređaj je standardno opremljen sa ventilatorom sa direktno pogonjenim elektro motorom te svim ostalim elementima potrebnim za funkcionalni rad ventilokonvektora. Ventilokonvektori trebaju biti potvrđeni EUROVENT certifikatom ili jednakovrijednim.
Ogrijevni učinak odabran je za temperaturu prostora 28 °C i temperaturi tople vode 75/65 °C. Priključci:R1/2"
Dodatna oprema koja se isporučuje u sklopu ventilokonvektora:
EBM EC - ventilatori sa elektronskim upravljanjem daljinsko upravljanje uz pomoć ModBus-a
Ogrijevni učinak : 1,8 kW
Protok vode u režimu grijanja: 160 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u režimu grijanja: max 8,0 kPa
Nivo zvučnog tlaka: 35 dB(A) ili manje
Električna snaga: 75 W (12V napajanje)
Dimenzije kućišta LxBxH: 1800 x 250 x 140 mm
|  | kom | 12 |  | 0
Parametri i elementi koji su nužan uvjet kod dokazivanja jednakovrijednosti:
* dimenzije uređaja +10%, -30%
* ogrjevna snaga pri traženim uvjetima rada
- NAPOMENA: rešetke su specificirane u troškovniku građevinsko obrtničkih radova!
2.56. | Dobava i ugradnja konvektora bez kučišta dizajniranog kao izmjenjivač topline izrađen od okruglih bakrenih cijevi s valovitim aluminijskim rebrima. Zbog niskog sadržaja vode, ima najbržu sposobnost upravljanja. Konvektor ima 2 priključka R ½" sa unutarnjim navojem. Površina je plastificirana prema RAL 9005 . Toplinski učinak ispitan prema EN 442 ili jednakovrijednim normama. Konstrukcija konvektora omogućuje njegovu prilagodbu svim arhitektonskim uvjetima i zahtjevima kao u podnim oknima i sl.
Ogrijevni učinak odabran je za temperaturu prostora 28 °C i pri temperaturi tople vode 75/65 °C. Priključci:R1/2"
Dodatna oprema koja se isporučuje u sklopu konvektora:
konzole za ugradnju na zid komplet sa sidrenim vijcima (4komplet po konvektoru)
2.56.1. | Ogrijevni učinak : 3,7 kW
Protok vode u režimu grijanja: 320 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u režimu grijanja: max 5,0 kPa
Dimenzije izmjenjivača LxBxH: 2400 x 240 x 120 mm
|  | kom | 32 |  | 0
2.56.2. | Ogrijevni učinak : 3,06 kW
Protok vode u režimu grijanja: 260 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u režimu grijanja: max 5,0 kPa
Dimenzije izmjenjivača LxBxH: 2000 x 240 x 120 mm
|  | kom | 20 |  | 0
2.56.3. | Ogrijevni učinak : 2,25 kW
Protok vode u režimu grijanja: 194 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u režimu grijanja: max 5,0 kPa
Dimenzije izmjenjivača LxBxH: 1500 x 240 x 120 mm
|  | kom | 4 |  | 0
Parametri i elementi koji su nužan uvjet kod dokazivanja jednakovrijednosti:
* dimenzije uređaja +10%, -30%
* ogrjevna snaga pri traženim uvjetima rada
2.57. | Dobava i ugradnja lijevano-aluminijskog radijatora zajedno sa spojnim pričvrsnicama i brtvenim materijalom. Radijatore spajati zakretnim momentom od min 180 do max 250 Nm. Toplinski učinak po članku =69 W tv=75/65ºC) Isporuka po tipu, dimenziji i baterijama u kako slijedi:
dimenzije članka L=60, B=160, H= 285 mm +/- 5%
| baterija od 30 članaka | kom | 14 |  | 0
| baterija od 25 članaka | kom | 10 |  | 0
2.58. | Dobava i montaža tlačno neovisnog termostatskog radijatorskog ventila s predregulacijskom skalom od 1-7 i N za podešavanje protoka od: 25-135l/h, certificiran prema EN215 ili jednakovrijednoj normi za dvocijevne sustave grijanja s prisilnom cirkulacijom, za ugradnju na radijatore, DN15 kutna ili ravna izvedba. | kom | 24 |  | 0
2.59. | Dobava i montaža termostatske glave s plinskim punjenjem za javne prostore (dodatno oklopljena), za regulaciju temperature prostora, zaštitom od smrzavanja, zaštita od neovlaštene promjene temperature pomoću dva graničnika za fiksiranja postavne vrijednosti temperature, promjena postavke pomoću posebnog alata. | kom | 24 |  | 0
2.60. | Dobava i ugradnja radijatorskog čepa za lijevano-aluminijski radijator u kompletu s brtvom. Priključak radijatora je R 5/4". (1 kom po bateriji radijatora)
| R 5/4" PN 6 | kom | 24 |  | 0
2.61. | Dobava i ugradnja redukcijskog radijatorskog čepa za lijevano-aluminijski radijator u kompletu s brtvom. Priključak radijatora je R 5/4". 3 kom po bateriji radijatora
| R 5/4" na R 1/2" PN 6 | kom | 24 |  | 0
2.62. | Dobava i ugradnja radijatorske slavine za punjenje i pražnjenje, u kompletu s kapom i lancem. 1 kom po bateriji radijatora
| R 1/2" PN 6 | kom | 24 |  | 0
2.63. | Dobava i ugradnja radijatorskog odzračnog ventila s navojnim plastičnim pokretačem za ručno odzračivanje. 1 kom po bateriji radijatora
| R 1/2" PN 6 | kom | 24 |  | 0
2.64. | Dobava i ugradnja radijatorske prigušnice u kompletu sa vijčanom spojkom. 1 kom po bateriji radijatora
| R 1/2" PN 6 | kom | 24 |  | 0
2.65. | Dobava i ugradnja držača-nogice za ugradnju radijatora na pod (3kom po bateriji)
| Ukupan broj komplet držača-nogica | komplet | 24 |  | 0
2.66. | Dobava i montaža: Tlačno neovisni balans i regulacijski prolazni ventil s linearnom karakeristikom regulacije, sa funkcijom automatskog ograničenja protoka i autoritetom 1 pri svim postavkama. Dizajn s membranom i bez dinamičkog O-prstena radi smanjenja rizika od začepljenja i histereze. Dvosmjerno punjenje i ispiranje sustava, neovisno o smjeru ugradnje ventila. Mogućnost zatvaranja pri diferencijalnom tlaku od 16 bar. Linerana postavka sa minimalnim rasponom od 10 % nominalnog protoka. Regulacijski omjer 1 : 1000 i moduliranje ispod 1 % postavljenog protoka, bez obzira na postavku. Podešenje maksimalnog protoka jasno označeno na ventilu, vidljivo i sa instaliranim pogonom. Promjena karakteristike od linearne do jednakih postotaka za sve veličine prilagođavanjem postavki pogona. |  |  |  | 0
| DN 25 bez pogona | kom | 7 |  | 0
| DN 15 bez pogona | kom | 68 |  | 0
2.67. | Dobava i ugradnja navojne kuglaste leptir slavine s holenderom za montažu na cijevi ispred ventilokonvektora i grijača zraka. Sitni i potrošni materijal uključen u cijenu.
| DN 25 (R1")PN16 | kom | 7 |  | 0
| DN 15 (R1/2")PN16 | kom | 68 |  | 0
2.68. | Dobava i montaža gibljivog predizoliranog crijeva izrađenog iz nehrđajućeg čelika sa uključenim fitinzima i brtvama potrebnim za spajanje. Dužine cca L=0,3m. Povezivanje cijevne instalacije sa ventilokonvektorom. Stavka uključuje sav potreban sitni i potrošni materijal.
| DN 15 (R1/2")PN16 | kom | 136 |  | 0
2.69. | Dobava i montaža plastičnih kompozitnih cijevi, izrađenih od polipropilena PP-R SDR 7,4 /SDR 9,0 (PN16) i fazonskih komada za razvod tople i hladne vode u sustavu grijanja / hlađenja, vođenje u spuštenim stropovima, po zidu, u zidu i estrihu. U iskazanoj cijeni dužnog metra cijevi uključeni su svi fazonski i prijelazni komadi, koljena, T komadi, ovjes i slično. U stavku je potrebno uključiti i sav ovjesni, sitni i potrošni materijal potreban za montažu. Izrada dilatacijskih lira, i ovjesa, kliznih i čvrstih točaka prema uputama proizvođača. Slijedećih dimenzija i količina:
| DN65 (75x6,8) | m | 90 |  | 0
| DN50 (63x5,8) | m | 90 |  | 0
| DN40 (50x4,6) | m | 96 |  | 0
| DN32 (40x3,7) | m | 232 |  | 0
| DN25 (32x2,9) | m | 120 |  | 0
| DN20 (25x3,5) | m | 68 |  | 0
| DN15 (20x2,8) | m | 68 |  | 0
2.70. | Dobava i montaža parozaporne izolacije cjevovoda.
Toplinska izolacija se izvodi paroneprop. pločastom izolacijom, zatvoreno ćelijske strukture sa parnom branom, koeficijent otpora difuziji vodene pare iznosi m≥ 10000, l≤ 0.036 W/mK-
Predmetna izolacija je izrađena iz fleksibilnog spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka, kao teško zapaljivo gradivo, klase gorivosti B1, prema normi HRN DIN 4102 ili jednakovrijednoj normi, dio 1, odnosno klase 1, prema normi HRN.U.J1.060 ili jednakovrijednoj normi.
Stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje svih fazonskih komada, koljena, ogranaka i slično, te specijalno ljepilo i originalnu samoljepljivu traku za brtvljenje šavova. Sve spojeve pažljivo difuzijski zabrtviti.
Cijevna izolacija ili ploče debljine prema slijedećem:
| d= 13 mm cijevi DN 15 do DN 25 | m2 | 45 |  | 0
| d= 19 mm cijevi DN 32 do DN 40 | m2 | 90 |  | 0
| d= 25 mm cijevi DN 50 do DN 65 | m2 | 70 |  | 0
2. | GRIJANJE I HLAĐENJE UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | VENTILACIJA
SUSTAV KK7, KK10 I KK11-ZATVORENI BAZEN-
3.1. | Dobava i montaža
za područje zatvoreni bazeni, unutarnja izvedba. Uređaj je sastavljen od sljedećih elemenata:
Kućište - unutarnja izvedba
Kućište uređaja za postavljanje u prostoriju, iz valjanih čeličnih toplo cinčanih profila i dvostijenih pokrova iz obostrano epoksi zaštićenog čeličnog lima, sa toplinskom izolacijom između, debljine mm. Stupanj korozijske zaštite III. Kućište i profili su izrađeni bez toplinskih mostova. Pokrovi na vanjskoj strani sa zaštitnom folijom. Pokrovi imaju ugrađenu nadtlačno - podtlačnu brtvu i brze zatvarače. Revizijski prozori i unutarnja rasvjeta u pojedinim sektorima. Vrata za posluživanje sa spojnicama na svim elementima sa filterima i ventilatorima. Posude za prihvat kondenzata sa odvodenim priključcima i sifonom. Na uređaju su mjesta sa priključcima za prihvat podataka o statičkom tlaku po pojedinim elementima, kao ventilatori, filteri, rekuperator, za mjerenje razlike tlaka. Boja kućišta RAL 2004.
Priključci kanala s okvirima 30mm. Pojedini transportni elementi se međusobno spoje na objektu. Uređaj izrađen u skladu sa: VDI 3803 ili jednakovrijednoj normi, SIST EN 13053 ili jednakovrijednoj normi - standard za procjenu i svojstva klima uređaja, sastavnih djelova i sekcija. SIST EN 1886 ili jednakovrijednoj normi - mehanička svojstva klima uređaja (mehanička tvrdoća kućišta – klasa D1, zračna nepropustnost – klasa L3, toplinska provodljivost – klasa T2 ili T3, toplinski mostovi – klasa TB1). SIST prEN 13779 ili jednakovrijednoj normi- Tražene osobine za ventilacijske uređaje i klima sustave, SIST EN 13501 ili jednakovrijednoj normi.
Računska stanja zraka za dimenzioniranje:
vanjski zrak zimi : T= -15,0 °C, φ= 90 %
vanjski zrak ljeti : T= 32,0 °C, φ= 45 %
dobavni zrak zimi : T= 48,0 °C, φ=13 %
dobavni zrak ljeti : T= 32,5 °C, φ= 44 %
povratni zrak zimi : T= 32,0 °C, φ= 48 %
povratni zrak ljeti : T= 32,0 °C, φ= 62 %
Regulacijske žaluzije
Regulacijske žaluzije ugrađene na strani vanjskog i otpadnog zraka, izrađene iz šupljih Al profila sa brtvama, zatvaranje protusmjerno. Žaluzijama je dodan elektromotorni pogon, preko zupčastog prijenosa iz ABS materijala. Žaluzije su zrakotjesne.
Žaluzije by-pass rekuperatora. Žaluzijama je dodan elektromotorni pogon, preko zupčastog prijenosa iz ABS materijala. Žaluzije su zrakotjesne.
Žaluzije za miješanje povratnog i vanjskog zraka. Žaluzijama je dodan elektromotorni pogon, preko zupčastog prijenosa iz ABS materijala. Žaluzije su zrakotjesne.
Filteri zraka
Komplet zračnih filtara za filtraciju vanjskog, dobavnog i povratnog zraka, za ugradnju kod kvalitete vanjskog zraka ODA2 po DIN EN 13779 ili jednakovrijednoj normi. Filtracija u skladu sa zahtjevima VDI 6022 ili jednakovrijednoj normi. Okvir filtera sa vrećastim ili kazetnim filtarskim uloškom, klase po DIN EN 779 ili jednakovrijednoj normi, izrađen iz višeslojnog materijala iz sintetičkih vlakana, samougasljiv u skladu s DIN 53438 ili jednakovrijednoj normi, klasa F1. Okvir filtera bez metalnih djelova, potpuno spaljiv. Za brtvljenje filterskog okvira ugrađene su gumene brtve. Filtar opremljen s osjetnikom razlike tlaka, za nadzor zapunjenosti, s prikazom i upozorenjem na displayu procesora. Za pad tlaka u filteru (za procjenu radnog učina) se kao krajnje vrijednosti uzimaju vrijednosti po SIST EN 13053 ili jednakovrijednoj normi (za klase G1 do G4 - 150Pa, za klase M5 do F7 - 200Pa i za klase F8 do F9 300Pa). U uređaju su predviđeni sljedeći filteri:
Filtar vanjskog zraka, (VZ), Vrećasti filtar 300mm M5
Filtar dobavnog zraka, (DZ), Kompaktni filtar 48mm F7
Filtar povratnog zraka, (PZ), Vrećasti filtar 300mm M5
Ventilator dobavnog zraka
Ventilatorski sklop izrađen kao ventilatorska stijena, obzirom na kapacitet uređaja opremljen sa 1,2,3 ili 4 usporedno namještenih ventilatora, uključujući: Visoko učinkovito radialno ventilatorsko kolo, sa unatrag zakrivljenim lopaticama, učvršćeno na osovini elektromotora, izbalansirano po DIN ISO 1940 ili jednakovrijednoj normi klasa G6,3 , na osnovnoj konstrukciji. Ec Elektromotor, sa vanjskim rotorom, optimiran, uključno elektronski komutator za regulaciju broja okretaja. Učin elektromotora u klasi učina IE3. Ulazna nastrujna mlaznica za zrak, sa mjestima za mjerenje statičkog tlaka, ugrađeni osjetnici tlaka i prijenos podataka (statički tlak) u procesor, sa izračunom stvarnog volumnog i masenog protoka zraka. Automatsko prilagođavanje potrebnog broja okretaja ventilatora obzirom na traženu količinu zraka. Postavljanje željene količine protoka zraka na displayu procesora (m3/h) Mjerenje stvarne količine protoka zraka i prikaz iste na displayu (m3/h) Mekan start elektromotora ventilatora. Zaštita od kratkog spoja. Detekcija ispada pojedine el.faze, detekcija pada napona.
| Volumni protok zraka (max) | 23500 (29000) | 23500 (29000)
| Maseni protok zraka (max) | 26568 (32796) | 26568 (32796)
| Vanjski pad tlaka (max) | 500 | 500
| Ukupni pad tlaka (max) | 955 (1094) | 1072 (1265)
| Radna snaga elektromotora, kod srednje zapunjenosti filtra +/-5% (max) | 2x4,73 (3x4,39) | 2x5,21 (3x5,05)
| Nazivna snaga elektromotora +/-5% (max) | 2x5,7 (3x5,7) | 2x5,7 (3x5,7)
| Specifična snaga ventilatora (SFP prema DIN EN 13779 ili jednakovrijednoj normi) (max) | 1313 (1526) | 1510 (1815)
| Kategorija SFP prema DIN EN 13779 ili jednakovrijednoj normi | 2 (3) | 3 (3)
| Tip ventilatora (standardni/odabran) | EC
Ventilator povratnog zraka
opis jedinice jednak kao za ventilator dobavnog zraka
| Volumni protok zraka (max) | 23500 (29000) | 23500 (29000)
| Maseni protok zraka (max) | 26568 (32796) | 26568 (32796)
| Vanjski pad tlaka (max) | 500 | 500
| Ukupni pad tlaka (max) | 800 (860) | 862 (962)
| Radna snaga elektromotora, kod srednje zapunjenosti filtra (max) | 2x3,86 (3x3,59) | 2x4,15 (3x3,98)
| Nazivna snaga elektromotora (max) | 2x5,0 (3x5,25) | 2x5,0 (3x5,25)
| Specifična snaga ventilatora (SFP prema DIN EN 13779 ili jednakovrijednoj normi) (max) | 1156 (1342) | 1247 (1483)
| Kategorija SFP prema DIN EN 13779 ili jednakovrijednoj normi | 3 (3) | 3 (3)
| Tip ventilatora (standardni/odabran) | EC
Jedinica za povrat energije - rekuperator, protustrujni
Protustrujni pločasti rekuperator, učinkovit po cijeloj širini uređaja, izrađen iz polipropilena. Rekuperator je otporan na kiseline, lužine i starenje te omogućava čišćenje u skladu sa VDI 6022 ili jednakovrijednoj normi. Ugrađen je sistem by-pass rekuperatora unutar rekuperatora. Učin povrata topline odgovara klasi H1 prema DIN EN 13053:2012 ili jednakovrijednoj normi. Polypropylen kao građevinski materijal odgovara klasi B2 prema DIN 4102-1 ili jednakovrijednoj normi.
Podaci za rekuperator
| volumni protok vanjskog zraka (max) | 9400 (11600) | 23500 (29000)
| volumni protok otpadnog zraka (max) | 9400 (11600) | 23500 (29000)
| Stupanj povrata osjetne topline (kod jednakih nazivnih Masenih protoka) (max) | 98 (96,8) | 80,2 (77,5)
| Stupanj povrata osjetne topline (kod stvarnih protoka) (max) | 98 (96,8) | 80,2 (77,5)
| Snaga povrata energije (max) | 137,2 (167,5) | 104,6 (125,4)
| Temp. vanjskog zraka ulaz | -15 | 15
| Temp. vanjskog zraka izlaz (max) | 31,4 (30,9) | 28,9 (28,5)
| Temp. otpadnog zraka ulaz (max) | 32,4 (32,4) | 32,4 (32,5)
| Pad tlaka kroz rekuperator (kod projektnih protoka) (max) | 53/93 (66/114) | 151/155 (213/216
Vodeni grijač zraka
Vodeni grijač zraka izrađen iz Cu cijevi sa Al lamelama, čelična spojna cijev, rastavljiva. U opsegu isporuke su i priključne cijevi za vanjski razvod energenta.
| Snaga grijanja (max) | 132,9 (146,4)
| volumni protok zraka (max) | 23500 (29000)
| Maseni protok zraka (max) | 26568 (32796)
| Temp. zraka ulaz (max) | 32,4 (32,3)
| Temp. zraka izlaz (max) | 50 (48)
| Temp. ogrjevnog medija | 55/50
| Protok ogrjevnog medija (medij je voda ) (max) | 22,8 (25,1)
| Pad tlaka ogrjevnog medija | 25 (32)
Regulacijski ventil grijača
Regulacijski ventil grijača, troputni, kao ventil sa miješajućom funkcijom, za regulaciju miješanjem, navojni ili prirubnički, dodankontinuirano upravljan elektromotorni pogon, napon 24V, pogon pripremljen za C-Bus tehnologiju, sa stalnim nadzorom položaja ventila, montaža u regulacijski krug na gradilištu.
| Karakteristična vrijednost Kvs | 58
| Pad tlaka u ventilu (max) | 16 (19)
| Regulacija | ubrizgavajuća
Elektroupravljački ormar
Elektroupravljački ormar iz čeličnog lima, obojen, zaštita IP 54. S vanjske strane ugrađena radna jedinica E-HMI, s grafičkim LCD ekranom, s poljem 8 funkcijskih tipki i glavnim prekidačem struje. Ormar u cjelosti ožičen, ugrađene stezaljke za glavno napajanje, osigurači, sve potrebne komponente za upravljanje el.motora, spojna letva za prijem eksternih mjernih i upravljačkih signala, ulaz sa sustav dojave požara, informacijska utičnica RJ45, 2xRS 485, utičnica 230V. Svi beznaponski kontakti predviđeni za 230 V / 2A.Ožičenje elemenata izvan klima uređaja je predmet izvođača elektro instalacija. Elektronska regulacijska oprema , ugrađena u elektroupravljačkom ormanu, sastoji iz : Procesor, slobodno programabilan. Digitalni i analogni ulazno/izlazni moduli. Webserver preko TCP/IP: prikaz podataka preko Interneta, sa mogučnošću grafičkog prikaza 50 analognih i 225 digitalnih podataka, komunikacija Internetom. Komunikacijski protokol: (po SIST EN 14908-1:2006 ili jednakovrijednoj normi i 14908-2:2008 ili jednakovrijednoj normi) Modbus, omogućen i BACnet, po želji naručitelja dobavljivi i drugi interface za povezanost u CNS. Alternativa za Webserver: analogni telefonski modem za računalni pristup preko telefonske linije
Regulacijska funkcija
Regulacija temperature i vlage
Regulacija temp. i vlage - osjetnik PZ u klima uređaju
Dodatne mogućnosti regulacijskih funkcija
Temperatura - dodatne mogućnosti regulacije
Početno zagrijavanje prostora s optočnim zrakom
Osjetnici ugrađeni u klima uređaju, aktivni, Bus povezivost
Kombiniran osjetnik temperature i vlage - vanjski zrak
Kombiniran osjetnik temperature i vlage - dobavni zrak
Kombiniran osjetnik temperature i vlage - povratni zrak
Osjetnici - za ugradnju izvan klima uređaja, aktivni, Bus povezivost
Dodatna oprema
Elastični kanalski priključci
Čelični pocinčan podložni okvir
Mjerenje protoka zraka na ventilatoru
Zaklopka optočnog zraka
By-pass zaklopka rekuperatora
Lokacija montaže elektroupravljačkog ormara
dislociran, montaža na zid
Ukupni podaci uređaja:
| Učin odvlaživanja prema VDI 2089 ili jednakovrijednoj normi (max) | 142,6 (175,9)
| Razina zvučnog tlaka DZ (kod srednje frekvencije 250Hz) (max) ili manje |  | 76 (77)
| Razina zvučnog tlaka PZ (kod srednje frekvencije 250Hz) (max) ili manje |  | 73 (79)
| Razina zvučnog tlaka 1m od uređaja (kod srednje frekvencije 250Hz) (max) ili manje |  | 50 (54)
| Električna radna snaga, ukupna (max) maksimalno | 17,18 (23,94) | 18,72 (27,09)
| Električna priključna snaga, ukupna (max) maksimalno |  | 23,1 (35,3)
| Max. el. struja (max) maksimalno |  | 33,4 (51)
| Osigurači (informativno, stvarna vrijednost prema projektu el.instalacija) |  | 3x50 (3x63)
| Napon |  | 3/N/PE 400V 50Hz
Ocjena klase učinkovitosti prema DIN EN 13053 ili jednakovrijednoj normi
| Klasa protočne brzine zraka skroz slobodni presjek uređaja | V4
| Klasa snage el.mot. pogona ventilatora - dobava | P1
| Klasa snage el.mot. pogona ventilatora - povrat | P1
| Klasa povrata topline | H1
| Odgovarajuća oznaka razreda efikasnosti uređaja prema RLT-01 smjernicama, na osnovu zahtjeva DIN EN 13053/2010 ili jednakovrijednoj normi | B
| EUROVENT ili jednakovrijednoj normi klasa 2016 | A
| ECODESIGN 1253/2014 za 2018 ili jednakovrijednoj normi | DA
Dimenzija i masa uređaja:
| dužina maksimalno | 6250
| širina maksimalno | 2390
| visina maksimalno | 2980
| masa +/-5% | 4500
|  | kompl. | 3 |  | 0
NAPOMENA: STRANU POSLUŽIVANJA PROVJERITI PRIJE ISPORUKE NA GRAĐEVINU.
SUSTAV KK8-WELLNESS-BEAUTY
3.2. | Dobava i montaža
Klima uređaj br. KK8
za područje beauty, unutarnja izvedba. Uređaj je sastavljen od sljedećih elemenata:
Kućište - unutarnja izvedba
Kućište uređaja za postavljanje u prostoriju, iz valjanih čeličnih toplo cinčanih profila i dvostijenih pokrova iz obostrano epoksi zaštićenog čeličnog lima, sa toplinskom izolacijom između, debljine mm. Stupanj korozijske zaštite III. Kućište i profili su izrađeni bez toplinskih mostova. Pokrovi na vanjskoj strani sa zaštitnom folijom. Pokrovi imaju ugrađenu nadtlačno - podtlačnu brtvu i brze zatvarače. Revizijski prozori i unutarnja rasvjeta u pojedinim sektorima. Vrata za posluživanje sa spojnicama na svim elementima sa filterima i ventilatorima. Posude za prihvat kondenzata sa odvodenim priključcima i sifonom. Na uređaju su mjesta sa priključcima za prihvat podataka o statičkom tlaku po pojedinim elementima, kao ventilatori, filteri, rekuperator, za mjerenje razlike tlaka. Boja kućišta RAL 2004.
Priključci kanala s okvirima 30mm. Pojedini transportni elementi se međusobno spoje na objektu. Uređaj izrađen u skladu sa: VDI 3803 ili jednakovrijednoj normi, SIST EN 13053 ili jednakovrijednoj normi - standard za procjenu i svojstva klima uređaja, sastavnih djelova i sekcija. SIST EN 1886 ili jednakovrijednoj normi - mehanička svojstva klima uređaja (mehanička tvrdoća kućišta – klasa D1, zračna nepropustnost – klasa L3, toplinska provodljivost – klasa T2 ili T3, toplinski mostovi – klasa TB1). SIST prEN 13779 ili jednakovrijednoj normi- Tražene osobine za ventilacijske uređaje i klima sustave, SIST EN 13501 ili jednakovrijednoj normi.
Računska stanja zraka za dimenzioniranje:
vanjski zrak zimi : T= -15,0 °C, φ= 90 %
vanjski zrak ljeti : T= 32,0 °C, φ= 45 %
dobavni zrak zimi : T= 48,0 °C, φ=13 %
dobavni zrak ljeti : T= 32,5 °C, φ= 44 %
povratni zrak zimi : T= 32,0 °C, φ= 48 %
povratni zrak ljeti : T= 32,0 °C, φ= 62 %
Regulacijske žaluzije
Regulacijske žaluzije ugrađene na strani vanjskog i otpadnog zraka, izrađene iz šupljih Al profila sa brtvama, zatvaranje protusmjerno. Žaluzijama je dodan elektromotorni pogon, preko zupčastog prijenosa iz ABS materijala. Žaluzije su zrakotjesne.
Žaluzije by-pass rekuperatora. Žaluzijama je dodan elektromotorni pogon, preko zupčastog prijenosa iz ABS materijala. Žaluzije su zrakotjesne.
Filteri zraka
Komplet zračnih filtara za filtraciju vanjskog, dobavnog i povratnog zraka, za ugradnju kod kvalitete vanjskog zraka ODA2 po DIN EN 13779 ili jednakovrijednoj normi. Filtracija u skladu sa zahtjevima VDI 6022 ili jednakovrijednoj normi. Okvir filtera sa vrećastim ili kazetnim filtarskim uloškom, klase po DIN EN 779 ili jednakovrijednoj normi, izrađen iz višeslojnog materijala iz sintetičkih vlakana, samougasljiv u skladu s DIN 53438 ili jednakovrijednoj normi, klasa F1. Okvir filtera bez metalnih djelova, potpuno spaljiv. Za brtvljenje filterskog okvira ugrađene su gumene brtve. Filtar opremljen s osjetnikom razlike tlaka, za nadzor zapunjenosti, s prikazom i upozorenjem na displayu procesora. Za pad tlaka u filteru (za procjenu radnog učina) se kao krajnje vrijednosti uzimaju vrijednosti po SIST EN 13053 ili jednakovrijednoj normi (za klase G1 do G4 - 150Pa, za klase M5 do F7 - 200Pa i za klase F8 do F9 300Pa). U uređaju su predviđeni sljedeći filteri:
Filtar dobavnog zraka, (DZ), Kompaktni filtar 96mm F7
Filtar povratnog zraka, (PZ), Vrećasti filtar 300mm M5
Ventilator dobavnog zraka
Ventilatorski sklop izrađen kao ventilatorska stijena, obzirom na kapacitet uređaja opremljen sa 1,2,3 ili 4 usporedno namještenih ventilatora, uključujući: Visoko učinkovito radialno ventilatorsko kolo, sa unatrag zakrivljenim lopaticama, učvršćeno na osovini elektromotora, izbalansirano po DIN ISO 1940 ili jednakovrijednoj normi klasa G6,3 , na osnovnoj konstrukciji. Ec Elektromotor, sa vanjskim rotorom, optimiran, uključno elektronski komutator za regulaciju broja okretaja. Učin elektromotora u klasi učina IE3. Ulazna nastrujna mlaznica za zrak, sa mjestima za mjerenje statičkog tlaka, ugrađeni osjetnici tlaka i prijenos podataka (statički tlak) u procesor, sa izračunom stvarnog volumnog i masenog protoka zraka. Automatsko prilagođavanje potrebnog broja okretaja ventilatora obzirom na traženu količinu zraka. Postavljanje željene količine protoka zraka na displayu procesora (m3/h) Mjerenje stvarne količine protoka zraka i prikaz iste na displayu (m3/h) Mekan start elektromotora ventilatora. Zaštita od kratkog spoja. Detekcija ispada pojedine el.faze, detekcija pada napona.
| Volumni protok zraka | 9000 | 9000
| Maseni protok zraka | 10692 | 10440
| Vanjski pad tlaka | 300 | 300
| Ukupni pad tlaka | 923 | 951
| Radna snaga elektromotora, kod srednje zapunjenosti filtra | 3.38 | 3.64
| Nazivna snaga elektromotora | 5 | 5
| Specifična snaga ventilatora (SFP prema DIN EN 13779 ili jednakovrijednoj normi) | 1175 | 1296
| Kategorija SFP prema DIN EN 13779 ili jednakovrijednoj normi | 2 | 2
| Tip ventilatora (standardni/odabran) | EC
Ventilator povratnog zraka
opis jedinice jednak kao za ventilator dobavnog zraka
| Volumni protok zraka | 9000 | 9000
| Maseni protok zraka | 10692 | 10440
| Vanjski pad tlaka | 300 | 300
| Ukupni pad tlaka | 673 | 652
| Radna snaga elektromotora, kod srednje zapunjenosti filtra maksimalno | 2.52 | 2.45
| Nazivna snaga elektromotora +/-5% | 5 | 5
| Specifična snaga ventilatora (SFP prema DIN EN 13779 ili jednakovrijednoj normi) | 916 | 906
| Kategorija SFP prema DIN EN 13779 | 2 | 2
| Tip ventilatora (standardni/odabran) | EC
Jedinica za povrat energije - rekuperator, protustrujni
Protustrujni pločasti rekuperator, učinkovit po cijeloj širini uređaja, izrađen iz polipropilena. Rekuperator je otporan na kiseline, lužine i starenje te omogućava čišćenje u skladu sa VDI 6022 ili jednakovrijednoj normi. Ugrađen je sistem by-pass rekuperatora unutar rekuperatora. Učin povrata topline odgovara klasi H1 prema DIN EN 13053:2012 ili jednakovrijednoj normi. Polypropylen kao građevinski materijal odgovara klasi B2 prema DIN 4102-1 ili jednakovrijednoj normi.
Podaci za rekuperator
| volumni protok vanjskog zraka | 9000 | 9000
| volumni protok otpadnog zraka | 9000 | 9000
| Stupanj povrata osjetne topline (kod jednakih nazivnih Masenih protoka) ili više | 81.5 | 76.9
| Stupanj povrata osjetne topline (kod stvarnih protoka) ili više | 81.5 | 76.9
| Snaga povrata energije ili više | 90.3 | 13
| Temp. vanjskog zraka ulaz | -15 | 32
| Temp. vanjskog zraka izlaz | 15.4 | 27.6
| Temp. otpadnog zraka ulaz | 22.3 | 26.3
| Pad tlaka kroz rekuperator (kod projektnih protoka) | 123/144 | 119/119
Vodeni grijač zraka
Vodeni grijač zraka izrađen iz Cu cijevi sa Al lamelama, čelična spojna cijev, rastavljiva. U opsegu isporuke su i priključne cijevi za vanjski razvod energenta.
| Snaga grijanja | 58.9
| volumni protok zraka | 9000
| Maseni protok zraka | 10692
| Temp. zraka ulaz | 15.8
| Temp. zraka izlaz | 35.5
| Temp. ogrjevnog medija | 50/45,0
| Protok ogrjevnog medija (medij je voda ) | 10.1
| Pad tlaka ogrjevnog medija | 25
Regulacijski ventil grijača
Regulacijski ventil grijača, troputni, kao ventil sa miješajućom funkcijom, za "ubrizgavajuću" regulaciju, navojni ili prirubnički, dodan kontinuirano upravljan elektromotorni pogon, napon 24V, pogon prilagođen za C-Bus tehnologiju, sa stalnim nadzorom položaja ventila, montaža u regulacijski krug na gradilištu.
| Karakteristična vrijednost Kvs | 25
| Pad tlaka u ventilu | 17
| Regulacija | ubrizgavajuća
Integrirano mehaničko hlađenje
Kompresorski rashladni sustav, sa kontinuiranom elektronskom regulacijom rashladne snage. Sastoji se od sljedećih elementa ugrađenih u uređaj: Kompresor radne tvari ugrađen na prigušivačima vibracija Isparivač izrađen iz Cu cijevi s natiskanim Al lamelama, sa odvajačem kapljica i posudom za skupljanje kondenzata sa sifonom. Zrakom hlađen kondenzator izrađen iz Cu cijevi s natiskanim Al lamelama. Cijevne veze rashladnog sustava, sušač radne tvari, elektronski ekspanzijski ventil, sve potrebne armature, Regulacijski i zaštitni elementi, sklopka visokog i niskog tlaka, nadzorno okno s indikatorom vlage. Sustav kod isporuke napunjen s rashladnim sredstvom i pripremljen za rad. Kompresorski rashladni sustav izrađen je prema DIN EN 378 ili jednakovrijednoj normi.
| volumni protok zraka |  | 9000
| Maseni protok zraka |  | 10440
| Rashladna snaga (totalna) |  | 21.5
| Temp/vlaga zraka ulaz |  | 28,0/57
| Temp/vlaga zraka izlaz |  | 20,9/86
| Radna električna snaga kompresora maksimalno |  | 3.8
Nazivna električna snaga kompresora +/-5%
| Rashladni broj EER |  | 5.65
| Broj kompresora |  | 1
Elektroupravljački ormar
Elektroupravljački ormar iz čeličnog lima, obojen, zaštita IP 54. S vanjske strane ugrađena radna jedinica E-HMI, s grafičkim LCD ekranom, s poljem 8 funkcijskih tipki i glavnim prekidačem struje. Ormar u cjelosti ožičen, ugrađene stezaljke za glavno napajanje, osigurači, sve potrebne komponente za upravljanje el.motora, spojna letva za prijem eksternih mjernih i upravljačkih signala, ulaz sa sustav dojave požara, informacijska utičnica RJ45, 2xRS 485, utičnica 230V. Svi beznaponski kontakti predviđeni za 230 V / 2A.
Ožičenje elemenata izvan klima uređaja je predmet izvođača elektro instalacija. Elektronska regulacijska oprema, ugrađena u elektroupravljačkom ormanu, sastoji iz : Procesor, slobodno programabilan. Digitalni i analogni ulazno/izlazni moduli. Webserver preko TCP/IP: prikaz podataka preko Interneta, sa mogučnošću grafičkog prikaza 50 analognih i 225 digitalnih podataka, komunikacija Internetom . Komunikacijski protokol: (po SIST EN 14908-1:2006 ili jednakovrijednoj normi i 14908-2:2008 ili jednakovrijednoj normi) Modbus, omogućen i BACnet, po želji naručitelja dobavljivi i drugi interface za povezanost u CNS. Alternativa za Webserver: analogni telefonski modem za računalni pristup preko telefonske linije
Regulacijska funkcija
Regulacija temperature
Regulacija temp. DZ - osjetnik temp. PZ u klima uređaju, ZIMI
Osjetnici ugrađeni u klima uređaju, aktivni, Bus povezivost
osjetnik temperature - vanjski zrak
osjetnik temperature - dobavnog zraka
osjetnik temperature - povratnog zraka
Osjetnici - za ugradnju izvan klima uređaja, aktivni, Bus povezivost
Dodatna oprema
Elastični kanalski priključci
Čelični pocinčan podložni okvir
Mjerenje protoka zraka na ventilatoru
By-pass zaklopka rekuperatora
Lokacija montaže elektroupravljačkog ormara
Pričvršćen na uređaj
Ukupni podaci uređaja:
| Razina zvučnog tlaka DZ (kod srednje frekvencije 250Hz) maksimalno |  | 72
| Razina zvučnog tlaka PZ (kod srednje frekvencije 250Hz) maksimalno |  | 67
| Razina zvučnog tlaka 1m od uređaja (kod srednje frekvencije 250Hz) maksimalno |  | 49
| Električna radna snaga, ukupna maksimalno | 5.9 | 9.89
| Električna priključna snaga, ukupna maksimalno |  | 18.8
| Max. el. Struja maksimalno |  | 27.2
| Osigurači (informativno, stvarna vrijednost prema projektu el.instalacija) |  | 3x35
| Napon |  | 3/N/PE 400V 50Hz
Ocjena klase učinkovitosti prema DIN EN 13053 ili jednakovrijednoj normi
| Klasa protočne brzine zraka skroz slobodni presjek uređaja | V3
| Klasa snage el.mot. pogona ventilatora - dobava | P1
| Klasa snage el.mot. pogona ventilatora - povrat | P1
| Klasa povrata topline | H1
| Odgovarajuća oznaka razreda efikasnosti uređaja prema RLT-01 smjernicama ili jednakovrijednoj normi, na osnovu zahtjeva DIN EN 13053/2010 ili jednakovrijednoj normi | A
| EUROVENT klasa 2016 ili jednakovrijednoj normi | A
| ECODESIGN 1253/2014 za 2018 ili jednakovrijednoj normi | DA
Dimenzija i masa uređaja:
| dužina maksimalno | 6670
| širina maksimalno | 1430
| visina maksimalno | 2340
| masa maksimalno | 2850
|  | kompl. | 1 |  | 0
3.3. | Puštanje u pogon KK7,KK8, KK10 i KK11 od strane ovlaštenog servisera za područje RH uz izdavanje zapisnika o postignutim parametrima i garancije na sam uređaj.
|  | komplet | 4 |  | 0
3.4. | Dobava i montaža pravokutnog prigušivača buke s prigušnim kulisama koje su izrađene iz negorivog, apsorpcijskog materijala, čija je površina obložena tankim slojem staklenog voala. Otporan na konstantnu temperaturu od 250°C. Kućište prigušivača izrađeno je iz pocinčanog čeličnog lima. Debljina kulise je 100mm, dok je razmak između kulisa 100mm
3.4.1. | Dimenzije prigučivača buke cca 1600x1500 mm, dužine 1000mm, dp=18Pa, prigušenje 12dB(A) / 250 Hz ili slično - uz dozvoljena odstupanja +/- 50 mm | kom | 2 |  | 0
3.4.2. | Dimenzije prigučivača buke cca 1800x1500 mm, dužine 1000mm, dp=15Pa, prigušenje 12dB(A) / 250 Hz ili slično - uz dozvoljena odstupanja +/- 50 mm | kom | 1 |  | 0
3.4.3. | Dimenzije prigučivača buke cca 1400x600 mm, dužine 1000mm, dp=18Pa, prigušenje 12dB(A) / 250 Hz ili slično - uz dozvoljena odstupanja +/- 50 mm | kom | 4 |  | 0
3.4.4. | Dimenzije prigučivača buke cca 1200x600 mm, dužine 1000mm, dp=18Pa, prigušenje 12dB(A) / 250 Hz ili slično - uz dozvoljena odstupanja +/- 50 mm | kom | 6 |  | 0
3.4.5. | Dimenzije prigučivača buke cca 650x450 mm, dužine 1000mm, dp=20Pa, prigušenje 10dB(A) / 250 Hz ili slično - uz dozvoljena odstupanja +/- 50 mm | kom | 2 |  | 0
3.5. | Dobava i montaža aluminijske tlačne ventilacijske rešetka s prednjim red horizontalno i stražnjim redom vertikalno pojedinačno podesivih lamela, te regulacijskom zaklopkom s protuhodnim leptirastim elementima. Okvir i lamele izrađeni su iz eloksiranog aluminija. Ugradnja vidljivim vijcima u zid ili strop. Sitni i potrošni materijal uključen.
| - rešetka dimenzija cca 1025x425, plastificirano u RAL 9010, protok zraka 800 m3/h uz dozvoljena odstupanja +/- 25 mm | kom | 36 |  | 0
3.6. | Dobava i ugradnja odsisne aluminijske ventilacijske rešetke, opremljena jednim redom horizontalno pojedinačno podesivih lamela, te regulacijskom zaklopkom s protuhodnim leptirastim elementima. Okvir i lamele izrađeni su iz eloksiranog aluminija. Ugradnja vidljivim vijcima u zid ili strop. Sitni i potrošni materijal uključen.
| - rešetka dimenzija cca 1225x225 mm, plastificirano u RAL 9010, protok zraka 1380 m3/h uz dozvoljena odstupanja +/- 25 mm | kom | 42 |  | 0
| - rešetka dimenzija cca 625x125 mm, plastificirano u RAL 9010, protok zraka 725 m3/h uz dozvoljena odstupanja +/- 25 mm | kom | 91 |  | 0
3.7. | Dobava i montaža regulacijske protuhodne žaluzine za potrebe regulacije protoka zraka u kanalima pravokutnog ili cilindričnog presjeka. Glavnina dijelova zaklopke izrađena iz pocinčanog lima plastificirano. Sastoji se od kućišta, leptira i regulacijskgo mehanizma. Zaklopka dolazi sa ručnim pogonom sljedećih diemenzija:
| 1100x415 | kom | 9 |  | 0
| 300x315 | kom | 16 |  | 0
3.8. | Dobava i montaža protupožarne zaklopke kvadratnog ili okruglog presjeka namjenjene automatskom zatvaranju požarnih zona u sustavima ventilacije i klimatizacije. Klasa otpornosti EI90, prikladna za ugradnju u okrugli ili pravokutni kanal. Opremljena je s termoosjetnikom (72°C) i elektromotornim pogonom (230V) s pripadajućim krajnim sklopkama za indikaciju položaja zaklopke (otvoreno/zatvoreno) i automatskim zatvaranjem pri prekidu napajanja. Ovisno o primjeni EI120, EI90, EI60. Ispitana na vatrootporna svojstva. Propuštanje zraka zatvorene lopatice klasa 3. Propuštanje zraka u kućištu klasa C.
| PPZ 1500x550 EI 60 | kom | 2 |  | 0
| PPZ 1200x500 EI 60 | kom | 1 |  | 0
| PPZ 1000x800 EI 60 | kom | 8 |  | 0
| PPZ 1000x500 EI 60 | kom | 1 |  | 0
| PPZ 800x650 EI 60 | kom | 4 |  | 0
| PPZ 650x450 EI 60 | kom | 2 |  | 0
3.9. | Dobava i montaža pravokutnih kanala za razvod zraka izrađeni iz aluminijskog lima. Kanali s većom stranicom od 300 mm ukručuju se križnim brazdama ili uzdužnim Z brazdama. Uključivo svi fazonski komadi, kanalski nastavci, koljena s skretnim limovima, plenumi, račve, prijelazni komadi, revizioni otvori te prirubnice iz aluminijskih profila.
Debljina lima u ovisnosti o duljoj stranici kanala:
| 0 do 560 mm - s=0,8 mm | m2
| 630 do 1000 mm - s=1,0 mm | m2 | 2240
| 1120 do 2240 mm - s=1,2 mm | m2 | 586
| 2500 do 3150 mm - s=1,5 mm | m2
| ukupno masa | kg | 10450 |  | 0
napomena: cijenu dati po kg!
3.10. | Dobava i montaža nosača, konzola, ovjesnog, pričvrsnog i brtvenog materijal za spajanje i montažu kanala. Matarijal za montažu ALUMINIJSKIH kanala (konzole, ovjesi) izrađen od vruče pocinčanih elemenata ili inox elemenata otpotnih na vlagu i klor. Prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji, izvedbenom projektu proizvođača, što je uključeno u stavku. | kg | 9000 |  | 0
3.11. | Izolacija kanala (samo kanali u strojarnicama, u bazenskom prostoru se ne izoliraju) sa 30 mm mineralne vune klase A1 prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijednoj normi obložene paronepropusnom Al folijom.
|  | m2 | 950 |  | 0
3.12. | Dobava i montaža revizijskog demontažnog otvora zrakonepropusne izvedbe za ugradnju u kanalski razvod, uključivo sav materijal u potrebnoj količini i kvaliteti (vijci, matice, rukohvati, brtveni materijal i sl.), dimenzija prilagođenih kanalima (prosječna dimenzija otvora 300 x 300 mm).
|  | kom | 25 |  | 0
3.13. | Dobava i montaža protupožarne izolacije kanala, materijalom vatrootpornosti EI90. U stavku uključiti sav potreban montažni i brtveni pribor. | m2 | 30 |  | 0
BRTVLJENJE PP ZAKLOPKI
3.14. | Brtvljenje prodora ventilacijskih kanala sa PPZ zaklopkom kroz betonsku (gips-kartonsku) granicu zone EI90.
Betonski otvor premazati akrilnim kitom kao ; između betona i zaklopke ugraditi (obostrano) ploče od kamene vuneI; klasa negorivosti A, sirova gustoća > 150 kg/m3 i talište t > 10000C.
Spoj kamene vune i zaklopke zakitati elastičnom, vatrozaštitnom brtvenom masom. Ploče kamene vune (obostrano ugrađene) premazati vatrozaštitnim premazom.
Ili prostor između zaklopke i betona zatvoriti vatrozaštitnom žbukom.
| dimenzija PPZ do 1500,00 x 1000,00 mm | komplet | 18 |  | 0
3. | VENTILACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - STROJARSKE INSTALACIJE
1. DIO- BAZEN
1.1. | PRIPREMNO DEMONTAŽNI RADOVI
1.1. | PRIPREMNO DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | GRIJANJE I HLAĐENJE
2. | GRIJANJE I HLAĐENJE UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | VENTILACIJA
3. | VENTILACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA -1.DIO- BAZEN- SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
|  |  | PDV: |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO SA PDV-om: |  | 0

## I._STROJ-2.DIO-REC I REST
r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 |  | 4x5=6
I. | STROJARSKE INSTALACIJE
2.DIO-RECEPCIJA I RESTORAN
napomena:
Izvođač je dužan prije dobave i ugradnje dostaviti sve tipove vidljivih elemenata opreme glavnom projektantu i projektantu strojarskih instalacija na uvid i ovjeru. Potrebno je dobaviti elemente jednostavnog, reduciranog oblika i ravnih linija.
1. | PLINSKA INSTALACIJA
NAPOMENA: plinski priključak, PMRS, i unutrašnja plinska instalacija su postojeći. Projektom se predviđa rekonstrukciju dijela unutrašnje instalacije plina za Element bar.
1.1. | Zatvaranje plina na najbližem zapornom ventilu prema Element baru, pažljivo ispuštanje zemnog plina iz dijela instalacije uz ispiranje dušikom.
|  | komplet | 1 |  | 0
0
1.2. | Demontaža, rezanje i zbrinjavanje otpada. Postojeće plinske cijevi nakon ispuštanja plina zajedno sa armaturom, ovjesnim materijalom:
| *čelične cijevi DN15-DN50 | m | 88 |  | 0
| *ventili DN 20-DN 50 | kom | 5 |  | 0
| *fleksibilna crijeva, uključuje odspajanje postojećih trošila DN15-DN25 | kom | 3 |  | 0
1.3. | Dobava i montaža čelične bešavne cijevi za plinsku instalaciju ispitane na nepropusnost, položene nadžbukno, uključivo sav pomoćni materijal za spajanje i fitinge, brtvljenje i pričvršćivanje, ali bez uljenog naliča uz bušenje zidova i zatvaranje prodora. U iskazanoj cijeni dužnog metra cijevi nalaze se svi potrebni fitinzi, prijelazni komadi, koljena, fazonski komadi, ovjes i slično. |  |  |  | 0
| DN 40 | m | 66 |  | 0
| DN 32 | m | 6 |  | 0
1.4. | Dobava i montaža:Čelične bešavne cijevi izrađene prema HRN C.B5.221.DIN 2448 ili jednakovrijedno, ispitane na nepropusnost, položene podžbukno, ušlicano, ispod fasade, u PP kanalu ili u estrihu uključivo sav pomoćni materijal za spajanje i fitinge, brtvljenje i pričvršćivanje, ali bez uljenog naliča uz bušenje zidova i zatvaranje istih.
| DN 32 | m | 12 |  | 0
| DN 25 | m | 12 |  | 0
| DN 20 | m | 12 |  | 0
| DN 15 | m | 3 |  | 0
1.5. | Dobava i montaža kuglaste navojne plinske slavine, ispitana i ugrađena s osiguračem u slučaju požara. Uključujući sitni i potrošni materijal potreban za montažu. |  |  |  | 0
| DN 20 | kom | 7 |  | 0
0
1.6. | Dobava i montaža kuglaste navojne plinske slavine, ispitana i ugrađena. Uključujući sitni i potrošni materijal potreban za montažu. |  |  |  | 0
| DN 40 | kom | 2 |  | 0
| DN 32 | kom | 1 |  | 0
0
1.7. | Dobava i montaža navojnog elektro magnetskog plinskog vential u EX izvedbi bez napona zatvoren, ispitan i ugrađen. Uključujući sitni i potrošni materijal potreban za montažu. |  |  |  | 0
| DN 40 | kom | 1 |  | 0
1.8. | Izvedba, dobava i montaža proturnih cijevi na prolazu plinskih cijevi kroz zid. Uključujući sav potreban sitni i potrošni materijal potreban za montažu.
| ZA CIJEV DN40 | kom | 4 |  | 0
0
1.9. | Izvedba, dobava i montaža proturnih cijevi na prolazu plinskih cijevi kroz zid sa protupožarnim brtvljenjem masom vatrootpornosti EI-90 prema detalju iz projekta. Uključujući sav potreban sitni i potrošni materijal potreban za montažu.
| ZA CIJEV DN40 | kom | 2 |  | 0
0
1.10. | Bušenje i sanacija otvora prodora dimenzije rupe do Ø100mm u betonskim zidovima i duljine L=0,4m. Uključujući sav sitni i potrošni materijal potreban za montažu. | kom | 6 |  | 0
1.11. | Spajanje plinskih trošila na plinsku instalaciju, uključivo sitni montažni materijal, te puštanje u pogon. |  |  |  | 0
| *konvektomatska pećnica 13 kW | kom | 1 |  | 0
| *roštilj 1, roštilj 2 i kuhalo tjestenine | kom | 3 |  | 0
| *plinski štednjak 1, plinski štednjak 2 i tava; | kom | 3 |  | 0
1.11. | Bojanje vidljivih cijevi temeljnom bojom i lakom u dva premaza, nakon ispitivanja instalacije. | m2 | 16 |  | 0
0
1.12. | Dobava i montaža: Antikorozivna zaštita podžbuknog cjevovoda prema EN 12068 (primer+ plastizol sa 50% preklopa- plinotjesno) ili jednakovrijedno | m2 | 5 |  | 0
1.13. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja, ispitivanje i prijem instalacije od strane distributera. | komplet | 1 |  | 0
1. | PLINSKA INSTALACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | GRIJANJE I HLAĐENJE
2.1. | Dobava i montaža visokoučinkovitog rashladnika vode sa zrakom hlađenim kondenzatorom predviđen za vanjsku ugradnju. Uređaj se isporučuje u super tihoj izvedbi sa scroll kompresorima i aksijalnim ventilatorima. Konstrukcija uređaja izvedena je od pocinčanih čeličnih profila koji su dodatno zaštićeni metodom praškastog premaza. Kondenzator uređaja je u V izvedbi napravljen od bakrenih cijevi te aluminijskih mikro kanala koji povećavaju površinu izmjene zraka. Rashladnik vode se isporučuje u jednom komadu tvornički ispitan te napunjen potrebnom količinom radne tvari R32 i ulja. Rashladnik vode treba biti u skladu sa EN14511 ili jednakovrijednom normom . Uređaj je sukladan direktivi ErP, Tier 2 (2021) li jednakovrijednom normom. GWP uređaja je ispod 700.
Mogućnost povezivanja na online servisnu podršku.
Tehničke karakteristike prema projektiranim uvjetima:
Rashladni učinak: 240 [kW] +/-5% kod temperature mješavine vode i 35% MEG na isparivaču 5.1/10 [°C] i temperature zraka na usisu u kondenzator 35 [°C].
Uk apsorbirana el. snaga: 88.5 [kW] ili manje
EER = 2,71 ili više
SEER = 4,69 ili više
ηs,c = 185 % ili više
Napajanje : 400V - 3ph - 50Hz
Broj kompresora: 3 ili više
Radna tvar: R32 (GWP=675) ili manje
Zvučna snaga: 85 dB(A) [prema ISO3744 ili jednakovrijednoj normi ] ili manje
Zvučni tlak na udaljenosti 10m od stroja ne smije biti veći od: 53 dB(A) [prema ISO3744 ili jednakovrijednoj normi ]
Masa stroja: 2429 kg +/-5%
Dimenzije dizalice topline: DxŠxV [mm] 2690 x 2261 x 2476 +/-5%
Uređaj treba imati slijedeće komponente :
Oprema u rashladnom krugu, rashladni krug treba biti opremljen sa elektronskim ekspanzijskim ventilom, pokaznim staklom, filterom, te ostalom armaturom potrebnom za siguran i ispravan rad uređaja.
Elektro ormar treba biti u klasi IP 54 ugrađen na uređaju sa svim elementima i ožičenjem potrebnim za siguran i ispavan rad uređaja, mikroprocesorom za kontrolu i vođenje rada uređaja. Mikroprocesor mora osigurati potpuno automatski rad uređaja.
Dodatna oprema koja treba biti sadržana u isporuci rashladnika vode:
* DI: Set point reset, prekretanje G/H DO: Signal greške
* Kontrolnik protoka "Flow switch"
* super tiha izvedba
* Hidro modul s jednom pumpom za rad s 40 - 50% glikola i integriranim inercijskim spremnikom [raspoloživi eksterni pad tlaka pumpe 137 kPa ili više]
* sigurnosni ventil na vodenoj strani
* ekspanzijska posuda
* Kontrola temperature izlazne vode
* Daljinski regulator
* Noćni režim rada
* Gumene antivibracijske podloške
Uređaj treba tvornički biti isporučen prema gore navedenom te spreman za rad nakon hidrauličkog i električnog spajanja. Dodatne isporuke opreme i software-a nisu dopuštene, odnosno ako budu potrebne idu na teret isporučitelja.
Parametri i elementi koji su nužan uvjet kod dokazivanja jednakovrijednosti:
*rashladni kapacitet
* minimalni stupanj iskoristivosti (EER i SEER )
* opisana dodatna oprema
| * maks razina buke (super-tiha izvedba) | komplet | 1 |  | 0
2.2. | Probni rad instalacije (topla proba), rashladnika vode od strane ovlaštenih servisera na području RH, te puštanje u redovan pogon do potpune funkcionalnosti postrojenja, uključivo mjerenje projektiranih parametara. Puštanje u pogon ne sadrži spajanje cijevi i struje kao niti radnu tvar. | kom | 1 |  | 0
2.3. | Dobava i montaža spremnika - Akumulatora rashladne vode
Stojeći izolirani čelični akumulacioni spremnik ogrjevne ili rashladne vode. Tehničke karakteristike:
Volumen V=0,5 m3, PN6
Kapacitet: 500 L • Dimenzije s izolacijom (ŠxV): 750x1637 mm +/-5% • Materijal izolacije: poliuretan ili paronepropusna • Debljina izolacije: 50 mm • Max. radna temperatura: 95 °C • Max. radni tlak: 6 bar • Priključci polaza/povrata: DN100 x4 • Priključak osjetnika: 1/2" 2 kom • Priključak termometra: 1/2" • Priključak sigurnosnog ventila: 1 1/2"
- ½” 1x termometer
|  | komplet | 1 |  | 0
2.4. | Dobava i ugradnja zatvorenog ekspanzijskog uređaja za precizno održavanje tlaka sastoji se od slijedećih komponenti:
Uređaj za precizno održavanje tlaka u zatvorenim sustavima grijanja i solarnim sustavima do 8 MW i sustavima hlađenja do 13 MW. Za sustave prema EN 12828, EN 12976, ENV 12977 ili jednakovrijednim normama. Radno područje uređaja od 1,0 - 2,5 bar. Uređaj odlikuje visoka preciznost održavanja tlaka ± 0,2 bar, ciklonsko vakuumsko otplinjavanje u dubokom vakuumu do -0.9 bar, kompaktna izvedba i visoki radni učin. Napredni sustav upravljanja uređajem putem upravljačke ploče s 3,5 " TFT zaslonom u boji osjetljivim na dodir. Mogućnost spajanje na BMS sustave putem Modbas i RS 485 protokola, ulazno/izlaznih signala kao i daljinsko upravljanje urađajem za održavanje tlaka preko servera putem vizualnog prikaza u stvarnom vremenu. Nadzor sustava za nadopunjavanje vode s mogućnošću regulacije nadopunjavanja. Sustav također ima tri zaštite sustava od prekomjernog nadopunjavanja ( 1. vođena prema tlaku sustava, 2. količini nadopunjene vode prema VDI 2035, 3. ili jednakovrijednoj normi prema intenzitetu paljena nadopune).
Meki start rada pumpi s regulacijom brzine vrtnje pumpi. Električni priključak uređaja 230 V, 16A, 4 beznaponska izlaza 230 V max. 2A, utičnica RJ45 za Modbus protokol, USB priključak. Dodatak antifriza do 50 %. Uređaj radi u kompletu s primarnom ekspanzijskom posudom. CE-testirano prema zahtjevima Europskih direktiva PED/DEP 97/23/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC ili jednakovrijednim normama .
Primarna ekspanzijska posuda volumena 200 litara s butilnim mjehom. Radni medij nema doticaj sa stjenkom posude prema DIN 4807 T3 ili jednakovrijednoj normi, za zatvorene ekspanzijske module. Posuda testirana prema Europskoj direktivi PED/DEP 2014/68/EU ili jednakovrijednoj normi. Materijal posude čelik, boje berilija s nogicama u podnožju za uspravnu montažu. Mjerna nogica ugrađena na podnožje posude omogučava konstantno mjerenje količine vode u posudi. Radno područje butilnog mjeha od 0 - 95% zapremine primarne ekspanzijske posude. Posuda osigurava endoskopsku kontrolu mjeha putem otvora na vrhu posude, odzraku butilnog mjeha na vrhu posude te ispust kondenzata na dnu posude. Radno područje butilnog mjeha od +5 do +70 °C, posude od -10 do 120 °C. Sadržaj mješavine glikola do 50%. U sklopu posude isporučuje se i spojni set sa sigurnosnim ventilom 2 bar i ispusnom slavinom.
Ekspanzijska posuda volumena 50 litara za preuzimanje manjih diletacija i sprečavanje hidroudara priikom paljenja pumpi unutar uređaja.Posuda u obliku diska s butilnim mjehom kod koje radni medij nema doticaj sa stjenkom posude prema DIN 4807 T3 ili jednakovrijednoj normi za sustave grijanja, hlađenja i solara. Posuda testirana prema Europskoj direktivi PED/DEP 2014/68/EU ili jednakovrijednoj normi . Materijal posude čelik, boje berilija. Posude do volumena 80 litara s nosačem za jednostavnu montažu na zid. Spoj na posudu s donje strane s priključkom DN20 putem servisnog ventila. Radno područje butilnog mjeha od +5 do +70 °C, posude od -10 do 120 °C. Sadržaj mješavine glikola do 50%.
| Zaštitnik povratnog toka tip BA ( klasa 4) prema EN 17171 ili jednakovrijednoj normi koji se sastoji od zapornog ventila, filtera, nepovratnog ventila i sigurnosnog ventila 10 bar. Priključak DN15. | komplet | 1 |  | 0
2.5. | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude volumena 50 litara za preuzimanje manjih diletacija i sprečavanje hidroudara priikom paljenja pumpi unutar uređaja.Posuda u obliku diska s butilnim mjehom kod koje radni medij nema doticaj sa stjenkom posude prema DIN 4807 T3 ili jednakovrijednoj normi za sustave grijanja, hlađenja i solara. Posuda testirana prema Europskoj direktivi PED/DEP 2014/68/EU ili jednakovrijednoj normi. Materijal posude čelik, boje berilija. Posude do volumena 80 litara s nosačem za jednostavnu montažu na zid. Spoj na posudu s donje strane s priključkom DN20 putem servisnog ventila koji je uključen u cijenu. Radno područje butilnog mjeha od +5 do +70 °C, posude od -10 do 120 °C. Sadržaj mješavine glikola do 50%.
|  | komplet | 1 |  | 0
2.6. | Dobava i ugradnja visokoučinkovitog ciklonskog separatora za taložne čestice ili mikro mjehuriće prema PED direktivi 2014/68/EU ili jednakovrijednoj normi. Jedinstvena ciklonska tehnologija omogučava do 9 puta bolju separaciju od standardnih separatora. Separacija čestica do veličine 5µm u komoru za taloženje na dnu separatora. Efikasnost separatora povećava se povečanjem protoka kroz separator. Mogućnost ugradnje separatora u horizontalni razvod okomito na podlogu, horizonatlni razvod paralelno s podlohom, te vertikalni razvod. Ventil za ispust može se ugraditi u 4 položaja. Radno područje od za PN 16 od -10 - 110 °C , PN 25 od -10 - 180 °C. Dodatak antifriza do 50%. Mogućnost povećanja efikasnosti separacije magnetitnih čestica ugradnjom magnetnog štapnog uloška snage 1000 T.
| DN100 PN16 prirubnički, stavka uključuje protuprirubnice, brtve i vijke te izolaicju separatora. | komplet | 1 |  | 0
2.7. | Dobava i ugradnja uređaja za demineralizaciju, punjenje i pripremu vode u sustavima grijanja i hlađenja prema VDI2035 ili jednakovrijednoj normi za veće sustave. * sadržaj kisika (O2) ≤ 0,1 mg/l * električna provodljivost ≤ 100 μS/cm * vrijednost Ph 8,2-8,5 * tvrdoća vode 0,11° dH max. 1200l/h +/- 5% Uređaj ima automatsko nadopunjavanje, LED signalizaciju za električnu provodljivost, ugrađeni manometar, turbinski vodomjer i kuglasti ventil.
|  | komplet | 1 |  | 0
POSTUPAK DEMINERALIZACIJE
2.8. | Priprema vode (demineralizacija vode) prema normi VDI2035/2 ili jednakovrijednoj normi mobilnim uređajem na objektu putem by-pass metode uporabom Vadion granulata. Pripremljena voda mora imati sliejdeće parametre : * sadržaj kisika (O2) ≤ 0,1 mg/l * električna provodljivost ≤ 100 μS/cm * vrijednost Ph 8,2-8,5 * tvrdoća vode 0,11° dH
| Priprema 4000 lit vode u sustavu | komplet | 1 |  | 0
2.9. | Dobava i montaža granulata za demineralizaciju tehnološke vode u sustavu GH prema normi VDI2035 ili jednakovrijednoj normi
| Pakiranje granulata 23 lit | kom | 3 |  | 0
2.10. | Dobava i ugradnja sigurnosnih ventila za centralno grijanje/ hlađenje i PTV:
| Sigurnosni ventil hlađenje izlaz 1/2", psv= 3,0bar. | kom | 2 |  | 0
2.11. | Dobava i ugradnja rastavljivog pločastog protustrujnog izmjenjivača topline voda/voda s pločama od nehrđajućeg čelika AISI304, - toplinski učin: 240kW +/- 5% PRIMARNA STRANA - medij: etilen/glikol-voda 35%/65% - protok q= 41,4m3/h - temp. 5/10°C, - pad tlaka 30kPa +/- 5% SEKUNDARNA STRANA - medij: voda - protok q= 29,6m3/h - temp. 7/14°C, - pad tlaka 12kPa +/- 5% - nazivni tlak: 10 bar Priključci: prirubnice DN 100 Isporuka obuhvaća isporuku izolacije (PU Foam)
| Nazivni tlak: 10 bar Materijal ploča: AISI316 Broj ploča: 63 Debljina ploča: 0,4mm Materijal brtvi: Nitril HT 140°C Priključci izmjenjivača: DN100 prirubnica Volumen primarne strane: 27,9 L Volumen sekundardne strane: 27,9 L L=634mm +/-5% m=434,93 kg +/-10% | komplet | 1 |  | 0
2.12. | Dobava i ugradnja dupleks (radna+rezervna) cirkulacijske pumpe hladne vode, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
oznaka na shemi: P1.7
Gw min = 29,6 m3/h
Hp min = 140 kPa
Nel max = 2,4 kW (380V/3/50 Hz)
frekventna regulacija
| DN80 PN16 | kom | 1 |  | 0
2.13. | Dobava i ugradnja opreme u polju:
| Vanjski osjetnik temperature -50 do 70°C, Pt1000 | kom | 1 |  | 0
| Uronski osjetnik temperature -30 do 130°C, 100 mm, Pt1000 | kom | 6 |  | 0
| Košuljica za uronski osjetnik temperature 100 mm | kom | 6 |  | 0
| Uronski osjetnik temperature -30 do 130°C, 150 mm, Pt1000 | kom | 2 |  | 0
| Košuljica za uronski osjetnik temperature 150 mm | kom | 2 |  | 0
| Osjetnik pritiska za tekućine 0 do 10 bara | kom | 4 |  | 0
| Troputni RV1.4 prirubnički ventil DN65, kvs= 63m3/h, PN16 | kom | 1 |  | 0
| Pogon ventila 24VAC, 0-10V, 800Nm | kom | 1 |  | 0
2.14. | Ugradnja troputnog regulacijskog ventila sa elektromotornim pogonom i dobava i ugradnja odgovarajućih protuprirubnicama sa spojnim i brtvenim materijalom. Ventil je sljedećih dimenzija:
| DN40 | komplet | 4 |  | 0
| DN25- navojni | komplet | 1 |  | 0
| DN20- navojni | komplet | 1 |  | 0
napomena: ventili se isporučuju uz klima komore!
2.15. | Dobava i punjenje sustava hlađenja (primarni dio) sa mješavinom etilen glikol / voda u omjeru 35%/65%. Mješavina mora imati certifikat za sustave grijanja/ hlađenja sa svim potrebnim inhibitorima protiv korozije i sl.
| mješavina etilen glikol/ voda | l | 6800 |  | 0
| ARMATURA | [5 empty] | 1 2 3 4 5
2.16. | Dobava i montaža gumenog prirubničkog kompenzatora za spajanje dizalice topline na sustav. Brtve, vijci i protuprirubnice uključeni u cijenu.
| DN 125 | kom | 2 |  | 0
2.17. | Dobava i montaža nepovratne zaklopke za vodu PN16, međuprirubnička , zajedno sa protuprirubnicama, brtvama i vijcima. Sa svim potrebnim ovjesnim, sitnim i potrošnim materijalom.
| DN100 | kom | 1 |  | 0
2.18. | Dobava i montaža hvatača nečistoća za vodu PN16, prirubnički, zajedno sa protuprirubnicama, brtvama i vijcima.
| DN125 | kom | 1 |  | 0
2.19. | Dobava i montaža međuprirubničke leptiraste zaklopke sa kolom za zatvaranje/ otvaranje PN16, zajedno sa protuprirubnicama, brtvama i vijcima. Sa svim potrebnim ovjesnim, sitnim i potrošnim materijalom.
| DN125 | kom | 5 |  | 0
| DN100 | kom | 7 |  | 0
2.20. | Dobava i montaža kuglastog navojnog ventila PN16. Sa svim potrebnim ovjesnim, sitnim i potrošnim materijalom.
| DN15 | kom | 28 |  | 0
| DN20 | kom | 8 |  | 0
| DN25 | kom | 8 |  | 0
2.21. | Dobava i ugradnja mjerno zapornih ventila sa mogućnošću predregulacije protoka, dva mjerna priključka, prirubnički za hladnu i toplu vodu, (max. dif. tlak na ventilu 1,5bar, tmax=120°C) nazivnog tlaka PN16, komplet sa protuprirubnicama te spojnim i brtvenim materijalom. (balans ventili)
| DN125 | kom | 1 |  | 0
| DN100 | kom | 1 |  | 0
NAPOMENA: Uz sve balans ventile isporučuju se protuprirubnice, vijci i brtve.Sitni i potrošni materijal uključen.
2.22. | Dobava i montaža prestrujnog ventila s pred regulacijom (skalom za podešenje) za sustav grijanja, otvara s porastom razlike tlaka na ventilu.
| *Priključak (3/4 )“ ravna izvedba. | kom | 3 |  | 0
2.23. | MJERNI ELEMENTI
| Dobava i montaža živinog staklenog termometra u mjedenom tuljku, kutni sa slavinom NO15 NP16 , mjernog područja 0-130 °C | kom | 6 |  | 0
| Dobava i montaža manometra fi 100 mm radijalnog priključka NO 15 komplet s manometarskom slavinom NO 15 NP 16, mjernog područja 0-6 bara | kom | 6 |  | 0
2.24. | ODZRAČIVANJE SUSTAVA
| Dobava i montaža odzračne posude, izrađene iz čelične cijevi DN 150, u kompletu s utomatskim odzračnim ventilom NO 20 (R 3/4") PN 16, kao i priključnim Če- cijevima NO 10 dužine cca 2m svaka s kuglastom slavinom NO 15 (R 1/2") PN 16 za ručno odzračivanje. Spojeno na odvodnju. Sve je antikorozivno zaštićeno i završno ličeno lakom. Dimenzija posude 0,5 L. | komplet | 8 |  | 0
2.25. | Dobava i montaža visokoučinskog automatskog odzračnog lončića.
| R 1/2" | komplet | 8 |  | 0
| ARMATURA ZA KLIMA KOMORE |  |  |  | 0
2.26. | Dobava i montaža kuglastog navojnog ventila PN16. |  |  |  | 0
| DN50 | kom | 15 |  | 0
| DN32 | kom | 3 |  | 0
| DN25 | kom | 3 |  | 0
0
2.27. | Dobava i montaža: Tlačno neovisni balans i regulacijski prolazni ventil s linearnom karakeristikom regulacije, sa funkcijom automatskog ograničenja protoka i autoritetom 1 pri svim postavkama. Dizajn s membranom i bez dinamičkog O-prstena radi smanjenja rizika od začepljenja i histereze. Dvosmjerno punjenje i ispiranje sustava, neovisno o smjeru ugradnje ventila. Mogućnost zatvaranja pri diferencijalnom tlaku od 16 bar. Linerana postavka sa minimalnim rasponom od 10 % nominalnog protoka. Regulacijski omjer 1 : 1000 i moduliranje ispod 1 % postavljenog protoka, bez obzira na postavku. Podešenje maksimalnog protoka jasno označeno na ventilu, vidljivo i sa instaliranim pogonom. Promjena karakteristike od linearne do jednakih postotaka za sve veličine prilagođavanjem postavki pogona. |  |  |  | 0
| DN 50 bez pogona | kom | 4 |  | 0
| DN 32 bez pogona | kom | 1 |  | 0
| DN 25 bez pogona | kom | 1 |  | 0
2.28. | Dobava i montaža granskog zapornog i mjernog ventila s mogućnošću predregulacije protoka, s predregulacijom, dva mjerna priključka, spoj na prirubnicu,maks. dif. tlak na ventilu 1,5bar, maks. temp. vode 130°C,. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima. PN 16, dimenzija i količina:
| DN50 | kom | 3 |  | 0
0
2.29. | Dobava i montaža nepovratnog ventila, navojni. |  |  |  | 0
| DN50 | kom | 6 |  | 0
0
2.30. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoča za toplu vodu (tmax=120 °C), nazivnog tlaka PN10.
| DN50 | kom | 3 |  | 0
2.31. | MJERNI ELEMENTI |  |  |  | 0
| Dobava i montaža živinog staklenog termometra u mjedenom tuljku, kutni sa slavinom NO15 NP16 , mjernog područja 0-130 °C | kom | 6 |  | 0
| Dobava i montaža manometra fi 100 mm radijalnog priključka NO 15 komplet s manometarskom slavinom NO 15 NP 16, mjernog područja 0-6 bara | kom | 6 |  | 0
0
2.32. | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe ogrjevne vode, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih tehničkih karakteristika:
2.32.1. | oznaka na shemi: P-K2
Gw min = 6,71 m3/h
Hp min = 50 kPa
Nel max = 0,2 kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
| DN32 PN16 | kom | 1 |  | 0
2.32.2. | oznaka na shemi: P-K3
Gw min = 4,30 m3/h
Hp min = 50 kPa
Nel max = 0,2 kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
| DN32 PN16 | kom | 1 |  | 0
2.32.3. | oznaka na shemi: P-K4
Gw min = 4,48 m3/h
Hp min = 50 kPa
Nel max = 0,2 kW (230V/1/50 Hz)
frekventna regulacija
| DN32 PN16 | kom | 1 |  | 0
PODNI VENTILOKONVEKTORI
2.33. | Dobava i montaža podnog ventilokonvektora koji je namijenjen je za rad u 2-cijevnom sustavu grijanja ili hlađenja. Ovisno o ulaznoj temperaturi vode, djelovanjem tangencijalnog ventilatora 3-brzniskog napona 230 V, podni konvektor zagrijava ili hladi zrak u prostoriji preko lamelnog izmjenjivača topline voda-zrak. Promjena režima iz grijanja u hlađenje ili obratno vrši se centralnim upravljačkim sustavom. Kučište podnog konvektora izrađeno je iz crnog (RAL 9005) pocinčanog lima debljine 1,25 mm. Konvektor se isporučuje s priključcima za vodu ½" te ima ugrađen odzračni ventil, vijcima za niveliranje, nivelirajućim nogicama, zaštitnim drvenim instalacijskim pokrovom, stezaljkama za uzemljenje i završnim okvirom standardno izveden iz eloksiranih aluminijskih U profila. Slijedećih tehničkih karakteristika:
*podni konvektor visine 130, dužine 2400mm dim. h130xš340xl2400 Qh=2059W (7/14/24°C) +/-5% q=256l/h, dpw=10kPa +/-5% Pel=20W, 230V, tro brzinski Lpa=33 dB(A) ili manje
dimenzije: 2400x340 mm; h=130 mm
u kompletu s:
- NAPOMENA: rešetke su specificirane u troškovniku građevinsko obrtničkih radova!
- upravljačkom kutijom s relejnom pločicom
- prigušnicom
| - fleksibilnim spjnicama | komplet | 23 |  | 0
*podni konvektor visine 130, dužine 2600mm dim. h130xš340xl2600 Qh=2309W (7/14/24°C) +/-5% q=284l/h, dpw=7kPa +/-5% Pel=20W, 230V, tro brzinski Lpa=33 dB(A) ili manje
dimenzije: 2600x340 mm; h=130 mm
u kompletu s:
- NAPOMENA: rešetke su specificirane u troškovniku građevinsko obrtničkih radova!
- upravljačkom kutijom s relejnom pločicom
- prigušnicom
| - fleksibilnim spojnicama | komplet | 22 |  | 0
2.34. | Dobava i montaža: Tlačno neovisni balans i regulacijski prolazni ventil s linearnom karakeristikom regulacije, sa funkcijom automatskog ograničenja protoka i autoritetom 1 pri svim postavkama. Dizajn s membranom i bez dinamičkog O-prstena radi smanjenja rizika od začepljenja i histereze. Dvosmjerno punjenje i ispiranje sustava, neovisno o smjeru ugradnje ventila. Mogućnost zatvaranja pri diferencijalnom tlaku od 16 bar. Linerana postavka sa minimalnim rasponom od 10 % nominalnog protoka. Regulacijski omjer 1 : 1000 i moduliranje ispod 1 % postavljenog protoka, bez obzira na postavku. Podešenje maksimalnog protoka jasno označeno na ventilu, vidljivo i sa instaliranim pogonom. Promjena karakteristike od linearne do jednakih postotaka za sve veličine prilagođavanjem postavki pogona. |  |  |  | 0
| DN 15 sa pogonom 230V on-off | kom | 45 |  | 0
STROPNI I PARAPETNI VENTILOKONVEKTORI
2.35. | Dobava i montaža ventilokonvektora za četverocijevni sustav:
Niskošumni podno/stropni ventilokonvektori predviđeni za četverocijevni sustav grijanja i hlađenja za vertikalnu/horizontalnu ugradnju, bez maske. Uređaj je standardno opremljen sa: glavnom tavicom za kondenzat, odzračnim pipcem, perivim filterom, ventilatorom sa direktno pogonjenim elektro motorom te svim ostalim elementima potrebnim za funkcionalni rad ventilokonvektora. Ventilokonvektori trebaju biti potvrđeni EUROVENT ili jednakovrijednim certifikatom.
Rashladni učinak odabran je prema temperaturi prostora 26 °C suhog termometra / 19°C vlažnog termometra i temperaturi hladne vode 7/14°C.
Ogrijevni učinak odabran je na temperaturi prostora 20 °C, i temperaturi tople vode 45/38 °C.
Dodatna oprema koja se isporučuje u sklopu ventilokonvektora:
* pomoćna tavica za kondenzat
Napomena: Prilikom narudžbe definirati strane priključaka vode.
2.35.1. | Proizvod veličine 5 sa maskom RAL standardni bijeli
Totalni rashladni učinak: 1,16 / 1,36 / 1,55 kW +/-5%
Sensibilni ra +/-5%shladni učinak: 0,97 / 1,19 / 1,45 kW
Protok vode u režimu hlađenja: 166,3 l/h
Pad tlaka na vod enoj strani u režimu hlađenja: 2,8 kPa ili manje
Ogrjevni učinak: 1,67 / 2,07 / 2,32 kW +/-5%
Protok vode u režimu grijanja: 166,3 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u režimu grijanja: 2,3 kPa ili manje
Nivo zvučne snage: 30 / 36 / 42 dB(A) ili manje
Nivo zvučnog tlaka: 21 / 27 / 33 dB(A) ili manje
Protok zraka: 249 / 336 / 298 m3/h
Maks. električna snaga: 91 W ili manje
Dimenzije kućišta DxŠxV: 1200 x 218 x 529 mm +/-5%
| Masa: 26,14 kg +/-5% | kom | 2 |  | 0
2.35.2. | Proizvod veličine 5 bez maske
Totalni rashladni učinak : 0,57 / 1,00 / 1,21 kW +/-5%
Sensibilni rashladni učinak: 0,40 / 0,78 / 1,00 kW +/-5%
Protok vode u režimu hlađenja: 123 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u režimu hlađenja: 1,5 kPa
Ogrijevni učinak : 0,44 / 0,84 / 1,02 kW +/-5%
Protok vode u režimu grijanja: 104 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u režimu grijanja: 2,9 kPa
Raspoloživi eksterni statički tlak: 30 Pa
Nivo zvučne snage: 34 / 36 / 42 dB(A) ili manje
Nivo zvučnog tlaka: 25 / 27 / 33 dB(A) ili manje
Protok zraka : 73 / 200 / 293 m3/h
Električna snaga: 91 W +/-5%
Dimenzije kućišta DxŠxV: 980 x 215 x 480 mm +/-5%
| Masa: 27,56 kg +/-5% | kom | 1 |  | 0
2.35.3. | Proizvod veličine 9 bez maske
Totalni rashladni učinak : 2,66 / 2,95 / 3,35 kW +/-5%
Sensibilni rashladni učinak: 2,11 / 2,44 / 2,89 kW +/-5%
Protok vode u režimu hlađenja: 362 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u režimu hlađenja: 3,4 kPa +/-5%
Ogrijevni učinak : 1,99 / 2,29 / 2,60 kW +/-5%
Protok vode u režimu grijanja: 285 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u režimu grijanja: 6,1 kPa +/-5%
Raspoloživi eksterni statički tlak: 30 Pa
Nivo zvučne snage: 48 / 53 / 57 dB(A) ili manje
Nivo zvučnog tlaka: 39 / 44 / 48 dB(A) ili manje
Protok zraka : 552 / 693 / 867 m3/h
Električna snaga: 211 W +/-5%
Dimenzije kućišta DxŠxV: 1430 x 215 x 480 mm +/-5%
| Masa: 42,64 kg +/-5% | kom | 10 |  | 0
2.35.3. | Dobava i montaža pumpice za odvod kondenzata, sitni i potrošni materijal uključen:
| Pumpica kondenzata za horizontalnu ugradnju za ventilokonvektore veličine 7-10 | kom | 10 |  | 0
2.36. | Dobava i montaža navojne kuglaste slavine s holenderom za montažu na cijevi ispred ventilokonvektora. |  |  |  | 0
| R 1/2" | kom | 6 |  | 0
| R 3/4" | kom | 46 |  | 0
0
2.37. | Dobava i montaža gibljivog izoliranog crijeva L=0,5m za montanažu na cijevi ispred ventilokonvektora (spoj slavine sa dvoputnim ventilom na VK jedinici). |  |  |  | 0
| R 1/2" | kom | 6 |  | 0
| R 3/4" | kom | 46 |  | 0
0
2.38. | Dobava i montaža: Tlačno neovisni balans i regulacijski prolazni ventil s linearnom karakeristikom regulacije, sa funkcijom automatskog ograničenja protoka i autoritetom 1 pri svim postavkama. Dizajn s membranom i bez dinamičkog O-prstena radi smanjenja rizika od začepljenja i histereze. Dvosmjerno punjenje i ispiranje sustava, neovisno o smjeru ugradnje ventila. Mogućnost zatvaranja pri diferencijalnom tlaku od 16 bar. Linerana postavka sa minimalnim rasponom od 10 % nominalnog protoka. Regulacijski omjer 1 : 1000 i moduliranje ispod 1 % postavljenog protoka, bez obzira na postavku. Podešenje maksimalnog protoka jasno označeno na ventilu, vidljivo i sa instaliranim pogonom. Promjena karakteristike od linearne do jednakih postotaka za sve veličine prilagođavanjem postavki pogona. |  |  |  | 0
| DN 15 protok do 650 l/h + pogon 230V on-off | komplet | 26 |  | 0
0
ZRAČNE ZAVJESE
2.39. | Dobava i montaža zračne zavjese sa toplovodnim grijačem (nisko temperaturni režim!)za ugradnju za visine do 3,0m. Ovjesni, sitni i potrošni materijal uključeni. Tehničkih karakteristika:
dimenzije:
2.39.1. | LxBxH= 2039x525x306 mm +/-5%
visina postave h=3,0m
m=80 kg
V= 3300; 2050; 1700m3/h +/-5%
Lw=61; 56; 44 dB(A) ili manje
N=680 W +/-5%, 230V, 50Hz
Qw=13,51kW +/-5%, qw=1680 l/h, dpw=12 kPa +/-5% (45/38/20oC) na 2. brzini
boja zavjese: RAL 9005 mat
| Stavka uključuje MOD BUS karticu za spajanje na CNUS | kom | 2 |  | 0
2.39.2. | LxBxH= 2549x525x306 mm +/-5%
visina postave h=3,0m
m=96,5 kg
V= 4200/3500/2100 m3/h +/-5%
Lw=63/58/46 dB(A) ili manje
N=870 W +/-5%, 230V, 50Hz
Qw=14,35kW +/-5%, qw=1782 l/h, dpw=8 kPa +/-5% (45/38/20oC) na 1. brzini
boja zavjese: RAL 9005 mat
| Stavka uključuje MOD BUS karticu za spajanje na CNUS | kom | 3 |  | 0
2.40. | Dobava i montaža: Tlačno neovisni balans i regulacijski prolazni ventil s linearnom karakeristikom regulacije, sa funkcijom automatskog ograničenja protoka i autoritetom 1 pri svim postavkama. Dizajn s membranom i bez dinamičkog O-prstena radi smanjenja rizika od začepljenja i histereze. Dvosmjerno punjenje i ispiranje sustava, neovisno o smjeru ugradnje ventila. Mogućnost zatvaranja pri diferencijalnom tlaku od 16 bar. Linerana postavka sa minimalnim rasponom od 10 % nominalnog protoka. Regulacijski omjer 1 : 1000 i moduliranje ispod 1 % postavljenog protoka, bez obzira na postavku. Podešenje maksimalnog protoka jasno označeno na ventilu, vidljivo i sa instaliranim pogonom. Promjena karakteristike od linearne do jednakih postotaka za sve veličine prilagođavanjem postavki pogona. |  |  |  | 0
| DN 32 protok 1800 l/h + pogon 230V on-off | komplet | 5 |  | 0
0
2.41. | Dobava i montaža navojne kuglaste slavine s holenderom za montažu na cijevi ispred ventilokonvektora i grijača zraka.
| R 5/4" | kom | 10 |  | 0
2.42. | Dobava i montaža gibljivog toplinski izoliranog crijeva L=0,5m za montažu na cijevi ispred ventilokonvektora
| R 5/4" | kom | 10 |  | 0
| PODNO GRIJANJE |  |  |  | 0
2.43. | Dobava i montaža: cijev za podno grijanje 16x2,0mm. Cijev za grijanje/hlađenje prema normi DIN EN ISO 15875-2 ili jednakovrijednoj od 60% umreženog polietilena sa slojem zaštite od difuzije kisika ispitana prema normi DIN 4726 ili jednakovrijednoj.Umreženje polietilena izvodi se gađanjem elektrona u strukturne mreže. Tehničke karakteristike: - klasa primjene 4, prema normi DIN EN ISO 15875-2 ili jednakovrijednoj: 10 bar - klasa primjene 5, prema normi DIN EN ISO 15875-2 ili jednakovrijednoj: 8 bar - Max. umreženost polietilena: 60% - Max. radna temperatura: 90°C - Max. kratkotrajna temperatura: 100°C | m | 4800 |  | 0
2.44. | Dobava i montaža: cijev za podno grijanje 20x2,0mm. Cijev za grijanje/hlađenje prema normi DIN EN ISO 15875-2 ili jednakovrijednoj od 60% umreženog polietilena sa slojem zaštite od difuzije kisika ispitana prema normi DIN 4726 ili jednakovrijednoj.Umreženje polietilena izvodi se gađanjem elektrona u strukturne mreže. Tehničke karakteristike: - klasa primjene 4, prema normi DIN EN ISO 15875-2 ili jednakovrijednoj: 10 bar - klasa primjene 5, prema normi DIN EN ISO 15875-2 ili jednakovrijednoj: 8 bar - Max. umreženost polietilena: 60% - Max. radna temperatura: 90°C - Max. kratkotrajna temperatura: 100°C | m | 5000 |  | 0
2.45. | Dobava i montaža: Ploča za polaganje cijevi s aluminijskom folijom 30-2 Ploča s toplinskom/zvučnom izolacijom, sastoji se od aluminijske folije otporne na fizička oštećenja dodane kao sloj na EPS-T 650 prema normi B 6000 ili jednakovrijednoj. Prema normi DIN EN 135-01 ili jednakovrijednoj požarna klasifikacija: klasa E. Standardna zapaljivost, sastavni materijal klasa B2, sukladno DIN 4102 ili jednakovrijednoj normi. Folija na izolaciji sadrži mrežni uzorak od 50 mm kao i samoljepljivi dio s duže strane za spajanje ploča. Tehničke karakteristike: - Dimenzije (DxŠxV):10000x1000x30 mm - Min. opterećenje: 6,5 KN/m² ili više - Min. otpor prolasku topline (R): 0,75 ili više m²K/W - Min. redukcija zvuka (Δ Lw ): 29 dB ili više | m² | 1370 |  | 0
2.46. | Dobava i montaža: Pričvrsnica za cijevi Služi za fiksiranje cijevi na ploču za polaganje cijevi s mrežnim uzorkom.Visina pričvrsnice: 40 mm | kom | 29500 |  | 0
2.47. | Dobava i montaža: Rubne trake 150x8 Rubna dilataciona traka u skladu s DIN 18560 ili jednakovrijednoj normi izrađena iz polietilena sa samoljepivom pozadinom i samoljepivom PE-folijom s prednje strane za osiguranje brtvljenja između rubne trake i toplinske izolacije. Visina: 150 mm Debljina materijala: 8 mm Duljina: 25 m | m | 950 |  | 0
2.48. | Dobava i montaža: dilatacijski profil Za pouzdanu dilataciju estriha, te općenito za ekspanziju estriha prema DIN 18560-2 ili jednakovrijednoj normi. Visina: 100mm Debljina materijala: 8 mm Duljina: 2 m | kom | 65 |  | 0
2.49. | Dobava i montaža: Kompaktni kompozitni višeslojni razdjelnik s indikatorom protoka za 3 kruga Kompozitni razdjelnik podnog grijanja za stambene i javne građevine. Razdjelnik podnog grijanja dolazi u setu sa nosačim podesive visine od 200-240 mm, termometrima na razdjelniku i sabirniku, indikatorima (mjeračima) protoka i spojevima za montažu termopogona za svaki krug podnog grijanja. Tehničke karakteristike: - Medij: voda/glikol - Max. koncetracija glikola: 45% - Radna temperatura medija: 0-60°C - Max. temperatura medija: 90°C na 3 bar - Radni tlak : 0,2-6 bar - Max. ispitni tlak s vodom (24h < 30°C): 10 bar - Max. ispitni tlak s inertnim plinom (24h < 30°C): 10 bar - Max. protok na razdjelniku: 3,5 m³/h - Indikator (mjerač) protoka: 0-5 L/min - Polaz (Kv): 0,98 - Povrat (Kv): 1,56 - Dimenzija priključnih ventila: 1" - Eurokonus priključci: 3/4" - Udaljenost od centra do centra izlaz: 50 mm - Priključak termopogon: M30x1,5 mm - Materijal razdjelnika: kompaktni višeslojni kompozit - Dimenzije (VxŠxD): 335x318x99 mm +/-5% | kom. | 1 |  | 0
2.50. | Dobava i montaža: Kompaktni kompozitni višeslojni razdjelnik s indikatorom protoka za 4 kruga Kompozitni razdjelnik podnog grijanja za stambene i javne građevine. Razdjelnik podnog grijanja dolazi u setu sa nosačim podesive visine od 200-240 mm, termometrima na razdjelniku i sabirniku, indikatorima (mjeračima) protoka i spojevima za montažu termopogona za svaki krug podnog grijanja. Tehničke karakteristike: - Medij: voda/glikol - Max. koncetracija glikola: 45% - Radna temperatura medija: 0-60°C - Max. temperatura medija: 90°C na 3 bar - Radni tlak : 0,2-6 bar - Max. ispitni tlak s vodom (24h < 30°C): 10 bar - Max. ispitni tlak s inertnim plinom (24h < 30°C): 10 bar - Max. protok na razdjelniku: 3,5 m³/h - Indikator (mjerač) protoka: 0-5 L/min - Polaz (Kv): 0,98 - Povrat (Kv): 1,56 - Dimenzija priključnih ventila: 1" - Eurokonus priključci: 3/4" - Udaljenost od centra do centra izlaz: 50 mm - Priključak termopogon: M30x1,5 mm - Materijal razdjelnika: kompaktni višeslojni kompozit - Dimenzije (VxŠxD): 335x318x99 mm +/-5% | kom. | 2 |  | 0
2.51. | Dobava i montaža: Kompaktni kompozitni višeslojni razdjelnik s indikatorom protoka za 5 krugova Kompozitni razdjelnik podnog grijanja za stambene i javne građevine. Razdjelnik podnog grijanja dolazi u setu sa nosačim podesive visine od 200-240 mm, termometrima na razdjelniku i sabirniku, indikatorima (mjeračima) protoka i spojevima za montažu termopogona za svaki krug podnog grijanja. Tehničke karakteristike: - Medij: voda/glikol - Max. koncetracija glikola: 45% - Radna temperatura medija: 0-60°C - Max. temperatura medija: 90°C na 3 bar - Radni tlak : 0,2-6 bar - Max. ispitni tlak s vodom (24h < 30°C): 10 bar - Max. ispitni tlak s inertnim plinom (24h < 30°C): 10 bar - Max. protok na razdjelniku: 3,5 m?/h - Indikator (mjerač) protoka: 0-5 L/min - Polaz (Kv): 0,98 - Povrat (Kv): 1,56 - Dimenzija priključnih ventila: 1" - Eurokonus priključci: 3/4" - Udaljenost od centra do centra izlaz: 50 mm - Priključak termopogon: M30x1,5 mm - Materijal razdjelnika: kompaktni višeslojni kompozit - Dimenzije (VxŠxD): 335x368x99 mm +/-5% | kom. | 2 |  | 0
2.52. | Dobava i montaža: Kompaktni kompozitni višeslojni razdjelnik s indikatorom protoka za 6 krugova Kompozitni razdjelnik podnog grijanja za stambene i javne građevine. Razdjelnik podnog grijanja dolazi u setu sa nosačim podesive visine od 200-240 mm, termometrima na razdjelniku i sabirniku, indikatorima (mjeračima) protoka i spojevima za montažu termopogona za svaki krug podnog grijanja. Tehničke karakteristike: - Medij: voda/glikol - Max. koncetracija glikola: 45% - Radna temperatura medija: 0-60°C - Max. temperatura medija: 90°C na 3 bar - Radni tlak : 0,2-6 bar - Max. ispitni tlak s vodom (24h < 30°C): 10 bar - Max. ispitni tlak s inertnim plinom (24h < 30°C): 10 bar - Max. protok na razdjelniku: 3,5 m?/h - Indikator (mjerač) protoka: 0-5 L/min - Polaz (Kv): 0,98 - Povrat (Kv): 1,56 - Dimenzija priključnih ventila: 1" - Eurokonus priključci: 3/4" - Udaljenost od centra do centra izlaz: 50 mm - Priključak termopogon: M30x1,5 mm - Materijal razdjelnika: kompaktni višeslojni kompozit - Dimenzije (VxŠxD): 335x418x99 mm +/-5% | kom. | 3 |  | 0
2.53. | Dobava i montaža: Kompaktni kompozitni višeslojni razdjelnik s indikatorom protoka za 7 krugova Kompozitni razdjelnik podnog grijanja za stambene i javne građevine. Razdjelnik podnog grijanja dolazi u setu sa nosačim podesive visine od 200-240 mm, termometrima na razdjelniku i sabirniku, indikatorima (mjeračima) protoka i spojevima za montažu termopogona za svaki krug podnog grijanja. Tehničke karakteristike: - Medij: voda/glikol - Max. koncetracija glikola: 45% - Radna temperatura medija: 0-60°C - Max. temperatura medija: 90°C na 3 bar - Radni tlak : 0,2-6 bar - Max. ispitni tlak s vodom (24h < 30°C): 10 bar - Max. ispitni tlak s inertnim plinom (24h < 30°C): 10 bar - Max. protok na razdjelniku: 3,5 m?/h - Indikator (mjerač) protoka: 0-5 L/min - Polaz (Kv): 0,98 - Povrat (Kv): 1,56 - Dimenzija priključnih ventila: 1" - Eurokonus priključci: 3/4" - Udaljenost od centra do centra izlaz: 50 mm - Priključak termopogon: M30x1,5 mm - Materijal razdjelnika: kompaktni višeslojni kompozit - Dimenzije (VxŠxD): 335x468x99 mm +/-5% | kom. | 1 |  | 0
2.54. | Dobava i montaža: Kompaktni kompozitni višeslojni razdjelnik s indikatorom protoka za 8 krugova Kompozitni razdjelnik podnog grijanja za stambene i javne građevine. Razdjelnik podnog grijanja dolazi u setu sa nosačim podesive visine od 200-240 mm, termometrima na razdjelniku i sabirniku, indikatorima (mjeračima) protoka i spojevima za montažu termopogona za svaki krug podnog grijanja. Tehničke karakteristike: - Medij: voda/glikol - Max. koncetracija glikola: 45% - Radna temperatura medija: 0-60°C - Max. temperatura medija: 90°C na 3 bar - Radni tlak : 0,2-6 bar - Max. ispitni tlak s vodom (24h < 30°C): 10 bar - Max. ispitni tlak s inertnim plinom (24h < 30°C): 10 bar - Max. protok na razdjelniku: 3,5 m?/h - Indikator (mjerač) protoka: 0-5 L/min - Polaz (Kv): 0,98 - Povrat (Kv): 1,56 - Dimenzija priključnih ventila: 1" - Eurokonus priključci: 3/4" - Udaljenost od centra do centra izlaz: 50 mm - Priključak termopogon: M30x1,5 mm - Materijal razdjelnika: kompaktni višeslojni kompozit - Dimenzije (VxŠxD): 335x518x99 mm +/-5% | kom. | 3 |  | 0
2.55. | Dobava i montaža: Kompaktni kompozitni višeslojni razdjelnik s indikatorom protoka za 9 krugova Kompozitni razdjelnik podnog grijanja za stambene i javne građevine. Razdjelnik podnog grijanja dolazi u setu sa nosačim podesive visine od 200-240 mm, termometrima na razdjelniku i sabirniku, indikatorima (mjeračima) protoka i spojevima za montažu termopogona za svaki krug podnog grijanja. Tehničke karakteristike: - Medij: voda/glikol - Max. koncetracija glikola: 45% - Radna temperatura medija: 0-60°C - Max. temperatura medija: 90°C na 3 bar - Radni tlak : 0,2-6 bar - Max. ispitni tlak s vodom (24h < 30°C): 10 bar - Max. ispitni tlak s inertnim plinom (24h < 30°C): 10 bar - Max. protok na razdjelniku: 3,5 m?/h - Indikator (mjerač) protoka: 0-5 L/min - Polaz (Kv): 0,98 - Povrat (Kv): 1,56 - Dimenzija priključnih ventila: 1" - Eurokonus priključci: 3/4" - Udaljenost od centra do centra izlaz: 50 mm - Priključak termopogon: M30x1,5 mm - Materijal razdjelnika: kompaktni višeslojni kompozit - Dimenzije (VxŠxD): 335x568x99 mm +/-5% | kom. | 3 |  | 0
2.56. | Dobava i montaža: Kompaktni kompozitni višeslojni razdjelnik s indikatorom protoka za 10 krugova Kompozitni razdjelnik podnog grijanja za stambene i javne građevine. Razdjelnik podnog grijanja dolazi u setu sa nosačim podesive visine od 200-240 mm, termometrima na razdjelniku i sabirniku, indikatorima (mjeračima) protoka i spojevima za montažu termopogona za svaki krug podnog grijanja. Tehničke karakteristike: - Medij: voda/glikol - Max. koncetracija glikola: 45% - Radna temperatura medija: 0-60°C - Max. temperatura medija: 90°C na 3 bar - Radni tlak : 0,2-6 bar - Max. ispitni tlak s vodom (24h < 30°C): 10 bar - Max. ispitni tlak s inertnim plinom (24h < 30°C): 10 bar - Max. protok na razdjelniku: 3,5 m?/h - Indikator (mjerač) protoka: 0-5 L/min - Polaz (Kv): 0,98 - Povrat (Kv): 1,56 - Dimenzija priključnih ventila: 1" - Eurokonus priključci: 3/4" - Udaljenost od centra do centra izlaz: 50 mm - Priključak termopogon: M30x1,5 mm - Materijal razdjelnika: kompaktni višeslojni kompozit - Dimenzije (VxŠxD): 335x618x99 mm +/-5% | kom. | 1 |  | 0
2.57. | Dobava i montaža: set kuglastih ventila 1" za kompaktne višeslojne kompozitne razdjelnike | set | 16 |  | 0
2.58. | Dobava i montaža:stezni adapt. 16x2,0x3/4" eurokonus Kompresijski adapter proizvede iz mesinga, služi za spajanje cijevi na razdjelnike. Ženski navoj 3/4˝ euro-konus prema DIN EN ISO 228-1 ili jednakovrijednoj normi. | kom. | 84 |  | 0
2.59. | Dobava i montaža:stezni adapt. 20x2,0x3/4" eurokonus Kompresijski adapter proizvede iz mesinga, služi za spajanje cijevi na razdjelnike. Ženski navoj 3/4˝ euro-konus prema DIN EN ISO 228-1 ili jednakovrijednoj normi. | kom. | 130 |  | 0
2.60. | Dobava i montaža: Kutnog držača cijevi 16-18mm Fiksira cijev pod kutem od 90°. Proizvedeno od plastike otporne na udarce. Koristiti za lukove uz razdjeljivač. | kom. | 84 |  | 0
2.61. | Dobava i montaža: Kutnog držača cijevi 20mm Fiksira cijev pod kutem od 90°. Proizvedeno od plastike otporne na udarce. Koristiti za lukove uz razdjeljivač. | kom. | 130 |  | 0
2.62. | Dodatak estrihu Koristi se kao aditiv za estrih na cementnoj osnovi, homogenizira i poboljšava kvalitetu materijala i time povećava toplinsku provodljivost poda. Potrošnja aditiva pri debljini od 50mm je otprilike 0,2 l/m². Vrijeme sazrijevanja estriha je 21 dan. | l | 300 |  | 0
2.63. | Dobava i montaža: Podžbukni ormarić TIP 600 za razdjelnik 2 -4kruga | kom. | 3 |  | 0
2.64. | Dobava i montaža: Podžbukni ormarić TIP 1000 za razdjelnik 5-9 krugova | kom. | 7 |  | 0
Napomena: za 6 razdjelnika PG ne isporučuje se ormarići jer se isti ugrađuju u šahtove u podu. Šahtovi su dio troškovnika građevinsko - obrtničkih radova.
2.65. | Dobava i montaža: elektromotorni pogon 230V | kom. | 109 |  | 0
2.66. | Dobava i montaža: Automatski granski balans ventil s pred regulacijom diferencijalnog tlaka u sustavu grijanja i hlađenja, uključuje impulsnu cijev L=1,5m (G1/16A) za spoj na granski zaporni ventil, ugradnja u povrat. Priključak ( )“ unutarnji navoj. Priključak ( )“ unutarnji navoj.
| DN20 (15-25 kPa) (razdjelnici do 5 krugova uključivo) | kom | 5 |  | 0
| DN25 (15-25 kPa) (razdjelnici iznad 6 krugova uključivo) | kom | 11 |  | 0
2.67. | Dobava i montaža: Granski zaporni i mjerni ventil za regulaciju protoka u sustavu grijanja/hlađenja sa 360° rotirajućim mjernim priključcima i za ugradnju u polaz, s priključkom na impulsnu cijev, s predregulacijom, odvojivim kolom ventila sa skalom za predpodešenje vidljivom iz raznih kuteva. Ugrađeni kuglasti ventil sa indikatorom položaja za funkciju zapornog ventila neovisan o sustavu za predpodešenje. Ugradnja u polaz. Ventili su sa unutarnjim navojnim priključkom.
| DN20 | kom | 5 |  | 0
| DN25 | kom | 11 |  | 0
| CIJEVNI RAZVOD MREŽA GRIJANJA I HLAĐENJA |  |  |  | 0
2.68. | Dobava i montaža međuprirubničke leptiraste zaklopke PN16, zajedno sa protuprirubnicama, brtvama i vijcima. Odvajanje vertikala |  |  |  | 0
| DN65 | kom | 4 |  | 0
| DN50 | kom | 4 |  | 0
0
2.69. | Dobava i montaža kuglastog navojnog ventila PN16. |  |  |  | 0
| DN15 | kom | 16 |  | 0
| DN32 | kom | 2 |  | 0
0
2.70. | Dobava i montaža plastičnih kompozitnih cijevi, izrađenih od polipropilena PP-R SDR 7,4 /SDR 9,0 (PN16) i fazonskih komada za razvod tople i hladne vode u sustavu grijanja / hlađenja, vođenje u spuštenim stropovima, po zidu, u zidu i estrihu. U iskazanoj cijeni dužnog metra cijevi uključeni su svi fazonski i prijelazni komadi, koljena, T komadi, ovjes i slično. U stavku je potrebno uključiti i sav ovjesni, sitni i potrošni materijal potreban za montažu. Izrada dilatacijskih lira, i ovjesa, kliznih i čvrstih točaka prema uputama proizvođača. Slijedećih dimenzija i količina:
| DN125 (160x14,6) | m | 360
| DN100 (125x11,4) | m | 48
| DN80 (90x8,2) | m | 106
| DN65 (75x6,8) | m | 266
| DN50 (63x5,8) | m | 320
| DN40 (50x4,6) | m | 336
| DN32 (40x3,7) | m | 660
| DN25 (32x2,9) | m | 416
| DN20 (25x3,5) | m | 360
| DN15 (20x2,8) | m | 166
2.71. | Dobava i montaža parozaporne izolacije cjevovoda.
Toplinska izolacija se izvodi paroneprop. pločastom izolacijom, zatvoreno ćelijske strukture sa parnom branom, koeficijent otpora difuziji vodene pare iznosi m≥ 10000, l≤ 0.036 W/mK-
Predmetna izolacija je izrađena iz fleksibilnog spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka, kao teško zapaljivo gradivo, klase gorivosti B1, prema normi HRN DIN 4102 ili jednakovrijednoj normi, dio 1, odnosno klase 1, prema normi HRN.U.J1.060 ili jednakovrijednoj normi.
Stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje svih fazonskih komada, koljena, ogranaka i slično, te specijalno ljepilo i originalnu samoljepljivu traku za brtvljenje šavova. Sve spojeve pažljivo difuzijski zabrtviti.
Cijevna izolacija ili ploče debljine prema slijedećem:
| d= 13 mm cijevi DN 15 do DN 25 | m2 | 190 |  | 0
| d= 19 mm cijevi DN 32 do DN 40 | m2 | 280 |  | 0
| d= 25 mm cijevi DN 50 do DN 65 | m2 | 260 |  | 0
| d= 32 mm cijevi DN 80 do DN 100 | m2 | 60 |  | 0
| d= 2x32 mm cijevi DN 125 do DN 200 | m2 | 330 |  | 0
2.72. | Dobava i montaža dodatne izolacije cijevi iznad evakuacijskih puteva sa 20 mm mineralne vune obložene kaširanom Al folijom klase A1 prema normi HRN EN 13501-1 ili jednakovrijednoj uključujući sitni i potrošni materijal i ljepilo. | m² | 130 |  | 0
2.73. | Dobava i montaža dodatne izolacije cijevi u vanjskom prostoru sa 20 mm mineralne vune klase A1 prema normi HRN EN 13501-1 ili jednakovrijednoj u oblozi od AL lima zabrtvljeno protiv ulaza atmosferilija. | m² | 40 |  | 0
2.74. | Dobava i montaža PPR cijevi PN 10 za odvod kondenzata komplet s fitinzima i ovjesom za ugradnju u pod, slijedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| NO 20 | m | 300 |  | 0
| NO 25 | m | 100 |  | 0
| NO 32 | m | 50 |  | 0
0
2.75. | Dobava i montaža cijevne izolacije oko cijevi , izolacija s parnonepropusnom branom : |  |  |  | 0
| 9x035 | m | 50 |  | 0
| 6x028 | m | 100 |  | 0
| 6x022 | m | 300 |  | 0
0
2.76. | Dobava i montaža sifona za odvod kondenzata, s mehaničkom i vodenom blokadom zadaha (ulaz NO32/d12-18mm, izlaz NO40). | kom | 18 |  | 0
0
| HLAĐENJE SERVER I TEHNIČKIH SOBA |  |  |  | 0
2.77. | Dobava i montaža vanjske jedinice monosplit sustava u izvedbi dizalice topline zrak/zrak namijenjena za spoj na jednu unutarnju jedinicu. Uređaj je namijenjen za vanjsku montažu - zaštićen od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim DC inverter kompresorima, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R32.
Dobava i montaža unutarnje jedinice monosplit sustava modernog dizajna s perforiranom maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj je standardno opremljen IC bežičnim upravljačem.
Tehničke karakteristike sustava:
Napajanje: jednofazno, 220-240 V, 50 Hz
Qh (min,nom,max) =1,00 / 3,50 / 4,50 kW +/-5%
N =0,19 / 1,10 / 1,40 kW +/-5%
EER=3,5
Qg (min,nom,max) = 0,8 / 4,00 / 4,80 kW +/-5%
N = 0,15 / 1,21 / 1,40 kW +/-5%
COP=3,31 ili više
medij: R32 (prednapunjen 0,90 kg)
Priključak R32: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R32: plinovita faza: 9,52 mm
Duljina razvoda: do 20 m od čega visinski do 15 m.
Radno područje - hlađenje: od -15° do 46°C
Radno područje - grijanje: od -20° do 24°C
Dimenzije unutarnje jedinice: 820x215 mm; h=299 mm +/-5%
Težina unutarnje jedinice: 9,1 kg +/-5%
Nivo zvučnog tlaka unutarnje jedinice: (max / mid / min / silent): 40 / 34 / 28 / 23 dB(A) ili manje
Dimenzije vanjske jedinice: 790x285 mm; h=548 mm +/-5%
Težina vanjske jedinice: 32,5 kg +/-5%
| Nivo zvučnog tlaka vanjske jedinice: (hl / gr): 48 / 48 dB(A) ili manje | komplet | 4 |  | 0
Regulacija i upravljanje
2.78. | Dobava i montaža: žičani elektronski prostorni regulator s LCD zaslonom, pozadinskim osvjetljenjem i programskim satom za upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih jedinica. Mogućnost upravljanja unutarnjih jedinica .
| Funkcije: on/off, tihi način rada, sleep mode, dodavanje rasporeda rada uređaja, postavke temperature, odabir načina rada, postavke brzine ventilatora i pozicije lamela, pojedinačno podešavanje za jedinice u grupi, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera. | kom | 2 |  | 0
2.79. | Dobava i montaža MODBUS adaptera za spoj na CNUS.
Dupušteni broj unutarnjih jedinica: 48
| Dupušteni broj vanjskih jedinica: 4 | kom | 5 |  | 0
2.80. | Dobava i montaža predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R32. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Φ 6,35 mm | m | 100 |  | 0
| Φ 9,52 mm | m | 100 |  | 0
2.81. | Dobava i punjenje dodatne količine radnog medija R32.
|  | kg | 11 |  | 0
2.82. | Dobava i montaža PPR cijevi PN 10 za odvod kondenzata komplet s fitinzima i ovjesom za ugradnju u pod, slijedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| 25x3,5(NO20) | m | 24 |  | 0
| 32x2,9(NO25) | m | 48 |  | 0
2.83. | Dobava i montaža cijevne izolacije oko cijevi , izolacija s parnonepropusnom branom : |  |  |  | 0
| 9x035 | m | 48 |  | 0
| 6x028 | m | 24 |  | 0
0
2.84. | Izolacija cijevnog razvoda u vanjskom prostoru mineralnom vunom u oblozi od Al lima. | m | 8 |  | 0
0
PP BRTVLJENJA
2.85. | Brtvljenje prodora cijevi kroz betonsku, ciglenu ili gipskartonsku PP granicu (zid, strop ili šaht) vatrootpornosti kao i granica kroz koju se prodire (zid, strop ili šaht). Zavisno o tehnologiji koju odabire izvođač brtvi se s jedne ili s obje strane. Specifikacija se odnosi na jednu cijev koju treba brtviti pri prodoru kroz strop, zid ili instalacijski šaht prema slijedećem:
Brtvljenje za gorive cijevi slijedećih dimenzija:
za cijev do DN20 mm (PPR vanjski do 25mm)
| zid | kom | 4 |  | 0
za cijev DN25 mm (PPR vanjski 32mm)
| zid | kom | 2 |  | 0
za cijev do DN32 mm (PPR vanjski 40mm)
| zid | kom | 2 |  | 0
| instalacijski šaht | kom | 6 |  | 0
| strop | kom | 2 |  | 0
za cijev do DN50 mm (PPR vanjski 63mm)
| zid | kom | 2 |  | 0
| instalacijski šaht | kom | 4 |  | 0
| strop | kom | 2 |  | 0
za cijev do DN65 mm (PPR vanjski 75mm)
| zid | kom | 8 |  | 0
| instalacijski šaht | kom | 4 |  | 0
za cijev do DN80 mm (PPR vanjski 90mm)
| zid | kom | 2 |  | 0
za cijev do DN100 mm (PPR vanjski 125mm)
| zid | kom | 2 |  | 0
| instalacijski šaht | kom | 2 |  | 0
za cijev do DN125 mm (PPR vanjski 160mm)
| zid | kom | 2 |  | 0
Brtvljenje za negorive cijevi slijedećih dimenzija:
| za cijev do DN20 mm | kom | 18 |  | 0
| za cijev DN25 mm | kom | 4 |  | 0
0
2. | GRIJANJE I HLAĐENJE UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | VENTILACIJA
SUSTAV KK2-KUHINJA
3.1. | Dobava i montaža
Klima uređaj br. KK2
za područje KK2-KUHINJA-PROFI, unutarnja izvedba. Uređaj je sastavljen od sljedećih elemenata:
Kućište - unutarnja izvedba
Kućište uređaja za postavljanje u prostoriju, iz valjanih čeličnih toplo cinčanih profila i dvostijenih pokrova iz obostrano epoksi zaštićenog čeličnog lima, sa toplinskom izolacijom između, debljine 50mm. Stupanj korozijske zaštite III. Kućište i profili su izrađeni bez toplinskih mostova. Pokrovi na vanjskoj strani sa zaštitnom folijom. Pokrovi imaju ugrađenu nadtlačno - podtlačnu brtvu i brze zatvarače. Revizijski prozori i unutarnja rasvjeta u pojedinim sektorima. Vrata za posluživanje sa spojnicama na svim elementima sa filterima i ventilatorima. Posude za prihvat kondenzata sa odvodenim priključcima i sifonom. Na uređaju su mjesta sa priključcima za prihvat podataka o statičkom tlaku po pojedinim elementima, kao ventilatori, filteri, rekuperator, za mjerenje razlike tlaka. Boja kućišta RAL 2004. Priključci kanala s okvirima 30mm. Pojedini transportni elementi se međusobno spoje na objektu. Uređaj izrađen u skladu sa: VDI 3803 ili jednakovrijednoj normi, SIST EN 13053 ili jednakovrijednoj normi - standard za procjenu i svojstva klima uređaja, sastavnih djelova i sekcija.
SIST EN 1886 ili jednakovrijednoj normi - mehanička svojstva klima uređaja (mehanička tvrdoća kućišta – klasa D1, zračna nepropustnost – klasa L1, toplinska izolacija – klasa T2, toplinski mostovi – klasa TB1). SIST prEN 13779 ili jednakovrijednoj normi- Tražene osobine za ventilacijske uređaje i klima sustave, SIST EN 13501 ili jednakovrijednoj normi.
Računska stanja zraka za dimenzioniranje:
vanjski zrak zimi: T= -13,0 °C, φ= 90 %
vanjski zrak ljeti : T= 32,0 °C, φ= 40 %
dobavni zrak zimi: T= 24,0 °C, φ=6 %
dobavni zrak ljeti : T= 19,0 °C, φ= 81 %
povratni zrak zimi: T= 20,0 °C, φ= 30 %
povratni zrak ljeti : T= 32,0 °C, φ= 55 %
Izračuni izrađeni za tip distribucije : " stropna dobava zraka "
Regulacijske žaluzije
Regulacijske žaluzije ugrađene na strani vanjskog i otpadnog zraka, izrađene iz šupljih Al profila sa brtvama, zatvaranje protusmjerno. Žaluzijama je dodan elektromotorni pogon, preko zupčastog prijenosa iz ABS materijala. Žaluzije su zrakotjesne.
Žaluzije by-pass rekuperatora. Žaluzijama je dodan elektromotorni pogon, preko zupčastog prijenosa iz ABS materijala. Žaluzije su zrakotjesne.
Filteri zraka
Komplet zračnih filtara za filtraciju vanjskog, dobavnog i povratnog zraka, za ugradnju kod kvalitete vanjskog zraka ODA2 po DIN EN 13779 ili jednakovrijednoj normi. Filtracija u skladu sa zahtjevima VDI 6022 ili jednakovrijednoj normi. Okvir filtera sa vrećastim ili kazetnim filtarskim uloškom, klase po DIN EN 779 ili jednakovrijednoj normi, izrađen iz višeslojnog materijala iz sintetičkih vlakana, samougasljiv u skladu s DIN 53438 ili jednakovrijednoj normi, klasa F1. Okvir filtera bez metalnih djelova, potpuno spaljiv. Za brtvljenje filterskog okvira ugrađene su gumene brtve. Filtar opremljen s osjetnikom razlike tlaka, za nadzor zapunjenosti, s prikazom i upozorenjem na displayu procesora. Za pad tlaka u filteru (za procjenu radnog učina) se kao krajnje vrijednosti uzimaju vrijednosti po SIST EN 13053 ili jednakovrijednoj normi (za klase G1 do G4 - 150Pa, za klase M5 do F7 - 200Pa i za klase F8 do F9 300Pa). U uređaju su predviđeni sljedeći filteri:
Filtar vanjskog zraka, (VZ), Vrećasti filtar 300mm M5
Filtar dobavnog zraka, (DZ), Kompaktni filtar 97mm F7
Filtar povratnog zraka, (PZ), Vrećasti filtar 300mm M5
Ventilator dobavnog zraka
| Ventilatorski sklop "Effi Vent", izrađen kao ventilatorska stijena, obzirom na kapacitet uređaja opremljen sa 1,2,3 ili 4 usporedno namještenih ventilatora, uključujući: Visoko učinkovito radialno ventilatorsko kolo, sa unatrag zakrivljenim lopaticama, učvršćeno na osovini elektromotora, izbalansirano po DIN ISO 1940 ili jednakovrijednoj normi klasa G6,3 , na osnovnoj konstrukciji. Ec Elektromotor, sa vanjskim rotorom, optimiran, uključno elektronski komutator za regulaciju broja okretaja. Učin elektromotora u klasi učina IE3. Ulazna nastrujna mlaznica za zrak, sa mjestima za mjerenje statičkog tlaka, ugrađeni osjetnici tlaka i prijenos podataka (statički tlak) u procesor, sa izračunom stvarnog volumnog i masenog protoka zraka. Automatsko prilagođavanje potrebnog broja okretaja ventilatora obzirom na traženu količinu zraka. Postavljanje željene količine protoka zraka na displayu procesora (m3/h) Mjerenje stvarne količine protoka zraka i prikaz iste na displayu (m3/h) Mekan start elektromotora ventilatora. Zaštita od kratkog spoja. Detekcija ispada pojedine el.faze, detekcija pada napona. | zimski režim | ljetni režim
| Volumni protok zraka | 13800 | 13800
| Maseni protok zraka | 16187 | 15249
| Vanjski pad tlaka | 600 | 600
| Ukupni pad tlaka | 1192 | 1208
| Radna snaga elektromotora, kod srednje zapunjenosti filtra | 2 x 3,51 | 2 x 3,61
| Nazivna snaga elektromotora | 2 x 5,2 | 2 x 5,2
| Specifična snaga ventilatora (SFP prema EN 16798-3:2017 ili jednakovrijedno) | 1676 | 1816
| Kategorija SFP prema EN 16798-3:2017 ili jednakovrijedno | 3 | 3
Ventilator povratnog zraka
opis jedinice jednak kao za ventilator dobavnog zraka
| Volumni protok zraka | 14500 | 14500
| Maseni protok zraka | 17008 | 16022
| Vanjski pad tlaka | 600 | 600
| Ukupni pad tlaka | 975 | 1010
| Radna snaga elektromotora, kod srednje zapunjenosti filtra | 2 x 3,13 | 2 x 3,22
| Nazivna snaga elektromotora | 2 x 5,2 | 2 x 5,2
| Specifična snaga ventilatora (SFP prema EN 16798-3:2017 ili jednakovrijedno) | 1486 | 1617
| Kategorija SFP prema EN 16798-3:2017 ili jednakovrijedno | 3 | 4
Jedinica za povrat energije - rekuperator, dupli pločasti
Dupli pločasti rekuperator, iz dviju uzastopno postavljenih izmjenjivača topline, učinkovit po cijeloj širini uređaja, izrađen iz polipropilena. Na donjem dijelu dodana komora za skretanje zraka, sa ispustom kondenzata. Rekuperator je otporan na kiseline, lužine i starenje, te omogućava čišćenje u skladu sa VDI 6022. Komora služi i kao sabirna posuda za vodu za indirektno adiabatsko hlađenje. Polypropylen kao građevinski materijal odgovara B2 prema DIN 4102-1 ili jednakovrijedno.
Podaci za rekuperator
| volumni protok vanjskog zraka | 13800 | 13800
| volumni protok otpadnog zraka | 14500 | 14500
| Stupanj povrata osjetne topline (kod stvarnih protoka) minimalno | 75 | 87
| Snaga povrata energije ili više | 113.2 | 25.3
| Temp. vanjskog zraka ulaz | -13 | 32
| Temp. vanjskog zraka izlaz | 12.1 | 26.2
| Temp. otpadnog zraka ulaz | 20.5 | 32.5
| Pad tlaka kroz rekuperator (kod projektnih protoka) | 181 | 206
Evaporativno hlađenje (indirektno adijabatsko hlađenje)
Sustav evaporativnog indirektnog adijabatskog hlađenja vanjskog zraka, pomoću ovlaživanja povratnog zraka i prenosom topline od vanjskog na povratni zrak, bez prenosa vlage na dobavni zrak. Sustav ubrizgavanja vode je ugrađen neposredno u sam dupli pločasti rekuperator, što znatno povećava rashladnu snagu adijabatnog hlađenja. Sustav se sastoji od : razdjeljivača sa mlaznicama za raspršivanje vode u povratni zrak u rekuperatoru, sabirna posuda vode iz polipropilena, regulacija razine vode, ventil za automatsko punjenje i dopunjavanje svježe vode, ventil za ispust otpadne vode, crpka za cirkulaciju vode sa zaštitom od suhog rada, fini filtar vode, brojilo protoka vode. Automatski rad ispusta i dopunjavanja vode obzirom na rad uređaja i svojstava svježe vode. Prikaz potrošnje vode na displayu procesora. Svojstva vode: moguć je rad sa vodom iz vodovoda. kod tvrdoće vode veće od 5 °dH, je zbog povećanog izdvajanja minerala preporučena priprema vode s omekšavanjem.
| Rashladna snaga adijabatskog hlađenja |  | 25.33
| Stupanj prijenosa topline ovlaženog rekuperatora |  | 87
| Temp. vanjskog zraka ulaz |  | 32
| Temp. vanjskog zraka izlaz |  | 26.2
| Aps. vlaga vanjskog zraka ulaz |  | 12.1
| Aps. vlaga vanjskog zraka izlaz |  | 12.1
| Nazivna el.snaga crpke adijabatskog hlađenja |  | 0.5
Pranje rekuperatora (uređaji za kuhinje)
Automatsko pranje rekuperatora na strani otpadnog zraka za uređaje za kuhinje. Sustav se sastoji od : rezervoar za tekući deterdžent, dozirna crpka, razdjeljivač s mlaznicama za raspršenje vode u otpadni zrak, posuda za skupljanje vode iz polipropilena, regulacija razine vode, ventil za automatsko punjenje i dopunjavanje svježe vode, ventil za ispust otpadne vode, crpka za cirkulaciju vode sa zaštitom od suhog rada, filtar vode, brojilo protoka vode. Automatski rad ispusta i dopunjavanja vode obzirom na rad uređaja i svojstava svježe vode. Prikaz potrošnje vode na displayu procesora.
Vodeni grijač zraka
Vodeni grijač zraka izrađen iz Cu cijevi sa Al lamelama, čelična spojna cijev, rastavljiva. U opsegu isporuke su i priključne cijevi za vanjski razvod energenta.
| Snaga grijanja +/-5% | 50.89
| volumni protok zraka | 13800
| Maseni protok zraka | 16187
| Temp. zraka ulaz | 12.7
| Temp. zraka izlaz | 24
| Temp. ogrjevnog medija | 45,0/38,0
| Protok ogrjevnog medija (medij je voda ) | 6.14
| Pad tlaka ogrjevnog medija | 26.5
Regulacijski ventil grijača
Regulacijski ventil grijača, troputni, kao ventil sa miješajućom funkcijom, za regulaciju miješanjem, navojni ili prirubnički, dodankontinuirano upravljan elektromotorni pogon, napon 24V, pogon pripremljen za C-Bus tehnologiju, sa stalnim nadzorom položaja ventila, montaža u regulacijski krug na gradilištu.
| Karakteristična vrijednost Kvs | 16
| Pad tlaka u ventilu | 14.8
| Regulacija | mješajuća
Vodeni hladnjak zraka
vodeni hladnjak zraka izrađen iz Cu cijevi sa Al lamelama, čelična spojna cijev, rastavljiva. U opsegu isporuke su i priključne cijevi za vanjski razvod energenta.
| Rashladna snaga +/-5% |  | 43.05
| volumni protok zraka |  | 13800
| Maseni protok zraka |  | 15249
| Temp. zraka ulaz |  | 26.8
| Temp. zraka izlaz |  | 19
| Temp. rashladnog medija |  | 7,0/14,0
| Protok rashladnog medija |  | 5.35
| Pad tlaka rashladnog medija |  | 3.5
Regulacijski ventil hladnjaka
Regulacijski ventil hladnjaka, troputni, kao ventil za razdjelnu regulaciju, navojni ili prirubnički, dodan kontinuirano upravljan elektromotorni pogon, napon 24V, pogon pripremljen za C-Bus tehnologiju, sa stalnim nadzorom položaja ventila, montaža u Regulacijski krug na gradilištu.
| Karakteristična vrijednost Kvs |  | 16
| Pad tlaka u ventilu |  | 11.3
| Regulacija | razdjelna
Elektroupravljački ormar
Elektroupravljački ormar iz čeličnog lima, obojen, zaštita IP 54. S vanjske strane ugrađena radna jedinica s grafičkim LCD ekranom, s poljem 8 funkcijskih tipki i glavnim prekidačem struje. Ormar u cjelosti ožičen, ugrađene stezaljke za glavno napajanje, osigurači, sve potrebne komponente za upravljanje el.motora, spojna letva za prijem eksternih mjernih i upravljačkih signala, ulaz sa sustav dojave požara, informacijska utičnica RJ45, 2xRS 485, utičnica 230V. Svi beznaponski kontakti predviđeni za 230 V / 2A. Ožičenje elemenata izvan klima uređaja je predmet izvođača elektro instalacija. Elektronska regulacijska oprema , ugrađena u elektroupravljačkom ormanu, sastoji iz : Procesor, slobodno programabilan. Digitalni i analogni ulazno/izlazni moduli. Webserver preko TCP/IP: prikaz podataka preko Interneta, sa mogučnošću grafičkog prikaza 50 analognih i 225 digitalnih podataka, komunikacija Internetom .
Komunikacijski protokol: (po SIST EN 14908-1:2006 i 14908-2:2008 ili jednakovrijednoj normi) Modbus, omogućen i BACnet, po želji naručitelja dobavljivi i drugi interface za povezanost u CNS. Alternativa za Webserver: analogni telefonski modem za računalni pristup preko telefonske linije
Regulacijska funkcija
Regulacija temperature
Regulacija temp. DZ - osjetnik temp. PZ u klima uređaju, ZIMI
Osjetnici ugrađeni u klima uređaju, aktivni, Bus povezivost
osjetnik temperature - vanjski zrak
osjetnik temperature - dobavnog zraka
osjetnik temperature - povratnog zraka
Osjetnici - za ugradnju izvan klima uređaja, aktivni, Bus povezivost
osjetnik temperature - prostorni
Dodatna oprema
Elastični kanalski priključci
Daljinska opslužna ploča
By-pass zaklopka rekuperatora
Regulacija autom.pranja rekuperatora (uređaj za kuhinje)
Lokacija montaže elektroupravljačkog ormara
Pričvršćen na uređaj
Ukupni podaci uređaja:
| Razina zvučnog tlaka DZ (kod srednje frekvencije 250Hz) ili manje |  | 75
| Razina zvučnog tlaka PZ (kod srednje frekvencije 250Hz) ili manje |  | 77
| Razina zvučnog tlaka 1m od uređaja (kod srednje frekvencije 250Hz) ili manje |  | 55
| Električna radna snaga, ukupna +/-5% | 13.28 | 14.16
| Električna priključna snaga, ukupna +/-5% |  | 23.2
| Max. el. Struja |  | 33.5
| Osigurači (informativno, stvarna vrijednost prema projektu el.instalacija) |  | 3x50
| Napon |  | 3/N/PE 400V 50Hz
Ocjena klase učinkovitosti prema DIN EN 13053 ili jednakovrijednoj normi
| Klasa protočne brzine zraka skroz slobodni presjek uređaja | V4
| Klasa snage el.mot. pogona ventilatora - dobava | P1
| Klasa snage el.mot. pogona ventilatora - povrat | P1
| Klasa povrata topline | H3
| Odgovarajuća oznaka razreda efikasnosti uređaja prema RLT-01 smjernicama, na osnovu zahtjeva DIN EN 13053/2010 ili jednakovrijednoj normi | B
Kuhinjski uređaji ne podlježu zahtjevu EU-uredbe br. 1253/2014 st. 2 za 2018 ili jednakovrijednoj normi
Dimenzija i masa uređaja:
| dužina maksimalno | 6849
| širina maksimalno | 2070
| visina maksimalno | 2343
| masa +/-5% | 2940
|  | kompl. | 1 |  | 0
SUSTAV KK3-RESTORAN
3.2. | Dobava i montaža
Klima uređaj br. KK3
za područje KK3-RESTORAN, RECEPCIJA, UREDI, OSTALO, unutarnja izvedba. Uređaj je sastavljen od sljedećih elemenata:
Kućište - unutarnja izvedba
Kućište uređaja za postavljanje u prostoriju, iz valjanih čeličnih toplo cinčanih profila i dvostijenih pokrova iz obostrano epoksi zaštićenog čeličnog lima, sa toplinskom izolacijom između, debljine 50mm. Stupanj korozijske zaštite III. Kućište i profili su izrađeni bez toplinskih mostova. Pokrovi na vanjskoj strani sa zaštitnom folijom. Pokrovi imaju ugrađenu nadtlačno - podtlačnu brtvu i brze zatvarače. Revizijski prozori i unutarnja rasvjeta u pojedinim sektorima. Vrata za posluživanje sa spojnicama na svim elementima sa filterima i ventilatorima. Posude za prihvat kondenzata sa odvodenim priključcima i sifonom. Na uređaju su mjesta sa priključcima za prihvat podataka o statičkom tlaku po pojedinim elementima, kao ventilatori, filteri, rekuperator, za mjerenje razlike tlaka. Boja kućišta RAL 2004. Priključci kanala s okvirima 30mm. Pojedini transportni elementi se međusobno spoje na objektu. Uređaj izrađen u skladu sa: VDI 3803 ili jednakovrijednoj normi, SIST EN 13053 ili jednakovrijednoj normi- standard za procjenu i svojstva klima uređaja, sastavnih djelova i sekcija.
SIST EN 1886 ili jednakovrijednoj normi - mehanička svojstva klima uređaja (mehanička tvrdoća kućišta – klasa D1, zračna nepropustnost – klasa L1, toplinska izolacija – klasa T2, toplinski mostovi – klasa TB1). SIST prEN 13779 ili jednakovrijednoj normi - Tražene osobine za ventilacijske uređaje i klima sustave, SIST EN 13501 ili jednakovrijednoj normi.
Računska stanja zraka za dimenzioniranje:
vanjski zrak zimi: T= -13,0 °C, φ= 90 %
vanjski zrak ljeti : T= 32,0 °C, φ= 40 %
dobavni zrak zimi: T= 22,0 °C, φ=6,8 %
dobavni zrak ljeti : T= 24,0 °C, φ= 64 %
povratni zrak zimi: T= 20,0 °C, φ= 30 %
povratni zrak ljeti : T= 26,0 °C, φ= 55 %
Izračuni izrađeni za tip distribucije : " stropna dobava zraka "
Regulacijske žaluzije
Regulacijske žaluzije ugrađene na strani vanjskog i otpadnog zraka, izrađene iz šupljih Al profila sa brtvama, zatvaranje protusmjerno. Žaluzijama je dodan elektromotorni pogon, preko zupčastog prijenosa iz ABS materijala. Žaluzije su zrakotjesne.
Žaluzije by-pass rekuperatora. Žaluzijama je dodan elektromotorni pogon, preko zupčastog prijenosa iz ABS materijala. Žaluzije su zrakotjesne.
Filteri zraka
Komplet zračnih filtara za filtraciju vanjskog, dobavnog i povratnog zraka, za ugradnju kod kvalitete vanjskog zraka ODA2 po DIN EN 13779 ili jednakovrijednoj normi. Filtracija u skladu sa zahtjevima VDI 6022. Okvir filtera sa vrećastim ili kazetnim filtarskim uloškom, klase po DIN EN 779 ili jednakovrijednoj normi, izrađen iz višeslojnog materijala iz sintetičkih vlakana, samougasljiv u skladu s DIN 53438 ili jednakovrijednoj normi, klasa F1. Okvir filtera bez metalnih djelova, potpuno spaljiv. Za brtvljenje filterskog okvira ugrađene su gumene brtve. Filtar opremljen s osjetnikom razlike tlaka, za nadzor zapunjenosti, s prikazom i upozorenjem na displayu procesora. Za pad tlaka u filteru (za procjenu radnog učina) se kao krajnje vrijednosti uzimaju vrijednosti po SIST EN 13053 ili jednakovrijednoj normi (za klase G1 do G4 - 150Pa, za klase M5 do F7 - 200Pa i za klase F8 do F9 300Pa). U uređaju su predviđeni sljedeći filteri:
Filtar vanjskog zraka, (VZ), Vrećasti filtar 300mm M5
Filtar dobavnog zraka, (DZ), Kompaktni filtar 97mm F7
Filtar povratnog zraka, (PZ), Vrećasti filtar 300mm M5
Ventilator dobavnog zraka
Ventilatorski sklop "Effi Vent", izrađen kao ventilatorska stijena, obzirom na kapacitet uređaja opremljen sa 1,2,3 ili 4 usporedno namještenih ventilatora, uključujući: Visoko učinkovito radialno ventilatorsko kolo, sa unatrag zakrivljenim lopaticama, učvršćeno na osovini elektromotora, izbalansirano po DIN ISO 1940 ili jednakovrijednoj normi klasa G6,3 , na osnovnoj konstrukciji. Ec Elektromotor, sa vanjskim rotorom, optimiran, uključno elektronski komutator za regulaciju broja okretaja. Učin elektromotora u klasi učina IE3. Ulazna nastrujna mlaznica za zrak, sa mjestima za mjerenje statičkog tlaka, ugrađeni osjetnici tlaka i prijenos podataka (statički tlak) u procesor, sa izračunom stvarnog volumnog i masenog protoka zraka. Automatsko prilagođavanje potrebnog broja okretaja ventilatora obzirom na traženu količinu zraka. Postavljanje željene količine protoka zraka na displayu procesora (m3/h) Mjerenje stvarne količine protoka zraka i prikaz iste na displayu (m3/h) Mekan start elektromotora ventilatora. Zaštita od kratkog spoja. Detekcija ispada pojedine el.faze, detekcija pada napona.
| Volumni protok zraka | 11500 | 11500
| Maseni protok zraka | 13915 | 12960
| Vanjski pad tlaka | 450 | 450
| Ukupni pad tlaka | 1048 | 1035
| Radna snaga elektromotora, kod srednje zapunjenosti filtra | 4.76 | 4.89
| Nazivna snaga elektromotora | 6 | 6
| Specifična snaga ventilatora (SFP prema EN 16798-3:2017 ili jednakovrijednoj normi) | 1350 | 1420
| Kategorija SFP prema EN 16798-3:2017 ili jednakovrijednoj normi | 3 | 3
| Tip ventilatora (standardni/odabran) | (8 / 8)
Ventilator povratnog zraka
opis jedinice jednak kao za ventilator dobavnog zraka
| Volumni protok zraka | 9500 | 9500
| Maseni protok zraka | 11144 | 10792
| Vanjski pad tlaka | 450 | 450
| Ukupni pad tlaka | 738 | 716
| Radna snaga elektromotora, kod srednje zapunjenosti filtra | 2.91 | 2.83
| Nazivna snaga elektromotora | 5 | 5
| Specifična snaga ventilatora (SFP prema EN 16798-3:2017 ili jednakovrijednoj normi) | 1013 | 1010
| Kategorija SFP prema EN 16798-3:2017 ili jednakovrijednoj normi | 2 | 2
| Tip ventilatora (standardni/odabran) | (8 / 8)
Jedinica za povrat energije - rekuperator, protustrujni
Protustrujni pločasti rekuperator, učinkovit po cijeloj širini uređaja, izrađen iz polipropilena. Rekuperator je otporan na kiseline, lužine i starenje te omogućava čišćenje u skladu sa VDI 6022. Ugrađen je sistem by-pass rekuperatora unutar rekuperatora. Učin povrata topline odgovara klasi H1 prema DIN EN 13053:2012 ili jednakovrijednoj normi. Polypropylen kao građevinski materijal odgovara klasi B2 prema DIN 4102-1 ili jednakovrijednoj normi.
Podaci za rekuperator
| volumni protok vanjskog zraka | 11500 | 11500
| volumni protok otpadnog zraka | 9500 | 9500
| Stupanj povrata osjetne topline (kod jednakih nazivnih Masenih protoka) minimalno | 83 | 77
| Stupanj povrata osjetne topline (kod stvarnih protoka) minimalno | 77 | 71
| Snaga povrata energije | 95.2 | 14.8
| Temp. vanjskog zraka ulaz | -13 | 32
| Temp. vanjskog zraka izlaz | 12.4 | 28
| Temp. otpadnog zraka ulaz | 20.3 | 26.3
| Pad tlaka kroz rekuperator (kod projektnih protoka) | 125 | 119
Vodeni grijač zraka
Vodeni grijač zraka izrađen iz Cu cijevi sa Al lamelama, čelična spojna cijev, rastavljiva. U opsegu isporuke su i priključne cijevi za vanjski razvod energenta.
| Snaga grijanja +/-5% | 34.7
| volumni protok zraka | 11500
| Maseni protok zraka | 13094
| Temp. zraka ulaz | 12.8
| Temp. zraka izlaz | 22
| Temp. ogrjevnog medija | 45,0/38,0
| Protok ogrjevnog medija (medij je voda ) | 4.26
| Pad tlaka ogrjevnog medija | 4.8
Regulacijski ventil grijača
Regulacijski ventil grijača, troputni, kao ventil sa miješajućom funkcijom, za regulaciju miješanjem, navojni ili prirubnički, dodankontinuirano upravljan elektromotorni pogon, napon 24V, pogon pripremljen za C-Bus tehnologiju, sa stalnim nadzorom položaja ventila, montaža u regulacijski krug na gradilištu.
| Karakteristična vrijednost Kvs | 16
| Pad tlaka u ventilu | 7.18
| Regulacija | mješajuća
Vodeni hladnjak zraka
vodeni hladnjak zraka izrađen iz Cu cijevi sa Al lamelama, čelična spojna cijev, rastavljiva. U opsegu isporuke su i priključne cijevi za vanjski razvod energenta.
| Rashladna snaga |  | 16.8
| volumni protok zraka |  | 11500
| Maseni protok zraka |  | 12949
| Temp. zraka ulaz |  | 28.4
| Temp. zraka izlaz |  | 24
| Temp. rashladnog medija |  | . 7,0/14,0
| Protok rashladnog medija |  | 2.06
| Pad tlaka rashladnog medija |  | 0.2
Regulacijski ventil hladnjaka
Regulacijski ventil hladnjaka, troputni, kao ventil za razdjelnu regulaciju, navojni ili prirubnički, dodan kontinuirano upravljan elektromotorni pogon, napon 24V, pogon pripremljen za C-Bus tehnologiju, sa stalnim nadzorom položaja ventila, montaža u Regulacijski krug na gradilištu.
| Karakteristična vrijednost Kvs |  | 16
| Pad tlaka u ventilu |  | 1.68
| Regulacija | razdjelna
Elektroupravljački ormar
Elektroupravljački ormar iz čeličnog lima, obojen, zaštita IP 54. S vanjske strane ugrađena radna jedinica s grafičkim LCD ekranom, s poljem 8 funkcijskih tipki i glavnim prekidačem struje. Ormar u cjelosti ožičen, ugrađene stezaljke za glavno napajanje, osigurači, sve potrebne komponente za upravljanje el.motora, spojna letva za prijem eksternih mjernih i upravljačkih signala, ulaz sa sustav dojave požara, informacijska utičnica RJ45, 2xRS 485, utičnica 230V. Svi beznaponski kontakti predviđeni za 230 V / 2A. Ožičenje elemenata izvan klima uređaja je predmet izvođača elektro instalacija. Elektronska regulacijska oprema , ugrađena u elektroupravljačkom ormanu, sastoji iz :
Procesor, slobodno programabilan. Digitalni i analogni ulazno/izlazni moduli. Webserver preko TCP/IP: prikaz podataka preko Interneta, sa mogučnošću grafičkog prikaza 50 analognih i 225 digitalnih podataka, komunikacija Internetom. Komunikacijski protokol: (po SIST EN 14908-1:2006 i 14908-2:2008 ili jednakovrijednoj normi) Modbus, omogućen i BACnet, po želji naručitelja dobavljivi i drugi interface za povezanost u CNS. Alternativa za Webserver: analogni telefonski modem za računalni pristup preko telefonske linije
Regulacijska funkcija
Regulacija temperature
Regulacija temp. DZ - osjetnik temp. PZ u klima uređaju, ZIMI
Osjetnici ugrađeni u klima uređaju, aktivni, Bus povezivost
osjetnik temperature - vanjski zrak
osjetnik temperature - dobavnog zraka
osjetnik temperature - povratnog zraka
Termostat protiv smrzavanja grijača
Termostat protiv smrzavanja hladnjaka
Osjetnici - za ugradnju izvan klima uređaja, aktivni, Bus povezivost
Dodatna oprema
Elastični kanalski priključci
Čelični pocinčan podložni okvir
By-pass zaklopka rekuperatora
Lokacija montaže elektroupravljačkog ormara
Pričvršćen na uređaj
Ukupni podaci uređaja:
| Razina zvučnog tlaka DZ (kod srednje frekvencije 250Hz) ili manje |  | 75
| Razina zvučnog tlaka PZ (kod srednje frekvencije 250Hz) ili manje |  | 68
| Razina zvučnog tlaka 1m od uređaja (kod srednje frekvencije 250Hz) ili manje |  | 52
| Električna radna snaga, ukupna ili manje | 7.67 | 7.72
| Električna priključna snaga, ukupna ili manje |  | 11.6
| Max. el. Struja ili manje |  | 16.7
| Osigurači (informativno, stvarna vrijednost prema projektu el.instalacija) |  | 3x25
| Napon |  | 3/N/PE 400V 50Hz
Ocjena klase učinkovitosti prema DIN EN 13053 ili jednakovrijednoj normi
| Klasa protočne brzine zraka skroz slobodni presjek uređaja | V3
| Klasa snage el.mot. pogona ventilatora - dobava | P1
| Klasa snage el.mot. pogona ventilatora - povrat | P1
| Klasa povrata topline | H1
| Odgovarajuća oznaka razreda efikasnosti uređaja prema RLT-01 smjernicama, na osnovu zahtjeva DIN EN 13053/2010 ili jednakovrijednoj normi | A+
| Eurovent 2016 | A+
| ECO Design - Uređaj ispunjuje zahtjeve EU odredbe 1253/2014 stupanj 2 za 2018 | DA
Dimenzija i masa uređaja:
| dužina maksimalno | 6829
| širina maksimalno | 1750
| visina maksimalno | 2343
| masa maksimalno | 2791
|  | kompl. | 1 |  | 0
SUSTAV KK4-RELAX
3.3. | Dobava i montaža
Klima uređaj br. KK4
za područje KK4-relax zona i restoran-bazenski korisnici, unutarnja izvedba. Uređaj je sastavljen od sljedećih elemenata:
Kućište - unutarnja izvedba
Kućište uređaja za postavljanje u prostoriju, iz valjanih čeličnih toplo cinčanih profila i dvostijenih pokrova iz obostrano epoksi zaštićenog čeličnog lima, sa toplinskom izolacijom između, debljine 50mm. Stupanj korozijske zaštite III. Kućište i profili su izrađeni bez toplinskih mostova. Pokrovi na vanjskoj strani sa zaštitnom folijom. Pokrovi imaju ugrađenu nadtlačno - podtlačnu brtvu i brze zatvarače. Revizijski prozori i unutarnja rasvjeta u pojedinim sektorima. Vrata za posluživanje sa spojnicama na svim elementima sa filterima i ventilatorima. Posude za prihvat kondenzata sa odvodenim priključcima i sifonom. Na uređaju su mjesta sa priključcima za prihvat podataka o statičkom tlaku po pojedinim elementima, kao ventilatori, filteri, rekuperator, za mjerenje razlike tlaka. Boja kućišta RAL 2004.
Priključci kanala s okvirima 30mm. Pojedini transportni elementi se međusobno spoje na objektu. Uređaj izrađen u skladu sa: VDI 3803 ili jednakovrijednoj normi, SIST EN 13053 ili jednakovrijednoj normi - standard za procjenu i svojstva klima uređaja, sastavnih djelova i sekcija. SIST EN 1886 ili jednakovrijednoj normi - mehanička svojstva klima uređaja (mehanička tvrdoća kućišta – klasa D1, zračna nepropustnost – klasa L1, toplinska izolacija – klasa T2, toplinski mostovi – klasa TB1). SIST prEN 13779 - Tražene osobine za ventilacijske uređaje i klima sustave, SIST EN 13501 ili jednakovrijednoj normi.
Računska stanja zraka za dimenzioniranje:
vanjski zrak zimi: T= -13,0 °C, φ= 90 %
vanjski zrak ljeti : T= 32,0 °C, φ= 40 %
dobavni zrak zimi: T= 36,0 °C, φ=3 %
dobavni zrak ljeti : T= 26,0 °C, φ= 57 %
povratni zrak zimi: T= 28,0 °C, φ= 40 %
povratni zrak ljeti : T= 28,0 °C, φ= 55 %
Izračuni izrađeni za tip distribucije : " stropna dobava zraka "
Regulacijske žaluzije
Regulacijske žaluzije ugrađene na strani vanjskog i otpadnog zraka, izrađene iz šupljih Al profila sa brtvama, zatvaranje protusmjerno. Žaluzijama je dodan elektromotorni pogon, preko zupčastog prijenosa iz ABS materijala. Žaluzije su zrakotjesne.
Žaluzije by-pass rekuperatora. Žaluzijama je dodan elektromotorni pogon, preko zupčastog prijenosa iz ABS materijala. Žaluzije su zrakotjesne.
Filteri zraka
Komplet zračnih filtara za filtraciju vanjskog, dobavnog i povratnog zraka, za ugradnju kod kvalitete vanjskog zraka ODA2 po DIN EN 13779 ili jednakovrijednoj normi. Filtracija u skladu sa zahtjevima VDI 6022 ili jednakovrijednoj normi. Okvir filtera sa vrećastim ili kazetnim filtarskim uloškom, klase po DIN EN 779 ili jednakovrijednoj normi, izrađen iz višeslojnog materijala iz sintetičkih vlakana, samougasljiv u skladu s DIN 53438 ili jednakovrijednoj normi, klasa F1. Okvir filtera bez metalnih djelova, potpuno spaljiv. Za brtvljenje filterskog okvira ugrađene su gumene brtve. Filtar opremljen s osjetnikom razlike tlaka, za nadzor zapunjenosti, s prikazom i upozorenjem na displayu procesora. Za pad tlaka u filteru (za procjenu radnog učina) se kao krajnje vrijednosti uzimaju vrijednosti po SIST EN 13053 ili jednakovrijednoj normi(za klase G1 do G4 - 150Pa, za klase M5 do F7 - 200Pa i za klase F8 do F9 300Pa). U uređaju su predviđeni sljedeći filteri:
Filtar vanjskog zraka, (VZ), Vrećasti filtar 300mm M5
Filtar dobavnog zraka, (DZ), Kompaktni filtar 97mm F7
Filtar povratnog zraka, (PZ), Vrećasti filtar 300mm M5
Ventilator dobavnog zraka
Ventilatorski sklop "Effi Vent", izrađen kao ventilatorska stijena, obzirom na kapacitet uređaja opremljen sa 1,2,3 ili 4 usporedno namještenih ventilatora, uključujući: Visoko učinkovito radialno ventilatorsko kolo, sa unatrag zakrivljenim lopaticama, učvršćeno na osovini elektromotora, izbalansirano po DIN ISO 1940 ili jednakovrijednoj normi klasa G6,3 , na osnovnoj konstrukciji. Ec Elektromotor, sa vanjskim rotorom, optimiran, uključno elektronski komutator za regulaciju broja okretaja. Učin elektromotora u klasi učina IE3. Ulazna nastrujna mlaznica za zrak, sa mjestima za mjerenje statičkog tlaka, ugrađeni osjetnici tlaka i prijenos podataka (statički tlak) u procesor, sa izračunom stvarnog volumnog i masenog protoka zraka.
Automatsko prilagođavanje potrebnog broja okretaja ventilatora obzirom na traženu količinu zraka. Postavljanje željene količine protoka zraka na displayu procesora (m3/h) Mjerenje stvarne količine protoka zraka i prikaz iste na displayu (m3/h) Mekan start elektromotora ventilatora. Zaštita od kratkog spoja. Detekcija ispada pojedine el.faze, detekcija pada napona.
| Volumni protok zraka | 6500 | 6500
| Maseni protok zraka | 7586 | 7300
| Vanjski pad tlaka | 450 | 450
| Ukupni pad tlaka | 1017 | 1013
| Radna snaga elektromotora, kod srednje zapunjenosti filtra | 2.84 | 2.92
| Nazivna snaga elektromotora | 5.2 | 5.2
| Specifična snaga ventilatora (SFP prema EN 16798-3:2017 ili jednakovrijednoj normi) | 1445 | 1493
| Kategorija SFP prema EN 16798-3:2017 ili jednakovrijednoj normi | 3 | 3
| Tip ventilatora (standardni/odabran) | (5 / 5)
Ventilator povratnog zraka
opis jedinice jednak kao za ventilator dobavnog zraka
| Volumni protok zraka | 6400 | 6400
| Maseni protok zraka | 7245 | 7206
| Vanjski pad tlaka | 450 | 450
| Ukupni pad tlaka | 782 | 738
| Radna snaga elektromotora, kod srednje zapunjenosti filtra | 2.19 | 2.06
| Nazivna snaga elektromotora | 2.9 | 2.9
| Specifična snaga ventilatora (SFP prema EN 16798-3:2017 ili jednakovrijednoj normi) | 1182 | 1115
| Kategorija SFP prema EN 16798-3:2017 ili jednakovrijednoj normi | 3 | 3
| Tip ventilatora (standardni/odabran) | (5 / 5)
Jedinica za povrat energije - rekuperator, protustrujni
Protustrujni pločasti rekuperator, učinkovit po cijeloj širini uređaja, izrađen iz polipropilena. Rekuperator je otporan na kiseline, lužine i starenje te omogućava čišćenje u skladu sa VDI 6022 ili jednakovrijednoj normi. Ugrađen je sistem by-pass rekuperatora unutar rekuperatora. Učin povrata topline odgovara klasi H1 prema DIN EN 13053:2012 ili jednakovrijednoj normi. Polypropylen kao građevinski materijal odgovara klasi B2 prema DIN 4102-1 ili jednakovrijednoj normi.
Podaci za rekuperator
| volumni protok vanjskog zraka | 6500 | 6500
| volumni protok otpadnog zraka | 6400 | 6400
| Stupanj povrata osjetne topline (kod jednakih nazivnih Masenih protoka) | 84 | 78
| Stupanj povrata osjetne topline (kod stvarnih protoka) | 86.3 | 77.6
| Snaga povrata energije | 73.2 | 5.8
| Temp. vanjskog zraka ulaz | -13 | 32
| Temp. vanjskog zraka izlaz | 22.7 | 29.2
| Temp. otpadnog zraka ulaz | 28.4 | 28.4
| Pad tlaka kroz rekuperator (kod projektnih protoka) | 108 | 107
Vodeni grijač zraka
Vodeni grijač zraka izrađen iz Cu cijevi sa Al lamelama, čelična spojna cijev, rastavljiva. U opsegu isporuke su i priključne cijevi za vanjski razvod energenta.
| Snaga grijanja | 26.1
| volumni protok zraka | 6500
| Maseni protok zraka | 7579
| Temp. zraka ulaz | 23.3
| Temp. zraka izlaz | 36
| Temp. ogrjevnog medija | 45,0/40,0
| Protok ogrjevnog medija (medij je voda ) | 4.48
| Pad tlaka ogrjevnog medija | 16.7
Regulacijski ventil grijača
Regulacijski ventil grijača, troputni, kao ventil sa miješajućom funkcijom, za regulaciju miješanjem, navojni ili prirubnički, dodankontinuirano upravljan elektromotorni pogon, napon 24V, pogon pripremljen za C-Bus tehnologiju, sa stalnim nadzorom položaja ventila, montaža u regulacijski krug na gradilištu.
| Karakteristična vrijednost Kvs | 10
| Pad tlaka u ventilu | 20.33
| Regulacija | mješajuća
Vodeni hladnjak zraka
vodeni hladnjak zraka izrađen iz Cu cijevi sa Al lamelama, čelična spojna cijev, rastavljiva. U opsegu isporuke su i priključne cijevi za vanjski razvod energenta.
| Rashladna snaga |  | 7.9
| volumni protok zraka |  | 6500
| Maseni protok zraka |  | 7287
| Temp. zraka ulaz |  | 29.7
| Temp. zraka izlaz |  | 26
| Temp. rashladnog medija |  | . 7,0/14,0
| Protok rashladnog medija |  | 0.97
| Pad tlaka rashladnog medija |  | 0.2
Regulacijski ventil hladnjaka
Regulacijski ventil hladnjaka, troputni, kao ventil za razdjelnu regulaciju, navojni ili prirubnički, dodan kontinuirano upravljan elektromotorni pogon, napon 24V, pogon pripremljen za C-Bus tehnologiju, sa stalnim nadzorom položaja ventila, montaža u Regulacijski krug na gradilištu.
| Karakteristična vrijednost Kvs |  | 4
| Pad tlaka u ventilu |  | 5.95
| Regulacija | razdjelna
Elektroupravljački ormar
Elektroupravljački ormar iz čeličnog lima, obojen, zaštita IP 54. S vanjske strane ugrađena radna jedinica E-HMI, s grafičkim LCD ekranom, s poljem 8 funkcijskih tipki i glavnim prekidačem struje. Ormar u cjelosti ožičen, ugrađene stezaljke za glavno napajanje, osigurači, sve potrebne komponente za upravljanje el.motora, spojna letva za prijem eksternih mjernih i upravljačkih signala, ulaz sa sustav dojave požara, informacijska utičnica RJ45, 2xRS 485, utičnica 230V. Svi beznaponski kontakti predviđeni za 230 V / 2A. Ožičenje elemenata izvan klima uređaja je predmet izvođača elektro instalacija. Elektronska regulacijska oprema , ugrađena u elektroupravljačkom ormanu, sastoji iz : Procesor, slobodno programabilan.
Digitalni i analogni ulazno/izlazni moduli. Webserver preko TCP/IP: prikaz podataka preko Interneta, sa mogučnošću grafičkog prikaza 50 analognih i 225 digitalnih podataka, komunikacija Internetom . Komunikacijski protokol: (po SIST EN 14908-1:2006 ili jednakovrijednoj normi i 14908-2:2008 ili jednakovrijednoj normi) Modbus, omogućen i BACnet, po želji naručitelja dobavljivi i drugi interface za povezanost u CNS. Alternativa za Webserver: analogni telefonski modem za računalni pristup preko telefonske linije.
Regulacijska funkcija
Regulacija temperature
Regulacija temp. DZ - osjetnik temp. PZ u klima uređaju, ZIMI
Osjetnici ugrađeni u klima uređaju, aktivni, Bus povezivost
osjetnik temperature - vanjski zrak
osjetnik temperature - dobavnog zraka
osjetnik temperature - povratnog zraka
Termostat protiv smrzavanja grijača
Termostat protiv smrzavanja hladnjaka
Osjetnici - za ugradnju izvan klima uređaja, aktivni, Bus povezivost
Dodatna oprema
Elastični kanalski priključci
By-pass zaklopka rekuperatora
Lokacija montaže elektroupravljačkog ormara
Pričvršćen na uređaj
Ukupni podaci uređaja:
| Razina zvučnog tlaka DZ (kod srednje frekvencije 250Hz) maksimalno |  | 71
| Razina zvučnog tlaka PZ (kod srednje frekvencije 250Hz) maksimalno |  | 71
| Razina zvučnog tlaka 1m od uređaja (kod srednje frekvencije 250Hz) maksimalno |  | 49
| Električna radna snaga, ukupna +/-5% | 5.03 | 4.98
| Električna priključna snaga, ukupna +/-5% |  | 8.7
| Max. el. Struja +/-5% |  | 12.6
| Osigurači (informativno, stvarna vrijednost prema projektu el.instalacija) |  | 3x20
| Napon |  | 3/N/PE 400V 50Hz
Ocjena klase učinkovitosti prema DIN EN 13053 ili jednakovrijednoj normi
| Klasa protočne brzine zraka skroz slobodni presjek uređaja | V2
| Klasa snage el.mot. pogona ventilatora - dobava | P1
| Klasa snage el.mot. pogona ventilatora - povrat | P1
| Klasa povrata topline | H1
| Odgovarajuća oznaka razreda efikasnosti uređaja prema RLT-01 smjernicama, na osnovu zahtjeva DIN EN 13053/2010 ili jednakovrijednoj normi | A+
| Eurovent 2016 ili jednakovrijednoj normi | A+
| ECO Design - Uređaj ispunjuje zahtjeve EU odredbe 1253/2014 ili jednakovrijednoj normi stupanj 2 za 2018 | DA
Dimenzija i masa uređaja:
| dužina maksimalno | 6509
| širina maksimalno | 1170
| visina maksimalno | 2343
| masa maksimalno | 2004
|  | kompl. | 1 |  | 0
3.4. | Puštanje u pogon KK2, KK3 I KK4 od strane ovlaštenog servisera za područje RH uz izdavanje zapisnika o postignutim parametrima i garancije na sam uređaj.
|  | komplet | 3 |  | 0
3.5. | Dobava i montaža nape u dva dijela koja se sastoji od slijedećih dijelova:
3.5.1. | Napa dim.4000x1300x450 mm +/-5%, sastoji se od:
Ventilacijska kuhinjska napa
Kuhinjska ventilacijska stropna napa za montažu na strop, sukladno sa DIN EN 16282-2 ili jednakovrijednoj normi, konstrukcijska značajka B7, u području "ROŠTILJA I FRITEZE". Kućište nape u trapezoidnom obliku, izrađena od nehrđanog čelika 1.4307, brušen K240, otporna na koroziju i kiseline. Sastavni djelovi nape su zavareni iznutra i sa vanjske strane nisu vidljivi. Kanal za skupljanje masti s kromiranim ispusnim ventilima na najnižoj točki. Presvučena plastičnom folijom za zaštitu tijekom transporta i montaže. Separator aerosola koso postavljen u dvije linije, može se ukloniti bez alata u svrhu čišćenja, u jednom ili dva reda i LED rasvjeta klase zaštite IP55.
Dimenzije: 4000x1300x450 mm +/-5%
| Količina zraka: 4350 m3/h | kom | 1
3.5.2. | LED rasvjeta - 60 W,
| LED rasvjeta - svjetlosna cijev L=1500 mm, u skladu sa DIN EN 16282 ili jednakovrijednoj normi dio 2 i 3, razred energetske učinkovitosti A++, indeks reprodukcije boja Ra>80, životni vijek do 50.000h, tolerancija boja Mac Adam 3, priključna snaga 60W, boja svjetla 4000 K - svjetlosna učinkovitost: 133 lm/W, direktni priključak rasvjete na 230V AC, bez regulacije rasvjete - dim, stupanj zaštite IP55, s certifikatom o ispitivanju, interno ožičen i spreman za rad, opremljen s 3-polnim Wieland utičnim sustavom GST 18i3 za kabele promjera do 14,5 mm, zaštićen staklom otpornim na temperaturu. | kom | 2
3.5.3. | Separator - odvajač aerosola
Separator - odvojivač aerosola, koso postavljen, konstrukcija i izvedba prema DIN EN 16282-6 ili jednakovrijednoj normi, zaštita prema prolazu vatre sukladna sa UL 1046 i DIN 16282-6 ili jednakovrijednoj normi klasa F1. Ispitivanje karakteristika odvajanja aerosola prema VDI 2052 ili jednakovrijednoj normi- učinkovitost odvajanja aerosola do 98%, prikladan za čišćenje u perilici suđa, neograničen životni vijek, prednji sloj kao separator s vrtložnim strujanjem i zadnji sloj kao višeslojni pleteni filtar od nehrđajućeg čelika 1.4307 sa odvojenim okvirom filtera, koji se može odvojiti pomoću vijačneg spoja i sa prednje strane sa 2 ručke. Protok zraka sa brzinom 0,7 m/s, max. 450 m3/h po elementu, pad tlaka 72 Pa, buka na odvojivaču 55 dB (A) ili manje, masa 3,8 kg
| Dimenzije: 350 x 500 x 45 mm +/-5% | kom | 10
3.5.4. | Priključci za povratni zrak od nehrđajućeg čelika 1.4307 s prirubnicom PL20
| Dimenzije: 500x300x100 mm +/-5% | kom | 4
3.5.5. | Fini podesivi set za montažu, sastoji se od M10 pocinčane navojne šipke, čeličnih sidra od nehrđajućeg čelika 1.4307, pocinčanog vijaka s navojem M10x110 s lijevim/desnim navojem od nehrđajućeg čelika, uključujući matice i podloške. | kom | 4
3.5.6. | Revizijski poklopac kuhinjske ventilacijske nape djeljiv po visini, visina poklopca 500 mm, za zatvaranje otvora između nape i stropa, izrađen od 1.4307 nehrđajućeg čelika, debljine 1 mm. | m | 5.6
| NAPOMENA: CIJENU DATI ZA KOMPLETNU NAPU SA SVOM OPREMOM! | komplet | 1 |  | 0
3.6. | Dobava i montaža nape u dva dijela, podjela na 2000 mm koja se sastoji od slijedećih dijelova:
3.6.1. | Napa dim. 4000x1350x450mm +/-5% u dva dijela, sastoji se od:
Ventilacijska kuhinjska napa
Kuhinjska ventilacijska stropna napa za montažu na strop, sukladno sa DIN EN 16282-2 ili jednakovrijednoj normi, konstrukcijska značajka B7, u području "CENTRALNOG TERMOBLOKA". Kućište nape u trapezoidnom obliku, izrađena od nehrđanog čelika 1.4307, brušen K240, otporna na koroziju i kiseline. Sastavni djelovi nape su zavareni iznutra i sa vanjske strane nisu vidljivi. Kanal za skupljanje masti s kromiranim ispusnim ventilima na najnižoj točki. Presvučena plastičnom folijom za zaštitu tijekom transporta i montaže. Separator aerosola koso postavljen u dvije linije, može se ukloniti bez alata u svrhu čišćenja, u jednom ili dva reda i LED rasvjeta klase zaštite IP55.
Dimenzije: 4000x1350x450mm +/-5%
| Količina zraka: 7125 m3/h | kom | 2
3.6.2. | Kuhinjska LED rasvjeta - 60 W, za ugradnju u napu.
| LED rasvjeta - svjetlosna cijev L=1500 mm, u skladu sa DIN EN 16282 ili jednakovrijednoj normi dio 2 i 3, razred energetske učinkovitosti A++, indeks reprodukcije boja Ra>80, životni vijek do 50.000h, tolerancija boja Mac Adam 3, priključna snaga 60W, boja svjetla 4000 K - svjetlosna učinkovitost: 133 lm/W, direktni priključak rasvjete na 230V AC, bez regulacije rasvjete - dim, stupanj zaštite IP55, s certifikatom o ispitivanju, interno ožičen i spreman za rad, opremljen s 3-polnim Wieland utičnim sustavom GST 18i3 za kabele promjera do 14,5 mm, zaštićen staklom otpornim na temperaturu. | kom | 4
3.6.3. | Separator - odvojivač aerosola, koso postavljen, konstrukcija i izvedba prema DIN EN 16282-6 ili jednakovrijednoj normi, zaštita prema prolazu vatre sukladna sa UL 1046 i DIN 16282-6 ili jednakovrijednoj normi klasa F1. Ispitivanje karakteristika odvajanja aerosola prema VDI 2052 ili jednakovrijednoj normi- učinkovitost odvajanja aerosola do 98%, prikladan za čišćenje u perilici suđa, neograničen životni vijek, prednji sloj kao separator s vrtložnim strujanjem i zadnji sloj kao višeslojni pleteni filtar od nehrđajućeg čelika 1.4307 sa odvojenim okvirom filtera, koji se može odvojiti pomoću vijačneg spoja i sa prednje strane sa 2 ručke. Protok zraka sa brzinom 0,7 m/s, max. 450 m3/h po elementu, pad tlaka 72 Pa, buka na odvojivaču 55 dB (A) ili manje, masa 3,8 kg
| Dimenzije: 350 x 500 x 45 mm +/-5% | kom | 16
3.6.4. | Panel za zatvaranje otvora između separatora
od nehrđajućeg čelika 1.4307, debljine 1,0 mm, sa obe strane uglađena, za zatvaranje otvorenih prostora između separatora aerosola.
| Dimenzije: 500x350 mm +/-5% | kom | 4
3.6.5. | Priključci za povratni zrak od nehrđajućeg čelika 1.4307 s prirubnicom PL20
| Dimenzije: 500x300x100 mm +/-5% | kom | 8
3.6.6. | Fini podesivi set za montažu, sastoji se od M10 pocinčane navojne šipke, čeličnih sidra od nehrđajućeg čelika 1.4307, pocinčanog vijaka s navojem M10x110 s lijevim/desnim navojem od nehrđajućeg čelika, uključujući matice i podloške. | kom | 8
3.6.7. | Revizijski poklopac kuhinjske ventilacijske nape djeljiv po visini, visina poklopca 500 mm, za zatvaranje otvora između nape i stropa, izrađen od 1.4307 nehrđajućeg čelika, debljine 1 mm. | m | 14
| NAPOMENA: CIJENU DATI ZA KOMPLETNU NAPU SA SVOM OPREMOM! | komplet | 1 |  | 0
3.7. | Dobava i montaža ventilacijske kuhinjske nape koja se sastoji od slijedećih dijelova:
3.7.1. | Kuhinjska ventilacijska stropna napa za montažu na strop, sukladno sa DIN EN 16282-2 ili jednakovrijednoj normi, konstrukcijska značajka B7, u području "kuhinje iznad konvektomata". Kućište nape u trapezoidnom obliku, izrađena od nehrđanog čelika 1.4307, brušen K240, otporna na koroziju i kiseline. Sastavni djelovi nape su zavareni iznutra i sa vanjske strane nisu vidljivi. Kanal za skupljanje masti s kromiranim ispusnim ventilima na najnižoj točki. Presvučena plastičnom folijom za zaštitu tijekom transporta i montaže. Separator aerosola koso postavljen u dve liniji, može se ukloniti bez alata u svrhu čišćenja, u jednom ili dva reda i LED rasvjeta klase zaštite IP55.
Dimenzije: 1750x1550x450 mm +/-5%
| Količina zraka: 860m3/h | kom | 1
3.7.2. | Separator - odvojivač aerosola, koso postavljen, konstrukcija i izvedba prema DIN EN 16282-6 ili jednakovrijednoj normi, zaštita prema prolazu vatre sukladna sa UL 1046 i DIN 16282-6 ili jednakovrijednoj normi klasa F1. Ispitivanje karakteristika odvajanja aerosola prema VDI 2052 ili jednakovrijednoj normi- učinkovitost odvajanja aerosola do 98%, prikladan za čišćenje u perilici suđa, neograničen životni vijek, prednji sloj kao separator s vrtložnim strujanjem i zadnji sloj kao višeslojni pleteni filtar od nehrđajućeg čelika 1.4307 sa odvojenim okvirom filtera, koji se može odvojiti pomoću vijačneg spoja i sa prednje strane sa 2 ručke. Protok zraka sa brzinom 0,7 m/s, max. 450 m3/h po elementu, pad tlaka 72 Pa, buka na odvojivaču 55 dB (A), masa 5,1 kg
| Dimenzije: 500 x 350 x 45 mm +/-5% | kom | 2
3.7.3. | Panela za zatvaranje otvora između separatora.
Od nehrđajućeg čelika 1.4307, debljine 1,0 mm, sa obe strane uglađena, za zatvaranje otvorenih prostora između separatora aerosola.
| Dimenzije: 500x350 mm +/-5% | kom | 1
3.7.4. | Priključci za povratni zrak od nehrđajućeg čelika 1.4307 s prirubnicom PL20
| Dimenzije: 500x300x100 +/-5% | kom | 1
3.7.5. | Set za montažu na strop.
| Fini podesivi set za montažu, sastoji se od M10 pocinčane navojne šipke, čeličnih sidra od nehrđajućeg čelika 1.4307, pocinčanog vijaka s navojem M10x110 s lijevim/desnim navojem od nehrđajućeg čelika, uključujući matice i podloške. | kom | 2
3.7.6. | Revizijski poklopac kuhinjske ventilacijske nape djeljiv po visini, visina poklopca 500 mm, za zatvaranje otvora između nape i stropa, izrađen od 1.4307 nehrđajućeg čelika, debljine 1 mm. | m | 3.1
| NAPOMENA: CIJENU DATI ZA KOMPLETNU NAPU SA SVOM OPREMOM! | komplet | 1 |  | 0
3.8. | Dobava i montaža ventilacijske kuhinjske nape koja se sastoji od slijedećih dijelova:
3.8.1. | Kuhinjska ventilacijska napa za zidnu montažu, tip EK, sukladno sa DIN EN 16282-2 ili jednakovrijednoj normi , konstrukcijska značajka B1, u području "pranje bijelog suđa" iznad stroja za pranje suđa. U trapezoidnom obliku, izrađena od nehrđanog čelika 1.4307, brušen K240, otporna na koroziju i kiseline. Sastavni djelovi haube su zavareni iznutra i sa vanjske strane nisu vidljivi. Kanal za skupljanje masti s kromiranim ispusnim ventilima na najnižoj točki. Separator aerosola koso postavljen u jednoj liniji, u jednoj liniji i LED rasvjeta. Rasvjeta potpuno ožičena u tijelu nape sa sustavom kabelskih konektora i postavljena na pokrovnu ploču nape pomoću priključne kutije za električni priključak na licu mjesta.
Dimenzije: 3100x1200x450 mm +/-5%
| Količina zraka: 1600 m3/h | kom | 1
3.8.2. | LED rasvjeta - 50 W, za ugradnju u napu.
| LED rasvjeta - svjetlosna cijev L=1200 mm, u skladu sa DIN EN 16282 ili jednakovrijednoj normi dio 2 i 3, razred energetske učinkovitosti A++, indeks reprodukcije boja Ra>80, životni vijek do 50.000h, tolerancija boja Mac Adam 3, priključna snaga 60W, boja svjetla 4000 K - svjetlosna učinkovitost: 133 lm/W, direktni priključak rasvjete na 230V AC, bez regulacije rasvjete - dim, stupanj zaštite IP55, s certifikatom o ispitivanju, interno ožičen i spreman za rad, opremljen s 3-polnim Wieland utičnim sustavom GST 18i3 za kabele promjera do 14,5 mm, zaštićen staklom otpornim na temperaturu. | kom | 2
3.8.3. | Separator - odvojivač aerosola, koso postavljen, konstrukcija i izvedba prema DIN EN 16282-6 ili jednakovrijednoj normi, zaštita prema prolazu vatre sukladna sa UL 1046 i DIN 16282-6 ili jednakovrijednoj normi klasa F1. Ispitivanje karakteristika odvajanja aerosola prema VDI 2052 ili jednakovrijednoj normi- učinkovitost odvajanja aerosola do 98%, prikladan za čišćenje u perilici suđa, neograničen životni vijek, prednji sloj kao separator s vrtložnim strujanjem i zadnji sloj kao višeslojni pleteni filtar od nehrđajućeg čelika 1.4307 sa odvojenim okvirom filtera, koji se može odvojiti pomoću vijačneg spoja i sa prednje strane sa 2 ručke. Protok zraka sa brzinom 0,7 m/s, max. 600 m3/h po elementu, pad tlaka 72 Pa, buka na odvojivaču 55 dB (A), masa 3,8 kg
| Dimenzije: 500 x 500 x 45 mm | kom | 3
3.8.4. | Panel za zatvaranje otvora između separatora.
Od nehrđajućeg čelika 1.4307, debljine 1,0 mm, sa obe strane uglađena, za zatvaranje otvorenih prostora između separatora aerosola.
| Dimenzije: 500x500mm +/-5% | kom | 2
3.8.5. | Priključci za povratni zrak od nehrđajućeg čelika 1.4307 s prirubnicom PL20
| Dimenzije: 500x300x100 +/-5% | kom | 2
3.8.6. | Set za montažu nape na zid sastavljen iz zidnih dibli, vijaka za vješanje i matica od nehrđajučeg čelika. | kom | 2
3.8.7. | Fini podesivi set za montažu, sastoji se od M10 pocinčane navojne šipke, čeličnih sidra od nehrđajućeg čelika 1.4307, pocinčanog vijaka s navojem M10x110 s lijevim/desnim navojem od nehrđajućeg čelika, uključujući matice i podloške. | kom | 2
3.8.8. | Revizijski poklopac kuhinjske ventilacijske nape djeljiv po visini, visina poklopca 500 mm, za zatvaranje otvora između nape i stropa, izrađen od 1.4307 nehrđajućeg čelika, debljine 1 mm. | m | 5.5
| NAPOMENA: CIJENU DATI ZA KOMPLETNU NAPU SA SVOM OPREMOM! | komplet | 1 |  | 0
3.9. | Dobava i montaža horizontalnog stropnog separatora - odvajača aerosola
Kao odsisni strujni separator aerosola s konstantnim gubitkom tlaka, sukladno sa DIN EN 16282 ili jednakovrijednoj normi dio 3, napravljen od nehrđajućeg čelika 1.4307, zaštita prema prolazu vatre sukladna sa UL 1046 ili jednakovrijednoj normi i DIN EN 16282-6 ili jednakovrijednoj normi klasa F1. Frakcijska učinkovitost do 94%, prikladan za čišćenje u perilici suđa, neograničen životni vijek, prednji sloj kao separator s vrtložnim strujanjem i zadnji sloj kao višeslojni pleteni filtar od nehrđajućeg čelika 1.4307 sa odvojenim okvirom filtera, koji se može odvojiti pomoću vijačneg spoja i sa prednje strane sa 2 ručke. Bez posude za ispuštanje, uključujući montažni okvir i pocinčanu priključnu kutiju. Protok zraka sa brzinom 0,7 m/s, max. 450 m3/h po elementu, pad tlaka 53 Pa, buka na odvojivaču 54 dB (A). Dimenzija zračnog DN200/ 1 kom.
| Dimenzije: 500x350x25 mm | kom | 1 |  | 0
3.10. | Dobava i montaža horizontalnog stropnog separatora - odvajača aerosola
Kao odsisni strujni separator aerosola s konstantnim gubitkom tlaka, sukladno sa DIN EN 16282 ili jednakovrijednoj normi dio 3, napravljen od nehrđajućeg čelika 1.4307, zaštita prema prolazu vatre sukladna sa UL 1046 ili jednakovrijednoj normi i DIN EN 16282-6 ili jednakovrijednoj normi klasa F1. Frakcijska učinkovitost do 94%, prikladan za čišćenje u perilici suđa, neograničen životni vijek, prednji sloj kao separator s vrtložnim strujanjem i zadnji sloj kao višeslojni pleteni filtar od nehrđajućeg čelika 1.4307 sa odvojenim okvirom filtera, koji se može odvojiti pomoću vijačneg spoja i sa prednje strane sa 2 ručke. Bez posude za ispuštanje, uključujući montažni okvir i pocinčanu priključnu kutiju. Protok zraka sa brzinom 0,7 m/s, max. 450 m3/h po elementu, pad tlaka 53 Pa, buka na odvojivaču 54 dB (A). Dimenzija zračnog DN200/ 1 kom.
| Dimenzije: 500x550x25 mm | kom | 1 |  | 0
3.11. | Dobava i montaža ravnih perforiranih panela s priključnom komorom za dovod zraka.
Ravni perforirani paneli s priključnom komorom od praškasto zaštićenog i obojenog aluminija u RAL 9010 za dovod svježeg zraka, dizajn i funkcionalnost prema DIN EN 16282-4 ili jednakovrijednoj normi, montaža na strop, za čiščenje moguće demontirati. Uključuje unutrašnji filtar (EU4) koji osigurava ravnomjerno raspoređivanje zraka, smanjuje brzinu protoka i istodobno se ponaša kao zvučni izolator. Slobodan presjek 40%, premjer rupe 4,0 mm, razmak između rupa 6,0 mm. Spojnica od pocinčanog lima, uključujući dva priključka DN 200, prigušni ventil, regulator protoka i elemente za distribuciju zraka.
Dimenzije: 1500x400x250 +/-5%
Količina zraka: 550 m3/h
| Pad tlaka: 10 Pa +/-5% | kom | 28 |  | 0
3.12. | Puštanje u pogon kompletne kuhinjske opreme (stavke 3.4. do 3.11.) | komplet | 1 |  | 0
3.13. | Dobava i montaža UV-C sistema za dezinfekciju.
UV-C sistem za dezinfekciju, sukladno sa DIN EN 16282 ili jednakovrijednoj normi - 8 prilog A. Patentirana zaštita od neposrednog zračenja, dodatna zaštita od zračenja da je sistem dezinfekcije sigurnostno isključen kad je sistem ventilacije u smetnji ili je isključen. U slučaju smetnji mogući optički ili akustički signali, koji su podesivi. Prednost UV-C dezinfekcije je u tome, jer nema taloženja masnoča na stražnjoj strani separatora, smanjeno je taloženje masnoča u odsisnim kanalima i zbog toga povećana sigurnost od požara. Sustav UV-C dezinfekcije značajno smanjuje mirise i troškove za održavanje ventilacijskog sistema.
UV-C sistem za dezinfekciju uključuje:
3.13.1. | *Kontronu ploču za nadzor i upravljanje sigurnosnim elementima
Prikaz radnih sati UV-C cijevi.
Automatsko uključenje sistema čim se uključi ventilacija
Automatsko isključenje sistema sa isključenjem ventilacije.
| Kućište od nehrđajućeg čelika, zaštita IP 65, D / V / Š = 260/215/125 mm | kom | 1
3.13.1. | Paneli za zatvaranje otvora sa graničnim prekidačem | kom | 6
3.13.2. | UV-C cijevi 160W | kom | 4
3.13.3. | UV-C cijevi 130W | kom | 8
3.13.4. | Pričvrsni elementi | kom | 12
3.13.5. | Upravljački modul s EVG | kom | 12
3.13.6. | Senzor protoka zraka | kom | 1
3.13.7. | UTP kabel | kom | 1
3.13.8. | Montaža u tvornici | kom | 1
3.13.9. | Puštanje u pogon kompletnog UV-C sustava
3.13.10. | Puštanje u rad UV sustava s 1 dolaskom i odlaskom uključuje sigurnosne upute za osoblje s izvješćem o prijemu prema DIN EN 16282-dio 8 ili jednakovrijednoj normi. NAPOMENA: Preduvjeti su ventilacija i pripremljeni električni priključci, kao i funkcijoniranje sustava ventilacije. | komplet | 1
| NAPOMENA: CIJENU DATI ZA KOMPLET! | komplet | 1 |  | 0
3.14. | Dobava i montaža krilne sklopke ili presostata za ugradnju u ventilacijske kanale, za čisti, neagresivan i neeksplozivan zrak. Zbog mogućnosti puknuća lopatice (krila) pri brzinama većim od 5m/s lopaticu je potrebno odrezati na označenoj strani. Minimalna visina osjeta iznosi 1m/s, a kad je podrezana povisuje se na 2,5m/s. Prije i poslje krilne sklopke potrebno je ostaviti ravan kanal u dužini od 5 promjera.
Lopatica (krilo) je izrađena od nehrđajućeg čelika (AlSi 301), a kućište od pocinčanog čelika u plastičnom kućištu, vanjske zaštite IP65. Radne temp. -40…85°C. dozvoljene jakosti struje relejnog kontakta 15 (8)A, 24…250V.
| min.brz. 1m/s, max. 8m/s, tem.max.85°C | kom | 1 |  | 0
3.15. | Dobava i montaža regulacijske žaluzine za ručnu regulaciju protoka zraka. Okvir i protuhodne lamele izrađene su iz pocinčanog čeličnog lima, dok su pogonski zupčanici i ležajevi izrađeni iz plastike.
| REGULACIJSKA ŽALUZINA 300x250 | kom | 2 |  | 0
| REGULACIJSKA ŽALUZINA 300x500 | kom | 1 |  | 0
| REGULACIJSKA ŽALUZINA 350x300 | kom | 2 |  | 0
| REGULACIJSKA ŽALUZINA 250x200 | kom | 1 |  | 0
| REGULACIJSKA ŽALUZINA 250x450 | kom | 1 |  | 0
| REGULACIJSKA KLAPNA DN200 (BEZ GUME!) | kom | 4 |  | 0
| REGULACIJSKA ŽALUZINA 250x400 | kom | 2 |  | 0
| REGULACIJSKA ŽALUZINA 500x450 | kom | 1 |  | 0
| REGULACIJSKA ŽALUZINA 335x500 | kom | 1 |  | 0
| REGULACIJSKA ŽALUZINA 415x500 | kom | 1 |  | 0
3.16. | Dobava i montaža protupožarne zaklopke namjenjene automatskom zatvaranju požarnih zona u sustavima ventilacije i klimatizacije za primjenu u kuhinjama. Klasa vatrootpornosti EI90. Ispitano na vatrootpornost u skladu s europskim normama EN 1366-2 ili jednakovrijednoj normi, uz odobrenje Z-41,3-692 ili jednakovrijednoj normi na njemačkom Institutu za izgradnju i tehnologiju Berlin. Zaklopka s važećom Izjavom o svojstvima. Zaklopka je opremljena kapilarnim cjevčicama, plinskim oprugama, pripadajućim krajnim sklopkama za indikaciju položaja zaklopke (otvoreno/zatvoreno), elektromotornim pogonom i automatskim mehanizmom za zatvaranje pri prekidu napajanja. Kućište izrađeno od pocinčanog lima, klapna za zatvaranje izrađena od posebnog izolacijskog materijala s inox rubom, zakrilca osi izrađena od pocinčanog čelika. Kapilarnu cjevčicu montirati na 500 mm ispred strane rukovanja protupožarne zaklopke.
| PPZ dim. 700x500 EI 90-ZA KUHINJE-specijalna! | kom | 4 |  | 0
3.17. | Dobava i montaža protupožarne zaklopke kvadratnog ili okruglog presjeka namjenjene automatskom zatvaranju požarnih zona u sustavima ventilacije i klimatizacije. Klasa otpornosti EI90 ili jednakovrijedno, prikladna za ugradnju u okrugli ili pravokutni kanal. Opremljena je s termoosjetnikom (72°C) i elektromotornim pogonom (230V) s pripadajućim krajnim sklopkama za indikaciju položaja zaklopke (otvoreno/zatvoreno) i automatskim zatvaranjem pri prekidu napajanja. Ovisno o primjeni EI120, EI90, EI60 ili jednakovrijedno. Ispitana na vatrootporna svojstva. Propuštanje zraka zatvorene lopatice klasa 3 ili jednakovrijedno. Propuštanje zraka u kućištu klasa C Ili jednakovrijedno.
| PPZ 1450x500 EI 60 ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
| PPZ 1500x700 EI 60 ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
| PPZ 1200x500 EI 60 ili jednakovrijedno | kom | 2 |  | 0
| PPZ 850x450 EI 60 ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
| PPZ 850x400 EI 60 ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
| PPZ 800x400 EI 60 ili jednakovrijedno | kom | 2 |  | 0
| PPZ 750x350 EI 60 ili jednakovrijedno | kom | 2 |  | 0
| PPZ 600x550 EI 60 ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
| PPZ 650x350 EI 60 ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
| PPZ 550x550 EI 60 ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
| PPZ 550x400 EI 60 ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
| PPZ 450x400 EI 60 ili jednakovrijedno | kom | 2 |  | 0
| PPZ 450x700 EI 60 ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
| PPZ 450x350 EI 60 ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
| PPZ 250x250 EI 60 ili jednakovrijedno | kom | 2 |  | 0
| PPZ 250x200 EI 60 ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
| PPZ 200x200 EI 60 ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
| PPZ DN250 EI 60 ili jednakovrijedno | kom | 5 |  | 0
| PPZ DN180 EI 60 ili jednakovrijedno | kom | 2 |  | 0
| PPZ DN160 EI 60 ili jednakovrijedno | kom | 4 |  | 0
| PPZ DN100 EI 60 ili jednakovrijedno | kom | 2 |  | 0
3.18. | Dobava i montaža tlačnog stropnog vrtložnog varijabilnog distributera s podesivim krilcima, za visine ugradnje od 4 do 10m. Izrađen iz čeličnog lima i standardno plastificiran u RAL 9010. U kompletu s priključnom kutijom s cilindričnim horizontalnim priključkom i termosenzibilnim pogonom.
Veličina 315, 48 lamela plastificirano RAL 9005 mat prema boji stropa
- nominalne dimenzije DN 315mm, priključak DN250
- protok +700 m3/h +/- 5%
- pad tlaka kod potpuno otvorene zaklopke 20 Pa ili manje
- LwA=38 dB(A) ili manje
| - efektivna brzina zraka na anemostatu vef=2,53 m/s +/- 5% | kom | 12 |  | 0
3.19. | Dobava i montaža odsisnog stropnog vrtložnog varijabilnog distributera s podesivim krilcima, za visine ugradnje od 4 do 10m. Izrađen iz čeličnog lima i standardno plastificiran u RAL 9010. Bez priključne kutije, ručno naještanje krilaca (prestrujavanje zraka za FC)
Veličina 315, 48 lamela plastificirano RAL 9005 mat prema boji stropa
- nominalne dimenzije DN 315mm, priključak DN250
- protok +700 m3/h +/- 5%
- pad tlaka kod potpuno otvorene zaklopke 20 Pa ili manje
- LwA=38 dB(A) ili manje
|  | kom | 6 |  | 0
3.20. | Dobava i montaža tlačnog okruglog anemostata za visine ugradnje od 2,3-4m. Okvir i fiksne lamele izrađene su iz valjanih čeličnih profila i standardno plastificirane u RAL 9010. U kompletu s priključnom kutijom s horizontalnim cilindričnim priključkom. Ugradnja vidljivim vijcima.
3.20.1. | Veličina 1, plastificirano RAL 9005 mat prema boji stropa
- nominalne dimenzije DN 200mm, priključak DN100
- protok +100 m3/h +/- 5%
- pad tlaka kod potpuno otvorene zaklopke 25 Pa ili manje
- LwA=35 dB(A) ili manje
| - efektivna brzina zraka na anemostatu vef=3,30 m/s +/- 5% | kom | 9 |  | 0
3.20.2. | Veličina 2, plastificirano RAL 9005 mat prema boji stropa
- nominalne dimenzije DN 250mm, priključak DN160
- protok +200 m3/h +/- 5%
- pad tlaka kod potpuno otvorene zaklopke 25 Pa ili manje
- LwA=35 dB(A) ili manje
| - efektivna brzina zraka na anemostatu vef=3,50 m/s +/- 5% | kom | 20 |  | 0
3.20.3. | Veličina 4, plastificirano RAL 9005 mat prema boji stropa
- nominalne dimenzije DN 360mm, priključak DN200
- protok +300 m3/h +/- 5%
- pad tlaka kod potpuno otvorene zaklopke 20 Pa ili manje
- LwA=35 dB(A) ili manje
| - efektivna brzina zraka na anemostatu vef=2,20 m/s +/- 5% | kom | 16 |  | 0
3.20.4. | Veličina 6, plastificirano RAL 9005 mat prema boji stropa
- nominalne dimenzije DN 470mm, priključak DN250
- protok +700 m3/h +/- 5%
- pad tlaka kod potpuno otvorene zaklopke 20 Pa ili manje
- LwA=35 dB(A) ili manje
| - efektivna brzina zraka na anemostatu vef=2,60 m/s +/- 5% | kom | 15 |  | 0
3.21. | Dobava i montaža odsisnog okrugli anemostata za visine ugradnje od 2,3-4m. Okvir i fiksne lamele izrađene su iz valjanih čeličnih profila i standardno plastificirane u RAL 9010. U kompletu s priključnom kutijom s horizontalnim cilindričnim priključkom. Ugradnja vidljivim vijcima.
3.21.1. | Veličina 1, plastificirano RAL 9005 mat prema boji stropa
- nominalne dimenzije DN 200mm, priključak DN100
- protok +100 m3/h +/- 5%
- pad tlaka kod potpuno otvorene zaklopke 25 Pa ili manje
- LwA=35 dB(A) ili manje
|  | kom | 32 |  | 0
3.21.2. | Veličina 1, RAL 9010 prema boji stropa (samo sanitarije vanjski korisnici)
- nominalne dimenzije DN 200mm, priključak DN100
- protok +100 m3/h +/- 5%
- pad tlaka kod potpuno otvorene zaklopke 25 Pa ili manje
- LwA=35 dB(A) ili manje
|  | kom | 9 |  | 0
3.21.3. | Veličina 2, plastificirano RAL 9005 mat prema boji stropa
- nominalne dimenzije DN 250mm, priključak DN160
- protok +200 m3/h +/- 5%
- pad tlaka kod potpuno otvorene zaklopke 25 Pa ili manje
- LwA=35 dB(A) ili manje
|  | kom | 12 |  | 0
3.21.4. | Veličina 4, plastificirano RAL 9005 mat prema boji stropa
- nominalne dimenzije DN 360mm, priključak DN200
- protok +300 m3/h +/- 5%
- pad tlaka kod potpuno otvorene zaklopke 20 Pa ili manje
- LwA=35 dB(A) ili manje
|  | kom | 9 |  | 0
3.21.5. | Veličina 6, plastificirano RAL 9005 mat prema boji stropa
- nominalne dimenzije DN 470mm, priključak DN250
- protok +700 m3/h +/- 5%
- pad tlaka kod potpuno otvorene zaklopke 20 Pa ili manje
- LwA=35 dB(A) ili manje
|  | kom | 23 |  | 0
3.22. | Dobava i montaža: Okrugli prigušivač zvuka, fleksibilna izvedba, prigušenje ispitano prema EN ISO 7235 ili jednakovrijednoj normi. Razne mogućnosti spajanja, prikladno na spoj za kanale prema EN 1506 ili jednakovrijednoj normi ili EN 13180 ili jednakovrijednoj normi. Propuštanje kućište ispitano prema EN 12237 ili jednakovrijednoj normi, klasa A. Materijal izrade kućišta je čelični pocinčani lim, ispuna je mineralna vuna.
| vel. 050 dim DN 250, L=1000 mm | kom | 2 |  | 0
| vel. 050 dim DN 250, L=500 mm | kom | 42 |  | 0
| vel. 050 dim DN 200, L=500 mm | kom | 23 |  | 0
| vel. 050 dim DN 160, L=500 mm | kom | 32 |  | 0
| vel. 050 dim DN 100, L=500 mm | kom | 50 |  | 0
3.23. | Dobava i montaža okruglog regulatora protoka bez pomoćne energije, predviđen za ugradnju unutar okruglog kanala. Regulator ima mogućnost namještnja potrebite količine zraka uz pomoć samoosiguravajućeg vijka i tvornički justirane skale za regulaciju. Ugradnja regulatora je predviđena u okrugli kanal, a nepropusnost je osigurana posebnom brtvom izrađenom iz umjetnih materijala. Za regulator nije potrebno predvidjeti revizioni otvor, jer konstrukcija je izvedena bez potrebe za periodičnim održavanjem. Materijal izrade su umjetni matrijali bez sadržaja silikona, s tolerancija regulirane količine zrakaje u granicama +/- 10% u području ukupnog tlaka između 30 i 300 Pa.
3.23.1. | REG. KONST. PROT. DN250
- protok +700 m3/h +/- 5%
| - LpA=40 dB(A) ili manje kod dif. Statičkog tlaka od 150 Pa | kom | 38 |  | 0
3.23.2. | REG. KONST. PROT. DN200
- protok +300 m3/h +/- 5%
| - LpA=40 dB(A) ili manje kod dif. Statičkog tlaka od 150 Pa | kom | 21 |  | 0
3.23.3. | REG. KONST. PROT. DN160
- protok +200 m3/h +/- 5%
| - LpA=45 dB(A) ili manje kod dif. Statičkog tlaka od 150 Pa | kom | 32 |  | 0
3.23.1. | REG. KONST. PROT. DN100
- protok +100 m3/h +/- 5%
| - LpA=46 dB(A) ili manje kod dif. Statičkog tlaka od 150 Pa | kom | 50 |  | 0
3.24. | Dobava i montaža izolirane aluminijske fleksibilne cijevi, za ugradnju u HVAC sisteme. Visokoelastične cijevi, nominalna debljina 70 mikrona, sačinjavaju 3 sloja aluminija i 2 sloja poliestera, izolirana slojem toplinske izolacije. Stavka uključuje sitni i potrošni materijal. Flekisiblne cijevi se režu na određenu doljinu.
| Ø100 | m | 50 |  | 0
| Ø160 | m | 35 |  | 0
| Ø200 | m | 25 |  | 0
| Ø250 | m | 45 |  | 0
3.25. | Dobava i montaža pravokutnog izoliranog regulatora konstantnog protoka zraka bez pomoćne energije. Sastoji se od kućišta izrađenog od pocinčanog čelika, duljine 400 mm s obostranim prirubnicama 30 mm. Sukladno normi EN 1751 ili jednakovrijednoj normi, kućište je izvedeno u klasi propusnosti C, a propusnost zaporne lamele u klasi 3. Ispunjava higijenske smjernice VDI 6022-1 ili jednakovrijednoj normi. Zvučna izolacija kućišta izvedena je mineralnom vunom minimalne gustoće 40 kg/m3 i debljine 30 mm, klase gorivosti A1 sukladno EN 13501 ili jednakovrijednoj normi. Podešavanje odgovarajućeg konstantnog protoka vrši se okretanjem pogonskog vijka.
REG. KONST. PROT. 600x400 +/- 5%
- protok +3600 m3/h +/- 5%
|  | kom | 1 |  | 0
REG. KONST. PROT. 300x150 +/- 5%
- protok +600 m3/h +/- 5%
|  | kom | 1 |  | 0
3.26. | Dobava i montaža pravokutnog prigušivača buke s prigušnim kulisama koje su izrađene iz negorivog, apsorpcijskog materijala - kamene vune, klase gorivosti A2, prema HRN i DIN 4102-1 ili jednakovrijednoj normi, čija je površina obložena tankim slojem staklenog voala. Otporan na konstantnu temperaturu od 250°C. Kućište prigušivača izrađeno je iz pocinčanog čeličnog lima. Ispunjava higijenske smjernice VDI 6022-1 ili jednakovrijednoj normi. Debljina kulise je 100mm.
600x400, l=1500mm
|  | kom | 1 |  | 0
300x150, l=1000mm
|  | kom | 1 |  | 0
3.27. | Dobava i montaža aluminijske tlačno/odsisne ventilacijske rešetke, opremljene jednim redom horizontalno pojedinačno podesivih lamela. Okvir i lamele izrađeni su iz eloksiranog aluminija. Ugradnja s ugradbenom ramom u zid.
325x125 mm sa jednim redom pomičnih lamela plastificirano RAL 9005 mat
|  | kom | 2 |  | 0
3.28. | Dobava i montaža kanalskog tihog odsisnog izoliranog radijalnog ventilatora s unazad zakrivljenim lopaticama za montažu na pravokutni kanal. Kučište je izrađeno iz pocinčanog lima. Mogućnost regulacije brzine vrtinje, integrirani termički kontakt.
VELIČINE 70X40 EC MOTOR- OZNAKA OV1
V=2600m3/h
dp,ext=300Pa
Pel=540W ili manje
230V, 50Hz, 1ph
Lw=61 dB(A) ili manje
m=36 kg +/-5%
*NEPOVRATNA KLAPNA
| * EC regulator brzine vrtnje preko CNUSa | komplet | 1 |  | 0
3.29. | Dobava i montaža cijevnog radijalnog ventilatora s unatrag zakrivljenim lopaticama za montažu na okrugli kanal. Kučište ventilatora je metalno i plastificirano. Mogućnost regulacije brzine vrtnje, integrirani termički kontakt.
3.29.1. | VELIČINE DN160 EC MOTOR - OZNAKA OV2
KANALSKI ODSISNI VENTILATOR
V=400m3/h
dp=200Pa
Pel=104W ili manje
230V, 50Hz, 1ph
Lw=61 dB(A) ili manje
M=3,0kg +/-5%
*NEPOVRATNA ZRAKOTIJESNA KLAPNA
| * EC regulator brzine vrtnje preko CNUSa | kom | 1 |  | 0
3.29.2. | VELIČINE DN200 EC MOTOR - OZNAKA OV3 i OV_sanit_vanjske
KANALSKI ODSISNI VENTILATOR
V=600m3/h
dp=150Pa
Pel=120W
230V, 50Hz, 1ph
Lw=55 dB(A)
M=3,9kg
*NEPOVRATNA ZRAKOTIJESNA KLAPNA
| * EC regulator brzine vrtnje preko CNUSa | kom | 2 |  | 0
3.30. | Dobava i montaža FILTRA ZRAKA klase EU5, priključci DN250
|  | kom | 1 |  | 0
3.31. | Dobava i montaža pravokutne fasadne protukišne žaluzine za zaštitu sustava ventilacije protiv kapljica kiše, lišća i ptica koji bi mogli ući u struju zraka. Zaštita od buke i vremenskih uvjeta s malom dubinom ugradnje. Komponenta spremna za ugradnju sastoji se od okvira, lamela za zaštitu od kiše i zaštitne mrežice sa stražnje strane. Niska buka i generirana zvučna snaga zbog posebne konstrukcije lamela. Bez silikona.
RAL 9005 mat
| FIKSNA ŽALUZINA 1785x1050 | kom | 4 |  | 0
| FIKSNA ŽALUZINA 585x300 | kom | 2 |  | 0
| FIKSNA ŽALUZINA 385x300 | kom | 1 |  | 0
3.32. | Dobava i montaža centrifugalnog ventilatora s unazad zakrivljenim lopaticama. Kućište napravljeno iz polietilena, a impeler iz polipropilena. Namijenjen za protok zraka agresivnih medija. Stavka uključuje sav sitni i potrošni materijal te fleksibilne spojeve na kanale.
V=900m3/h
dp=200Pa
Pel=250W
230V, 50Hz, 1ph
Lw=55 dB(A)
M=3,9kg
| * EC regulator brzine vrtnje preko CNUSa | komplet | 2 |  | 0
3.33. | Dobava i montaža aluminijske vidno nepropusne prestrujne rešetka za ugradnju u vrata. Izrađena iz eloksiranog aluminija. U kompletu s protuokvirom sa stražnje strane vrata. Ugradnja vidljivim vijcima.
| Prestrujna rešetka 625x225- RAL 9005 mat | kom | 1 |  | 0
| Prestrujna rešetka 525x225- RAL 9005 mat | kom | 1 |  | 0
| Prestrujna rešetka 425x225- RAL 9005 mat | kom | 2 |  | 0
Napomena: vrata na sanitarijama, garderobama i sl. dolaze uglavnom sa izbušenim rupama u donjem dielu prema arhitektonskim nacrtima. Ovdje su prestrujne rešetke samo za manji dio vrata gdje se ne predviđaju rupe.
3.34. | Dobava i montaža odsisnog zračnog ventila za prozračivanje sanitarnih prostorija. Izrađen iz čeličnog lima i standardno plastificiran u RAL 9005. Regulacija protoka zraka vrši se zakretanjem ventila.
| Zračni odsisni ventil DN 150 | kom | 12 |  | 0
3.35. | Dobava i montaža pravokutnih ventilacijskih kanala za razvod zraka, izrađeni od pocinčanog čeličnog lima. Uzdužni šavovi su falcovani a poprečni pertlovani s kutnim profilima za spajanje. Spajanje se vrši prirubnicama, a brtvljenje ljepljivom trakom ili gumom i trajno elastičnim kitom. U iskazanoj cijeni "kg" ventilacijskog kanala uključen je potreban broj spojnih i fazonskih komada (koljena, redukcije, račve, etaže, lukovi, T-komadi, prijelazni komadi, kanalski nastavci i sl.),
te sav ostali materijal neophodan za dovođenje instalacije u funkciju i pogonsko stanje. Isto tako u cijeni iskazanog "kg" ventilacijskog kanala uključeno je i odgovarajuće dijagonalno ili poprečno ukrućenje, sa svim spojnim, pričvrsnim i brtvenim priborom i materijalom, kao što su usmjerni limovi, ojačanja, ukrute, prirubnice, kutnici, spojnice, vijci, negoriva traka za brtvljenje sekcija kanala i sl. uključivo i materijalom za zavješenje. Debljina lima za tlakove od -500/+1000 Pa (niskotlačni sustav), klasa zrakopropusnosti B. Debljina kanala ovisna o dimenziji duže stranice kanala, oblik F (falcana izvedba), za razred grupe tlakova 1 i 4. U stavku je potrebno uključiti sav sitni i potrošni materijal potreban za montažu.
100-500 s = 0,6 mm
501-1000 s = 0,75 mm
1001 - 2000 s= 0,95 mm
2001 - 2500 s= 1,10 mm
| ukupno masa kanala | kg | 12000 |  | 0
| ukupno masa ovjesa | kg | 4200 |  | 0
3.36. | Dobava i montaža okruglih ventilacijskih kanala za razvod zraka izrađeni od pocinčanog čeličnog lima. Cijevi su izrađene sa spiralnim falcom (spiralno varene cijevi). Spajanje se vrši spojnicama ili uvlačenjem, a brtvljenje ljepljivom trakom ili gumom i trajno elastičnim kitom. Debljina materijala za pretlak/potlak do 1000 Pa. U iskazanoj cijeni dužnog metra cijevi uključeni su svi fazonski komadi (koljena, redukcije, etaže, odvojci, T-komadi, završna kapa i sl. - isto se ne priznaje po principu 1 komad = 1 metar već po dužnom metru) komplet s materijalom za zavješenje, učvršćenje i sav ostali spojni, pričvrsni i brtveni materijal (spojnice i obujmice s gumenom brtvom, vijci, zakovice, bezbojni silikonski kit i sl.), neophodan za dovođenje instalacije u funkciju i pogonsko stanje. U stavku je potrebno uključiti sav sitni i potrošni materijal potreban za montažu uključujući ovjes.
spiro kanali
| Ø100 | m | 120 |  | 0
| Ø125 | m | 12 |  | 0
| Ø150 | m | 26 |  | 0
| Ø160 | m | 110 |  | 0
| Ø180 | m | 18 |  | 0
| Ø200 | m | 88 |  | 0
| Ø224 | m | 12 |  | 0
| Ø250 | m | 32 |  | 0
| Ø315 | m | 8 |  | 0
3.37. | Dobava i montaža pravokutnih kanala za razvod zraka izrađeni iz aluminijskog lima. Kanali s većom stranicom od 300 mm ukručuju se križnim brazdama ili uzdužnim Z brazdama. Uključivo svi fazonski komadi, kanalski nastavci, koljena s skretnim limovima, plenumi, račve, prijelazni komadi, revizioni otvori te prirubnice iz aluminijskih profila.
Debljina lima u ovisnosti o duljoj stranici kanala:
| 0 do 560 mm - s=0,8 mm | m2 | 66
| 630 do 1000 mm - s=1,0 mm | m2 | 390
| 1120 do 2240 mm - s=1,2 mm | m2 | 0
| 2500 do 3150 mm - s=1,5 mm | m2
| ukupno masa | kg | 1700 |  | 0
napomena: cijenu dati po kg!
3.38. | Dobava i montaža okruglih ventilacijskih kanala za razvod zraka izrađeni od aluminijskog lima. Spajanje se vrši spojnicama ili uvlačenjem, a brtvljenje ljepljivom trakom ili gumom i trajno elastičnim kitom. Debljina materijala za pretlak/potlak do 1000 Pa. U iskazanoj cijeni dužnog metra cijevi uključeni su svi fazonski komadi (koljena, redukcije, etaže, odvojci, T-komadi, završna kapa i sl. ) komplet s materijalom za zavješenje, učvršćenje, i sav ostali spojni, pričvrsni i brtv. materijal (spojnice i obujmice s gumenom brtvom, vijci, zakovice, bezbojni silikonski kit i sl.), neophodan za dovođenje instalacije u funkciju i pogonsko stanje. U stavku je potrebno uključiti sav sitni i potrošni materijal potreban za montažu uključujući ovjesni materijal.
spiro cijevi DN
| 160 | m | 16 |  | 0
| 180 | m | 12 |  | 0
| 200 | m | 21 |  | 0
| 250 | m | 46 |  | 0
| 280 | m | 6 |  | 0
| 315 | m | 3 |  | 0
3.39. | Dobava i montaža nosača, konzola, ovjesnog, pričvrsnog i brtvenog materijal za spajanje i montažu kanala. Matarijal za montažu ALUMINIJSKIH kanala (konzole, ovjesi) izrađen od vruče pocinčanih elemenata ili inox elemenata otpotnih na vlagu i klor. Prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji, izvedbenom projektu proizvođača, što je uključeno u stavku. | kg | 1900 |  | 0
3.40. | Dobava i montaža okruglih ventilacijskih kanala za razvod zraka izrađeni od PVC materijala ili druge plastike otporne na klor (za ventilaciju strojarnice bazenske tehnike) . U iskazanoj cijeni dužnog metra cijevi uključeni su svi fazonski komadi (koljena, redukcije, etaže, odvojci, T-komadi, završna kapa i sl. - isto se ne priznaje po principu 1 komad = 1 metar već po dužnom metru) komplet s materijalom za zavješenje, učvršćenje i sav ostali spojni, pričvrsni i brtveni materijal (spojnice i obujmice s gumenom brtvom, vijci, zakovice, bezbojni silikonski kit i sl.), neophodan za dovođenje instalacije u funkciju i pogonsko stanje. U stavku je potrebno uključiti sav sitni i potrošni materijal potreban za montažu.
plastični kanali
| Ø250 | m | 48 |  | 0
3.41. | Dobava i montaža revizijskog demontažnog otvora zrakonepropusne izvedbe za ugradnju u kanalski razvod, uključivo sav materijal u potrebnoj količini i kvaliteti (vijci, matice, rukohvati, brtveni materijal i sl.), dimenzija prilagođenih kanalima (prosječna dimenzija otvora 300 x 300 mm).
| Pocinčana revizija | kom | 20 |  | 0
| Aluminijska revizija | kom | 20 |  | 0
3.42. | Izolacija kanala (KK2-odsis, tlak i SZ, KK3 i KK4 dobavni zrak i SZ) sa 30 mm mineralne vune klase A1 prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijednoj normi obložene paronepropusnom Al folijom.
|  | m2 | 1300 |  | 0
3.43. | Dobava i montaža parozaporne izolacije zračnih kanala. (samo FC kanalni dio)
Toplinska izolacija se izvodi paroneprop. pločastom izolacijom, zatvoreno ćelijske strukture sa parnom branom, koeficijent otpora difuziji vodene pare iznosi m≥ 10000, l≤ 0.036 W/mK-
Predmetna izolacija je izrađena iz fleksibilnog spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka, kao teško zapaljivo gradivo, klase gorivosti B1, prema normi HRN DIN 4102 ili jednakovrijednoj normi, dio 1, odnosno klase 1, prema normi HRN.U.J1.060 ili jednakovrijednoj normi.
Stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje svih fazonskih komada, koljena, ogranaka i slično, te specijalno ljepilo i originalnu samoljepljivu traku za brtvljenje šavova. Sve spojeve pažljivo difuzijski zabrtviti.
Izolacija ili ploče debljine prema slijedećem:
| d= 19 mm | m2 | 40 |  | 0
3.44. | Dobava i montaža protupožarne izolacije kanala, materijalom vatrootpornosti EI90. U stavku uključiti sav potreban montažni i brtveni pribor. | m2 | 20 |  | 0 | 1
BRTVLJENJE PP ZAKLOPKI
3.45. | Brtvljenje prodora ventilacijskih kanala sa PPZ zaklopkom kroz betonsku (gips-kartonsku) granicu zone EI90.
Betonski otvor premazati akrilnim kitom kao ; između betona i zaklopke ugraditi (obostrano) ploče od kamene vuneI; klasa negorivosti A, sirova gustoća > 150 kg/m3 i talište t > 10000C.
Spoj kamene vune i zaklopke zakitati elastičnom, vatrozaštitnom brtvenom masom. Ploče kamene vune (obostrano ugrađene) premazati vatrozaštitnim premazom.
Ili prostor između zaklopke i betona zatvoriti vatrozaštitnom žbukom.
| dimenzija PPZ do 500 x 500,00 mm | komplet | 22 |  | 0
| dimenzija PPZ do 1500,00 x 1000,00 mm | komplet | 17 |  | 0
3. | VENTILACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - STROJARSKE INSTALACIJE
2.DIO-RECEPCIJA I RESTORAN
1. | PLINSKA INSTALACIJA
1. | PLINSKA INSTALACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | GRIJANJE I HLAĐENJE
2. | GRIJANJE I HLAĐENJE UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | VENTILACIJA
3. | VENTILACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - 2. DIO-RECEPCIJA I RESTORAN- SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
|  |  | PDV: |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO SA PDV-om: |  | 0

## I._STROJ-2.DIO-REKAPITULACIJA
r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4x5=6
I. | STROJARSKE INSTALACIJE
REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA - STROJARSKE INSTALACIJE
1. DIO- BAZEN
0 | REKAPITULACIJA -1.DIO- BAZEN- SVEUKUPNO:
2.DIO-RECEPCIJA I RESTORAN
REKAPITULACIJA - 2. DIO-RECEPCIJA I RESTORAN- SVEUKUPNO:
| REKAPITULACIJA - 2. DIO-RECEPCIJA I RESTORAN- SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
|  |  | PDV: | 25% | 0
|  |  | SVEUKUPNO SA PDV-om: |  | 0